## 題庫
題號 | 單元 | 章節 | 課程名稱（原始） | 題型 | 題目 | 選項A | 選項B | 選項C | 選項D | 選項E | 正確答案 | 難度 | 標籤 | 解析 | 法規依據 | 題目來源 | 適用版本 | 狀態 | 圖片
1 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 依公共建設工程經費估算編列手冊總則篇，以下何者非屬工程建造費之編列架構？ | 直接工程成本 | 間接工程成本 | 用地取得及拆遷補償費用 | 工程預備費 |  | C | 難 | 政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 下列因應物價波動之方式，何者非屬妥適？ | 計畫階段預為編列物調費及預備費 | 個案契約依工程會工程採購契約範本採用3層級物調規定 | 工程招標時請廠商提出放棄物調聲明書 | 招標文件公告前再次訪查市場行情 |  | C | 難 | 政府採購、物價調整 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
3 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 下列何者非政府協調改善本國營造業缺工之措施？ | 合理檢討移工規定 | 加強本國勞工訓練媒合 | 推動營建自動化 | 全面開放移工進駐工地 |  | D | 難 | 政府採購、營建人力 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
4 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 依政府公共工程計畫與經費審議作業要點基本設計階段之必要圖說之規定，機關當次送審基本設計之工程建造經費達新臺幣多少時，應辦理替選方案評估，並將替選方案評估報告納為必要圖說文件？ | 10億元 | 4億元 | 1億元 | 5千萬元 |  | A | 難 | 政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
5 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 依共同性費用編列基準，專案研析後得計列之項目，不包含下列何者？ | 基地一般性整理 | 綠建築 | 挑高空間 | 智慧建築 |  | A | 難 | 政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
6 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 下列何者非屬「契約書圖條件不合理」之情形？ | 保固年限過長 | 訂定技術規格時，以功能或效益等精確方式說明招標需求，而不提供參考品牌 | 材料綁標 | 設計內容過簡要求廠商負設計責任 |  | B | 難 | 政府採購、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
7 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 機關應務實評選規劃設計廠商，評定實務可行之方案，評選委員及工作小組應於評選前瞭解之事項包含？1.計畫需求與預算。2.期程。3.各廠商投標內容。4.契約變更方案。 | 1234 | 123 | 124 | 234 |  | B | 難 | 政府採購、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
8 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 機關辦理採購應核實編列計畫預算，下列何者非考量之因素？ | 機關需求 | 使用年限 | 未來契約可能因廠商違約重行招標之經費 | 維護管理 |  | C | 難 | 政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
9 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 廠商如有違規棄土者，應要求限期清除；如未改善時，按契約規定 | 扣款 | 停止估驗 | 終止契約或移請直轄市、縣(市)政府依規定查處 | 以上皆是 |  | D | 中 | 政府採購、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
10 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 機關辦理工程採購估驗計價，除契約另有約定，一般每期估驗款須扣除多少百分比之保留款？ | 3％ | 5% | 6% | 7% |  | B | 中 | 政府採購、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
11 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 基於促進循環經濟效益，及輔導產業健全發展，工程會依行政院指示，推動部分工程材料可適材、適所、適量運用於公共工程，該等材料不包含下列何者？ | 焚化再生粒料 | 煉鋼爐碴 | AC刨除料 | 廢輪胎 |  | D | 難 | 政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
12 |  | 政府採購全生命週期概論 | 政府採購全生命週期概論 | 單選題 | 工程會透過專案檢討會議發現流標皆有其個案因素，下列何者為非？ | 物價上漲 | 預算不符實際 | 工期不符實際 | 設計書圖合約不合理 |  | A | 中 | 政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
13 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 下列何者非監造單位及其派駐現場人員工作重點？ | 對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施抽查，並填具施工品質抽查紀錄表 | 依規定填報監工日報表 | 發現缺失時，應即通知廠商限期改善並採取矯正措施 | 每日赴現場會同品管人員辦理自主檢查 |  | D | 難 | 品管制度、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
14 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 下列哪一項非機關或監造單位建立品質查證系統之內容？ | 成立監造組織 | 訂定監造計畫 | 撰寫施工計畫 | 辦理施工及材料設備之抽(查)驗作業 |  | C | 中 | 品管制度、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
15 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 品質管理的運作主要是利用下列哪些項目循環模式的管理加以落實？ | 計劃、實施、查核及改善 | 規劃、改善、結案及建檔 | 需求、查核、執行及計畫 | 稽核、變更、實施及確認 |  | A | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
16 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 品管大師戴明博士(Dr.Deming)指出：「品質的問題的產生有百分之八十導因於 | 管理不善 | 設計不良 | 業主需求不明 | 無證照制度」 |  | A | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
17 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 機關辦理公告金額以上工程，應辦理下列何者事項？ | 委託監造招標文件內應訂明監造單位提報監造計畫 | 工程招標文件內應訂明廠商提報品質計畫 | 工程及委託監造招標文件內應訂明鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，由符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具報告 | 以上皆是 |  | D | 難 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
18 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 查核金額以上工程，廠商應於何時將品管人員資料提報監造單位審查？ | 竣工前 | 竣工後 | 開工前 | 開工後 |  | C | 易 | 品管制度、監造、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
19 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 監造單位及其派駐現場人員工作重點，不包括下列何者？ | 工地之人員、機具及材料等管理 | 審查廠商所提施工計畫及品質計畫 | 抽驗比對廠商所提之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期 | 對各施工作業實施抽查 |  | A | 中 | 品管制度、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
20 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 廠商專任工程人員工作重點，不包括下列何者？ | 督察品管人員及現場施工人員，落實品質計畫 | 品質文件、紀錄之管理 | 督導按圖施工、解決施工技術問題 | 查核(驗)工程時到場說明 |  | B | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
21 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 廠商品管人員工作重點，不包括下列何者？ | 訂定品質計畫 | 執行內部品質稽核 | 矯正預防措施之提出及追蹤改善 | 填報施工日誌 |  | D | 易 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
22 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 以下何者正確？ | 好的工程品質查證，主要係依賴查核達成 | 品管表報文件是配合查核所自然產生的副產品，而不是另花時間刻意去編造 | 承攬之工程獲得公共工程金質獎，施工廠商得免負品質無瑕疵的完全責任 | 以上皆非 |  | D | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
23 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 依｢工程施工查核小組組織準則｣規定，若某縣鄉公所辦理由某部會經費補助之工程，請問下列何機關之工程施工查核小組可以辦理該工程之查核？(1.行政院公共工程委員會2.補助之部會3.上級主管機關縣政府4.該鄉公所5.審計部) | 1,2 | 1,2,3 | 2,3,4 | 1,2,3,5 |  | B | 難 | 品管制度、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
24 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，若某公共工程之招標採購預算為2億5千萬元，決標金額為1億5千萬元，其施工廠商應設置至少幾位品管人員？ | 1人 | 2人 | 3人 | 不需設置 |  | B | 難 | 品管制度、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
25 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 品管人員有下列何項情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查:1.未能確實執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等2.未能確實依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題3.工程查核列為丙等，僅可歸責於監造單位人員者4.工程查核缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者，可歸責於該品管人員者 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1.2.3.4 |  | C | 難 | 品管制度、監造、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
26 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 全面品質管理主要是利用下列何項步驟1.計劃2.實施3.查核4.改善的管理環循模式加以落實？ | 1、2、4 | 1、2、3 | 2、3、4 | 1、2、3、4 |  | D | 難 | 品管制度、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
27 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 查核小組查核時，下列何者須配合到場說明(不預先通知除外)1.建築師2.技師3.專任工程人員4.工地主任。 | 1、2 | 1、2、3 | 2、3、4 | 1、2、3、4 |  | D | 難 | 品管制度、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
28 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 工程品質成效，係指工程本體達到下列何者之1.契約2.設計圖說3.施工規範目標品質。 | 1 | 2、3 | 1、3 | 1、2、3 |  | D | 難 | 品管制度、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
29 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 工程品管紀錄文件的產生，是 | 品質管控過程中自然產生的副產品 | 配合工程施工查核小組特別製作 | 配合主辦機關督導特別製作 | 花時間刻意編造的 |  | A | 易 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
30 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 建立三級品管制度，對工程品質有下列何者幫助？(1.提昇公共工程品質2.建立有效的品質系統3.藉以督促、矯正、預防廠商品質管理的缺失4.確保品質管理機制的運作) | 1、4 | 1、2 | 1、2、3 | 1、2、3、4 |  | D | 難 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
31 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 品質缺失須做到下列何項，方能避免重複發生，徹底做到矯正與預防？ | 更換瑕疵品 | 打除重做 | 修補 | 根本改變品控的機制及落實做到探討缺失發生的原因 |  | D | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
32 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 如何做到好的工程品質，主要須靠下列何者才能達成？ | 主管機關加強查核 | 現場工作人員自始至終一貫的努力與堅持優良的品質信念 | 主辦機關加強督導 | 品管部門密集稽核 |  | B | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
33 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 為監督及確保工程的施工成果符合設計及規範，主辦機關應辦理下列何項計畫，並落實執行以確保工程可如期如質達成？ | 設置專任品管人員 | 設立監造組織訂定監造計畫 | 成立工程施工查核小組 | 擬定施工計畫 |  | B | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
34 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 檔案文件管理為了下列何者品質管理目的？ | 為了工程施工查核需要而建置 | 將龐雜無章的文件作有系統的整理分類以便於查閱 | 屬於專案管理廠商及主辦機關之工作 | 為了改正缺失而製作 |  | B | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
35 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 下列何者不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任？ | 主辦機關 | 設計單位 | 監造單位 | 承攬廠商 |  | D | 難 | 品管制度、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
36 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 公共工程的施工品質下列何者應負品質無瑕疵的完全責任？ | 主辦機關 | 監造單位 | 承攬廠商 | 專任工程人員 |  | C | 易 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
37 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 下列何者不是施工查核缺失改正的目的？ | 瑕疵品的更換、重做 | 改變品質管控的機制 | 撤換品管人員 | 探討缺失原因，落實矯正與預防 |  | C | 難 | 品管制度、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
38 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 下列何者敘述有誤？ | 品管紀錄的產生應為執行品質管理所自然產生的副產品，而不是刻意去編造 | 機關辦理查驗、測試或檢驗後，廠商可免除契約應履行或承擔之責任 | 廠商應落實探討查核缺失原因，並進行矯正與預防 | 文件保存的功能在於真實記錄施工的實際過程 |  | B | 中 | 品管制度 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
39 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 下列何者不是監造單位派駐現場人員的工作重點？ | 審查施工計畫及品質計畫 | 對施工作業實施抽查 | 填報施工日誌 | 於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗 |  | C | 難 | 品管制度、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
40 | 單元一 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 單選題 | 依工程施工查核小組作業辦法，下列何者敘述有誤？ | 查核缺失情節重大影響安全者，查核結果應列為丙等 | 查核小組查核紀錄應於十個工作天內送工程主辦機關 | 查核缺失情節重大者及未於期限改善，經檢討屬廠商權責者，應通知廠商撤換工地負責人及品管人員或勞工安衛管理人員 | 查核缺失未能於期限內改善完成，應報請查核小組同意展延期 |  | B | 難 | 品管制度、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
41 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關候選綠建築證書及候選智慧建築證書規定，下列何者正確？ | 公有新建建築物建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，申報開工時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書 | 公有新建建築物建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書 | 新建建築物不論規模，工程驗收合格並取得合格級以上綠建築標章後，始得發給結算驗收證明書 | 公有新建建築物建造經費達新臺幣1億元以上者，申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選智慧建築證書 |  | B | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
42 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關建築法規定，下列何者為非？ | 經參加國家考試領有建築師證書者可擔任建築物之設計人與監造人， | 建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁之構造物， | 建築物非經領得使用執照，不准接水、接電、或申請營業登記及使用， | 領有使用執照之建築物拆除時須申請拆除執照 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
43 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關採購法規定，下列何者為非？ | 採最有利標決標者，應先報上級機關核准 | 採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任 | 機關若有先行使用之必要者，得辦理部分驗收並支付部分價金 | 工程採購必須先經初驗合格後，始得辦理驗收 |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
44 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關採購金額規定，下列何者正確？ | 小額採購為新臺幣10萬元(不含)以下之採購， | 工程採購查核金額為新臺幣5000萬元， | 工程採購查核金額為新臺幣1億元， | 巨額工程採購金額為新臺幣1億元 |  | B | 中 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
45 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關採購法規定，下列何者為非？ | 公告金額以上之採購，應有內部監辦程序， | 查核金額以上之採購，除內部監辦外應另有上級機關監辦程序， | 監辦人員對規格及底價訂定亦可提供建議， | 監辦指監辦人員實地監視或書面審核機關辦理開標、比價、議價、決標及驗收是否符合規定之程序 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
46 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 申請許可開發行為時，誰應檢具環境影響說明書，向目的事業主管機關提出，並由目的事業主管機關轉送主管機關審查： | 土地所有者； | 營造商； | 建築師; | 開發單位 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
47 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 開發行為進行中及完成後使用時，應由誰辦理追蹤： | 開發者 | 營造商 | 目的事業主管機關 | 使用者 |  | C | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
48 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估？ | 工廠之設立及工業區之開發 | 蓄水、供水、防洪排水工程之開發 | 新市區建設及高樓建築或舊市區更新 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
49 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 營建工程剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等; | 所指收容處理場所，包括土石方資源堆置處理場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所等； | 違規棄置建築工程及建築物拆除工程剩餘土石方者，應由地方政府勒令承造人按規定限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復原使用目的與功能者，得依建築法第58條規定勒令停工; | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
50 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 營造法第32條規定營造業之工地主任應負責辦理工作不包括 | 依施工計畫書執行按圖施工; | 日填報施工日誌； | 工地遇緊急異常狀況之通報; | 辦理內部品質稽核 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
51 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不屬於工程技術顧問公司營業範圍？ | 土木工程 | 建築工程 | 大地工程 | 環境工程等從事在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備、改變自然環境之行為及其他經主管機關認定工程之技術服務事項，包括規劃與可行性研究、基本設計、細部設計、協辦招標與決標、施工監造、專案管理及其相關技術性服務之公司 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
52 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 技師之主管機關在中央為行政院公共工程委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府; | 技師執行業務所製作之圖樣及書表，應由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記。涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明負責之範圍。技師僅得就其本人或在本人監督下完成之工作為簽證； | 涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核。技師執行簽證，應提出簽證報告，並將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿; | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
53 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不正確？ | 公路法公路主管機關：在中央為交通部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府; | 使用公路用地設置管線或其他公共設施時，使用人應填具申請書，並檢附工程計畫書，向公路主管機關申請許可後，始得設置； | 擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新臺幣5萬元以上15萬元以下罰鍰； | 公路工程之設計及監造，在中央公路主管機關指定工程規模以上者，應由依法登記執業之相關專業技師簽證。但公路主管機關自行辦理者，得由機關內依法取得相關專業技師證書者辦理 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
54 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 政府採購法規定擇定適當之決標原則不包含下列何者方式 | 採最低標 | 採最有利標 | 採評分及格最低標 | 以上均可 |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
55 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 共同管道法規定，所列共同管道包含下列那些設施？ | 幹管 | 支管 | 電纜溝 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
56 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 市區道路條例主管機關，在中央為內政部，直轄市為何 | 工務局 | 養護工程處 | 直轄市政府 | 區公所 |  | C | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
57 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之多少比例以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證。 | 10% | 20% | 30% | 40% |  | C | 難 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
58 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 水土保持法施行細則第4條規定，下列哪類專業技師依規定可以辦理規劃、設計及監造工作。 | 水土保持技師 | 土木技師 | 水利技師 | 以上皆可 |  | D | 難 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
59 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 環境影響評估法係屬程序法，通過環評是指完成下列何者之程序的許可？ | 開發 | 考核 | 請領建造執照 | 以上皆是 |  | A | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
60 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 環境影響評估法有關環境影響評估工作包括第一階段、第二階段，係指完成下列那些程序作業 | 評估 | 審查 | 追蹤考核 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
61 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 技師法之主管機關，在中央為何？ | 交通部 | 內政部 | 公共工程委員會 | 經濟部 |  | C | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
62 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 土石採取法之主管機關，在中央為何？ | 交通部 | 內政部 | 公共工程委員會 | 經濟部 |  | D | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
63 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依河川管理辦法(民國102年12月27日修正)第18條規定：防汛期間係指每年哪個期間) | 5月1日至11月30日 | 4月1日至10月31日 | 3月1日至10月31日 | 6月1日至11月30日 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
64 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 市區道路條例所稱市區道路主管機關，在中央為何？ | 交通部 | 內政部 | 公共工程委員會 | 經濟部 |  | B | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
65 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 公路法所稱公路主管機關，在中央為何？ | 交通部 | 內政部 | 公共工程委員會 | 經濟部 |  | A | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
66 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依建築法規定，建築物之設計、監造，必須由下列何者登記開業之專業人員為之 | 建築師 | 結構技師 | 土木技師 | 以上皆是 |  | A | 中 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
67 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 政府採購法針對工程類巨額採購規定，係指多少新臺幣金額以上？ | 5000萬 | 1億元 | 2億元 | 主辦工程機關簽報核定 |  | C | 中 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
68 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 公開招標、選擇性招標及限制性招標有關訂定底價，係由機關何層級人員負責核定底價？ | 主辦工程機關首長或其授權人員 | 主辦工程機關承辦人員 | 主辦工程機關單位主管 | 主辦工程機關之上級機關 |  | A | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
69 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列規定何者為非？ | 國道、省道修建工程，由中央公路主管機關辦理， | 市區道路改善加舖路面時，其寬度在15公尺以內者，得分次分車道鋪設， | 水利法規定水為天然資源屬於國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響， | 下水道機構因勘查、測量、施工或維護下水道，臨時使用公、私土地時，土地所有人、占有人或使用人不得拒絕。但提供使用之土地因而遭受損害時，應予補償 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
70 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 採購法108年5月22日修正後，有關拒絕往來廠商之處理程序，下列何者為非？ | 通知前，應給予廠商口頭或書面陳述意見機會，機關並應成立採購工作及審查小組認定廠商該當第101條第1項各款情形， | 機關審酌第101條第1項所定情節重大時，應考量機關所受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形， | 通知前，不須給予廠商口頭或書面陳述意見機會，逕由機關成立之採購工作及審查小組認定廠商該當第101條第1項各款情形， | 機關發現廠商有第101條第1項各款情形之一，應將其事實、理由及依第103條第1項所定期間通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
71 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關驗收作業，下列何者為非？ | 工程、財物或勞務採購之驗收，廠商未派員機關仍得為之， | 機關應於收到廠商竣工書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，確定是否竣工， | 有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗， | 無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收 |  | A | 難 | 工程法規、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
72 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 按綠建築標章申請審核認可及使用作業要點規定，下列規定何者為非？ | 綠建築標章依序分合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級5等級， | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、..等九大指標， | 申請認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及「水資源」二項門檻指標在內， | 候選綠建築證書係於取得使用執照時核發 |  | D | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
73 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列規定何者為非？ | 按108年5月22日增訂之採購法第70-1條規定，安全衛生費用得以直接工程費之一定比率編列，無須量化， | 採總價結算之營繕工程，如契約內載有保險費單項金額，承包廠商依契約規定投保，其實際支付保險費用，雖低於契約所列該項目金額，機關仍應依契約所列金額支付廠商，惟機關應避免高估保險費， | 工程保險費用之報價方式，係單獨一項報價，或將工程保險費併入利潤、管理費內不單獨報價，機關得本於權責決定， | 同等品係指經機關審查認定，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者，並得予以檢驗或測試 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
74 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列規定何者為非？ | 開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾5年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查 | 水土保持之處理與維護，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之30％以上者應交由水土保持技師負責簽證 | 水土保持之處理與維護應由執業之水保技師、土木技師、水利技師、大地技師等辦理規劃、設計及監造 | 促進民間參與公共建設法主管機關為財政部 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
75 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列有關工地主任規定何者為非？ | 新臺幣5,000萬元以上之工程應置工地主任， | 新臺幣2,000萬元以上之工程應置工地主任， | 營造業承攬之工程，依規定免置工地主任者，其應負責辦理之工作應由專任工程人員或指定專人為之， | 建築物高度36公尺以上之工程應置工地主任 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
76 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列規定何者正確？ | 建築師開業證書及技師執業執照有效期間均為6年， | 涉及不同科別技師執業範圍者，得由類似科別技師為之，並分別註明負責之範圍， | 技師亦得擔任建築物之設計人與監造人， | 技師執行業務涉及現場作業者，技師得事後查核文件資料 |  | A | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
77 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關建築師法，下列規定何者正確？ | 開業建築師可以簽證五層以下供公眾使用之建築物結構與設備等專業工程 | 領有建築師證書應具有2年以上建築工程經驗者，始得申請開業證書 | 領有建築師證書應具有3年以上建築工程經驗者，始得申請開業證書 | 建築師開業證書有效期間為3年 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
78 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列規定何者為非？ | 水利法主管機關在中央為內政部 | 採取土石不論是河川、陸地或海域均採許可制度 | 共同管道可分為幹管、支管及電纜溝 | 下水道之規劃、設計及監造，得委託登記開業之有關專業技師辦理 |  | A | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
79 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列規定何者為非？ | 公路法規定公路用地，非經許可，不得使用 | 防汎期間為每年7月1日至11月30日 | 設置穿越水道或水利設施底部之建造物，應申請主管機關核准，並接受施工指導 | 下水道法規定，下水指排水區域內之雨水、家庭污水及事業廢水 |  | B | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
80 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不正確？ | 重大公共工程應設置公共藝術，美化環境 | 供公眾使用之建築物所有人、管理人或使用人，如於其建築物設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值高於該建築物造價百分之一者，應予獎勵 | 公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價千分之一 | 公有建築物及重大公共工程公共藝術設置之事項，依文化藝術獎助條例第9條第5項規定「公共藝術設置辦法」，由主管機關會商行政院公共工程委員會及中央主管建築機關定之 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
81 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不正確？ | 建築法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物 | 建築技術規則暨建築管理規則由直轄市、縣市政府依地方自治法規訂定辦理 | 依建築法規定，建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之；其承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限 | 建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由承造人按照核准圖施工，並經監造人查驗無訛後，由承造人會同監造人依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
82 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 政府採購法第70-1條規定機關辦理工程規劃、設計，下列何者錯誤？ | 應依工程規模，編製安全衛生費用 | 機關辦理工程採購，應將安全衛生圖說及規範納入招標文件，並量化編列安全衛生費用 | 於招標文件規定廠商須依職業安全衛生法規，採取必要之預防設備或措施，以確保施工安全 | 廠商施工場所依法令或契約應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生職業災害者，除應受職業安全衛生相關法令處罰外，機關應依本法及契約規定處置 |  | A | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
83 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 非政府機關接受政府機關補助辦理採購，下列何者敘述有誤？ | 補助辦理採購金額達半數以上且補助金額達公告金額以上，適用採購法 | 於接受2個以上機關補助同一採購者，以其補助總金額計算之 | 有2以上機關補助同一採購者，依指定代表機關或由所占補助金額比率最高者認定之 | 受補助者於辦理查核金額以上採購開標時，應受補助機關之上級機關監督 |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
84 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 政府採購法適用範圍包括： | 政府機關、公立學校、公營事業， | 非政府機關接受政府機關補助辦理採購，補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上， | 機關委託法人或團體辦理之採購， | 以上皆屬之 |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
85 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於依物價指數調整工程費之規定，下列敘述何者有誤？ | 可依營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，分別調整， | 鋼筋、鋼板、型鋼屬中分類項目之調整， | 廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款， | 管理費、利潤等項目不予調整 |  | B | 難 | 工程法規、物價調整 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
86 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於同等品之規定，下列敘述何者有誤？ | 招標文件所列廠牌僅供廠商參考，不得限制廠商必須採用， | 同等品其功能、效益、標準或特性不可低於招標文件所要求或提及者， | 同等品價格如較契約所載原要求或提及者為低，依總包價法之精神，無須自契約價金中扣除， | 同等品價格如較契約所載為高，應以原契約為準，不得加價 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
87 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於契約成立之規定，下列何者有誤？ | 機關決標時，代表機關與該投標廠商對於招標文件規定之權利義務關係已經合意，該契約即為成立 | 書面契約的簽訂，雖招標文件或契約明定契約需經雙方簽署方為有效者，仍以決標日為生效日 | 廠商依招標文件規定，參與機關招標作業所為之投標行為屬要約 | 機關依招標文件規定之決標原則決標予得標廠商之決標行為，屬機關對於投標廠商要約所為之承諾 |  | B | 難 | 工程法規、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
88 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於公共工程職業安全衛生之規定下列敘述何者有誤？ | 在設計階段應按實際狀況，就可量化與不可量化部份盡量分解細項 | 機關辦理工程規劃、設計應依工程規模及特性，分析潛在施工危險，編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範 | 機關辦理工程採購應於招標文件規定廠商須依職業安全衛生法規，採取必要之預防設備或措施，實施安全衛生管理及訓練 | 廠商施工場所依法令或契約應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生職業災害者，如已受職業安全衛生相關法令處罰則機關無須再依政府採購法及契約規定處置 |  | D | 難 | 工程法規、職業安全衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
89 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於公共工程相關法規之規定，下列敘述何者有誤？ | 開發單位取得環評開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查， | 未依規定擬具水土保持計畫送主管機關核定而擅自開發者，自第一次處罰之日起兩年內，暫停該地之開發申請， | 剩餘土石方處理計畫報經工程主辦機關備查後，即可進行土方外運作業， | 促進民間參與公共建設法所稱主管機關，為財政部 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
90 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於營造業法之相關規定，下列敘述何者正確？ | 承攬金額新臺幣2,000萬元以上之工程即應置工地主任 | 營造業之專任工程人員應於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章 | 土木包工業可承攬在登記許可當地或毗鄰地區之所有綜合營繕工程 | 專業營造業無須設置專任工程人員 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
91 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於技師執業，下列敘述何者有誤？ | 持有不同科別之技師證書者，得在不同執業機構執行各該科別之技師業務 | 技師執行業務所製作之圖樣及書表，應由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記 | 技師受申誡處分三次以上者，應另受停止業務之處分；受停止業務處分累計滿五年者，應廢止其執業執照 | 涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明負責之範圍 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
92 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 若建築物為七層且供公眾使用，則有關建築物結構與設備等專業工程部分： | 應由承辦建築師自行辦理， | 應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師無須負連帶責任， | 得由承辦建築師自行辦理，或交由依法登記開業之專業技師負責辦理， | 應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
93 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於共同管道之規定，下列敘述何者有誤？ | 指設於地面上、下，用於容納一種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視(測)系統等之各種設施， | 幹管一般設置於道路中央(分隔島或綠帶)下方，支管及電纜溝多設置於人行道下方， | 除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路， | 共同管道系統以劃設於道路用地範圍為原則，如因工程之必要，得穿越公、私有土地之上空、地下或附著於建築物、工作物 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
94 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下水道機構因工程上之必要，得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備： | 其土地所有人、占有人或使用人得拒絕， | 造成其損害之處所及方法無需特別考量，但應支付償金， | 應擇其損害最少之處所及方法為之，並應支付償金， | 如對處所及方法之選擇或支付償金有異議時，應報請地方主管機關核定後為之 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
95 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者無須向主管機關申請許可？ | 依工程契約規定，於基地內進行土方搬運平衡利用時 | 依水利法規定，需設置穿越水道或水利設施底部之建造物時 | 依公路法及市區道路條例規定，使用公路用地、挖掘公路或市區道路時 | 依水利法規定，河川區域內施設、改建、修復或拆除建造物 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
96 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於綠建築標章之規定，下列敘述何者有誤？ | 綠建築等級，依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等5級， | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境九大指標， | 工程預算達新臺幣5千萬元以上之公有新建建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書， | 綠建築標章僅限已取得使用執照之建築物才可提出申請 |  | D | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
97 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於公有建築物或重大公共工程設置公共藝術之規定，下列敘述何者正確？ | 公有建築物應設置公共藝術，且其價值不得少於該建築物造價百分之三 | 公有建築物或政府重大公共工程主體符合公共藝術精神者，經申請審議通過後視為公共藝術，得免另辦理公共藝術設置計畫 | 興辦機關辦理公共藝術設置計畫，應將該計畫納入公有建築物或政府重大公共工程之統包工程契約之項目及經費之中 | 公共藝術僅得以平面或立體之藝術品方式呈現 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
98 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於建築法之規定，下列敘述何者有誤？ | 建築物非經申請直轄市、縣(市)主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除 | 建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之 | 建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限 | 建築物完工後尚未取得使用執照前，即可接水、接電 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
99 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 關於政府採購法之規定，下列敘述何者有誤？ | 非政府機關接受政府機關補助辦理採購，補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，亦須適用政府採購法 | 以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇 | 政府採購法對於機關辦理工程採購著重品質管理，對職業安全衛生的執行並無相關規定 | 廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本法規定提出異議及申訴。機關與廠商間之履約爭議，得向採購申訴審議委員會申請調解 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
100 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 機關辦理招標文件公開閱覽，不得少於多少工作天，但以電子化方式辦理者，不得少於5日曆天，末日為假日者順延之？ | 2工作天 | 5工作天 | 6工作天 | 7工作天 |  | B | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
101 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關逾期違約金，何者有誤 | 為損害賠償額預定性違約金， | 依契約金額之一定比率扣抵， | 不得自應付價金或保證金中扣抵， | 可繳納現金 |  | C | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
102 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 施工中環境保護費及工地安全衛生費，亦為直接工程成本之項目，在規劃階段常無法詳細分解細項，可按直接工程成本之 | 0.6%至2%， | 0.3%至2%， | 0.3%至3%， | 0.6%至3%編列。在設計階段，應按實際狀況，就可量化與不可量化部分盡量分解細項，並於施工中切實執行 |  | C | 難 | 工程法規、職業安全衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
103 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 促進民間參與公共建設法，所稱主管機關為何？ | 公共工程委員會 | 經濟部 | 公平會 | 財政部 |  | D | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
104 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 水土保持法主管機關，在中央為 | 交通部 | 農業部 | 內政部 | 經濟部 |  | B | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
105 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。細則第十八條：本法第三十條所定應置工地主任之工程金額或規模如下：(以下何者為誤？) | 承攬金額新臺幣5,000萬元以上之工程， | 建築物高度21公尺以上之工程， | 建築物地下室開挖10公尺以上之工程， | 橋樑柱跨距25公尺以上之工程 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
106 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由下列哪位人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章？ | 品管人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 監工人員 |  | C | 中 | 工程法規、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
107 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依營造業法規定，營造業不包括？ | 綜合營造業 | 專業營造業 | 土木包工業 | 特殊營造業 |  | D | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
108 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關建築物結構與設備等專業工程部分，除幾層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任？ | 2層 | 5層 | 6層 | 10層 |  | B | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
109 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 共同管道之支管係以容納直接服務沿線地區之供給用管(纜)線為主，可直接或經由電纜溝引至用戶。電纜溝係指僅容納供應沿線用戶之纜線，而直接引至用戶。支管及電纜溝多設置於 | 人行道下方 | 慢車道下方 | 快車道下方 | 道路中央下方 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
110 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 主管機關應酌量歷年水勢，決定設防之水位或日期。由設防日起至撤防日止，為防汛期(依河川管理辦法第18條)防汛期間為每年 | 1月1日至4月30日止 | 5月1日至11月30日止 | 9月1日至12月31日止 | 以上皆非 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
111 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 水利法水為天然資源屬於國家所有，所稱主管機關，在中央為 | 交通部 | 工程會 | 內政部 | 經濟部 |  | D | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
112 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 市區道路主管機關，在中央為 | 交通部 | 工程會 | 內政部 | 經濟部 |  | C | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
113 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境9大指標。申請認可之建築物應至少通過4項指標，且包括以下2項門檻指標在內 | "日常節能"及"污水垃圾改善" | "綠化"及"水資源" | "日常節能"及"水資源" | "日常節能"及"廢棄物減量" |  | C | 難 | 工程法規、綠建築、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
114 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價之 | 1% | 3% | 4% | 5% |  | A | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
115 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築物之設計、監造必須由依法登記開業之 | 結構技師， | 建築師， | 營造業之專任工程人員， | 土木技師 |  | B | 易 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
116 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 主管建築機關，在中央為 | 內政部 | 工程會 | 經建會 | 經濟部 |  | A | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
117 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不是採購法之調解效果？ | 當事人任一方不同意調解建議，調解不成立， | 工程採購，經申訴會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕， | 調解不成立，視同未申請調解， | 調解經當事人合意而成立 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
118 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何種情形符合採購法之規定， | 轉包， | 得標廠商將契約全部交由其他廠商代為履行， | 得標廠商將契約主要部分交由其他廠商代為履行， | 分包 |  | D | 中 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
119 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 機關辦理以下何者以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收時，應於規定期限內，檢附相關文件報請上級機關派員監辦？ | 小額採購 | 公告金額 | 查核金額 | 巨額 |  | C | 中 | 工程法規、驗收、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
120 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 水土保持之處理與維護，係指應用工程、農藝或植生方法，以保育水土資源，維護自然生態景觀及防治沖蝕、崩塌、地滑、土石流等災害之措施； | 水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之30％以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證； | 未依核定之水土保持計畫實施水土保持之處理與維護者，除依第33條規定按次罰鍰外，由主管機關會同目的事業主管機關通知水土保持義務人限期改正; | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
121 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 環境影響評估法係屬程序法 | 環境影響評估工作包括第一階段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程序 | 開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
122 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估？ | 道路、鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發 | 農、林、漁、牧地之開發利用 | 文教、醫療建設之開發 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
123 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 工程技術顧問公司應投保專業責任保險；其投保方式採逐案強制投保 | 公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明各自負責之範圍等 | 技師執行簽證時，應依技師法第16條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
124 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 技師下列行為者正確？ | 容許他人借用本人名義執行業務或招攬業務 | 執行業務時，違反與業務有關之法令 | 工地遇緊急異常狀況之通報 | 技師執行業務所製作之圖樣及書表及現場作業由技師簽署，並加蓋技師執業圖記 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
125 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守各款之規定下列何者不正確？ | 監督營造業依照前條設計之圖說施工; | 遵守建築法令所規定監造人應辦事項； | 其他約定之監造事項; | 以上皆非 |  | D | 難 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
126 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 公共工程品管人員取得結業證書者，每逾幾年應再取得最近之回訓證明，始得繼續擔任相關工作？ | 4年 | 5年 | 6年 | 8年 |  | A | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
127 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 主管機關應酌量歷年水勢，決定設防之水位或日期。由設防日起至撤防日止，為防汛期 | 下水係指排水區域內之雨水、家庭污水及事業廢水 | 地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視(測)系統等之各種設施 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
128 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 市區道路，指都市計畫區域內所有道路 | 市區道路，指直轄市及市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路 | 市區道路，指中央主管機關核定人口集居區域內所有道路 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
129 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 公路法公路主管機關：在中央為交通部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府; | 使用公路用地設置管線或其他公共設施時，使用人應填具申請書，並檢附工程計畫書，向縣(市)政府主管機關申請許可後，始得設置； | 擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新臺幣3萬元以上25萬元以下罰鍰； | 公路工程之設計及監造，在中央公路主管機關工程規模五千元萬以上者，應由依法登記執業之相關專業技師簽證。但公路主管機關自行辦理者，得由機關內依法取得相關專業技師證書者辦理 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
130 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不正確？ | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內外環境九大指標; | 申請認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及「水資源」二項門檻指標在內； | 依綠建築評估手冊所訂定之分級評估方法，評定綠建築等級，依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等5級; | 綠建築標章係指已取得使用執照之建築物、經直轄市、縣(市)政府認定之合法房屋、已完工之特種建築物或社區，經內政部認可符合綠建築評估指標所取得之標章 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
131 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 重大公共工程得設置公共藝術，美化環境; | 供公眾使用之建築物所有人、管理人或使用人，如於其建築物設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值高於該建築物造價百分之二者，應予獎勵； | 文化藝術事業獎勵、補助之主管機關為文化部; | 公有建築物及重大公共工程公共藝術設置之事項，依文化藝術獎助條例規定「公共藝術設置辦法」，由主管機關定之 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
132 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，爰訂定建築法有關建築法規定下列何者不正確？ | 建築法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物; | 建築管理規則授權由直轄市、縣市政府依地方自治法規訂定辦理; | 依建築法規定，建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之；其承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限; | 建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由監造人按照核准圖施工，並經監造人查驗無訛後，由承造人會同監造人依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之 |  | D | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
133 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者正確？ | 應依工程規模，編製安全衛生費用 | 機關辦理工程採購，得將安全衛生圖說及規範納入招標文件，並量化編列安全衛生費用 | 於招標文件規定機關得依職業安全衛生法規，採取必要之預防設備或措施，以確保施工安全 | 機關施工場所得依契約辦理安全衛生設施欠缺或不良，致發生職業災害者，機關應受職業安全衛生相關法令處罰外，依職業安全衛生法規定處置 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
134 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 政府採購法第7條： | 工程係指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為 | 工程包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程以上且補助金額達公告金額以上，適用採購法 | 為政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)興辦或機關依法核准由民間機構參與或投資興辦之工程以上且補助金額達公告金額以上，適用採購法 | 以上皆屬之 |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
135 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「何者」字樣者，不在此限？ | 或異質品 | 或同質品 | 或同等品 | 以上皆是 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
136 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 為避免保險費單獨列項衍生契約雙方就保險費給付之爭議，工程保險費與廠商利潤管理費用得否合併列項？ | 僅能單獨列項 | 僅能合併列項 | 單獨或合併列項均可 | 以上皆非 |  | C | 中 | 工程法規、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
137 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 各機關辦理公共工程規劃設計時，其成果應含職業安全衛生設施之圖說。施工中環境保護費及工地安全衛生費，亦為直接工程成本之項目，在規劃階段常無法詳細分解細項，可按直接工程成本之【多少金額區間】編列。 | 0.1%-1% | 0.2%-2% | 0.3%-3% | 0.4%-4% |  | C | 難 | 工程法規、職業安全衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
138 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依營造業法及施行細則規定，應置工地主任之工程金額或規模，下列何者錯誤？ | 承攬金額新臺幣1,000萬元以上之工程 | 建築物高度36公尺以上之工程 | 建築物地下室開挖10公尺以上之工程 | 橋樑柱跨距25公尺以上之工程 |  | A | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
139 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 技師不得有下列行為: | 容許他人借用本人名義執行業務或招攬業務 | 執行業務時，違反與業務有關之法令 | 無正當理由，洩漏因業務所知悉或持有他人之秘密 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
140 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築物結構與設備等專業工程部分，除【哪一種？】建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。 | 10層以下非供公眾使用之 | 10層以下供公眾使用之 | 5層以下非供公眾使用 | 5層以下供公眾使用之 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
141 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守下列何者規定 | 監督營造業依照設計之圖說施工 | 遵守建築法令所規定監造人應辦事項 | 查核建築材料之規格及品質 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
142 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 本法所稱共同管道:指設於地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視(測)系統等之各種設施，請問可分下列哪項？ | 幹管 | 支管 | 電纜溝 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
143 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 請問公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣【多少？】元以上者，自101年1月1日起，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書，於工程驗收合格並取得合格級以上綠建築標章後，始得發給結算驗收證明書。 | 新台幣1000萬 | 新台幣2000萬 | 新台幣5000萬 | 新台幣2億元 |  | C | 難 | 工程法規、綠建築、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
144 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 評定台灣綠建築有五種等級，請問以下哪一種等級為最高級？ | 合格級 | 銀級 | 黃金級 | 鑽石級 |  | D | 易 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
145 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 申請綠建築認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及下列哪一項等二項門檻指標在內？ | 基地保水 | 水資源 | 污水垃圾改善 | 生物多樣性 |  | B | 中 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
146 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 綠建築評估指標系統EEWH，包括生態、節能、減廢、健康四大面向及九大指標，請問下列何者不是屬於九大指標之一。 | 綠化 | 日常節能 | NO2增量 | 生物多樣性 |  | C | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
147 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 綠建築評估指標系統EEWH，包括生態、節能、減廢、健康四大面向及九大指標，請問下列何者不是屬於九大指標之一？ | 基地保水 | 水資源 | 污水垃圾改善 | 廢棄物增量 |  | D | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
148 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價【？】 | 0.05%以上 | 1%以上 | 2%以上 | 5%以上 |  | B | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
149 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築物非經申請地方主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。所以建築物非經領得【何種？】執照，不准接水、接電、或申請營業登記及使用。 | 建造執照 | 雜項執照 | 使用執照 | 拆除執照 |  | C | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
150 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由承造人按照核准圖施工，並經【誰】查驗無訛後，由承造人會同依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工。 | 起造人 | 設計人 | 監造人 | 使用人 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
151 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 建築物之新建、增建、改建及修建，應請領 | 建造執照 | 雜項執照 | 使用執政 | 拆除執照 |  | A | 易 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
152 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 採購法第70條則規定機關辦理工程採購，應明訂廠商下列責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。 | 執行品質管理 | 環境保護 | 施工安全衛生 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
153 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 政府採購法規定機關辦理採購應以維護以下選項為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇，以強調政府採購契約之執行過程及履約結果。 | 公共利益 | 公平合理 | 以上皆是 | 以上皆非 |  | C | 難 | 工程法規、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
154 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第8條規定，工程採購金額在下列金額以上者，為巨額採購？ | 新台幣5000萬 | 新台幣1億 | 新台幣2億 | 新台幣5億元 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
155 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額百分之多少以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督？ | 20% | 30% | 40% | 50% |  | D | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
156 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 機關辦理採購，下列何者可不需適用採購法之規定。 | 政府機關 | 公立學校 | 私立學校 | 公營事業 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
157 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列有關採購法解除契約之規定，何者屬於意定解除權？ | 第50條第2項「決標或簽約後發現得標廠商於決標前有第一項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失」 | 第59條第2項「違反前項規定者，機關得終止或解除契約」 | 第64條「採購契約得訂明因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約」 | 第66條第1項「得標廠商違反前條規定轉包其他廠商時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償」 |  | C | 難 | 工程法規、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
158 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 有關違約金規定，下列何者敘述錯誤？ | 違約金者，以確保契約履行為目的， | 違約金標的限於金錢， | 品質缺失懲罰性違約金之性質屬於損害賠償總額預定性違約金， | 逾期違約金之性質屬於損害賠償總額預定性違約金 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
159 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 就政府採購契約而言，其屬債權契約性質，當機關審查廠商之投標文件，並依招標文件規定之決標原則決標予得標廠商之決標行為，屬於： | 要約， | 要約之引誘， | 要約之承諾， | 以上皆非 |  | C | 難 | 工程法規、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
160 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 就政府採購契約而言，其屬債權契約性質，當廠商依機關招標文件規定，參與機關招標作業所為之投標行為，屬於下列何者？ | 要約 | 要約之引誘 | 要約之承諾 | 以上皆非 |  | A | 難 | 工程法規、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
161 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 就政府採購契約而言，其屬債權契約性質，當機關辦理招標作業，發出招標公告或邀標通知，屬於： | 要約， | 要約之引誘， | 要約之承諾， | 以上皆非 |  | B | 中 | 工程法規、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
162 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依政府採購法第70條之1規定，機關辦理工程規劃、設計，應依工程規模及特性，量化編列安全衛生費用，惟實務上在規劃階段常無法詳細分解細項，並按直接工程成本之百分比編列，其百分比為多少？ | 0.6%至2% | 0.3%至3% | 0.3%至5% | 0.5%至5% |  | B | 難 | 工程法規、職業安全衛生、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
163 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依水土保持法規定，水土保持之處理與維護在中央主管機關指定規模以上者，應由依法登記執業之相關專業技師或聘有該等相關專業技師之工程顧問機構規劃、設計及監造，其中所敘相關專業技師不包括下列何者？ | 土木工程技師 | 水利工程技師 | 大地工程技師 | 結構工程技師 |  | D | 難 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
164 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依水土保持法規定，水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之多少百分比以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證？ | 20％， | 30％， | 40％， | 50％ |  | B | 難 | 工程法規、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
165 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依營造業法施行細則第18條規定，應置工地主任之工程金額或規模，下列何者敘述正確？ | 承攬金額新臺幣500萬元以上之工程， | 建築物高度30公尺以上之工程， | 建築物地下室開挖10公尺以上之工程， | 橋樑柱跨距20公尺以上之工程 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
166 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依營造業法施行細則第18條規定，應置工地主任之工程金額或規模，下列何者錯誤？ | 承攬金額新臺幣5,000萬元以上之工程 | 建築物高度30m以上之工程 | 建築物地下室開挖10m以上之工程 | 橋樑柱跨距25m以上之工程 |  | B | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
167 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依營造業法規定，下列何者應於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章？ | 營造業負責人 | 專任工程人員 | 工地主任 | 技術士 |  | B | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
168 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依營造業法規定，下列何者敘述錯誤？ | 營造業分綜合營造業、專業營造業及土木包工業， | 營造業非經許可，領有登記證書並加入營造業公會，不得營業， | 專業營造業之資本額在一定金額以上，其選擇登記二項以上專業工程項目者，其資本額以金額較低者為準 | 土木包工業負責人應具有三年以上土木建築工程施工經驗 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
169 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依河川管理辦法第18條規定，防汎期間為每年： | 4月1日至10月31日， | 5月1日至10月31日， | 4月1日至11月30日， | 5月1日至11月30日 |  | D | 中 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
170 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依「公有智慧綠建築實施方針與實施日期」規定，公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，自101年1月1日起，建築工程於下列何者時機，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書？ | 申領建造執照時， | 申報開工時， | 申報一樓樓版勘驗時， | 以上皆非 |  | C | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
171 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依「公有智慧綠建築實施方針與實施日期」規定，公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，自101年1月1日起，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附何種等級以上候選綠建築證書？ | 合格級， | 銅級， | 銀級， | 黃金級 |  | A | 難 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
172 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 申請綠建築認可之建築物應至少通過綠建築評估指標系統四項指標，其中並應包含那二項門檻指標？ | 「綠化」及「水資源」， | 「日常節能」及「水資源」， | 「綠化」及「日常節能」， | 「綠化」及「室內環境」 |  | B | 中 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
173 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 依政府採購法規定，以下有關履約爭議之處理，何者錯誤？ | 得向採購申訴審議委員會申請調解，或向仲裁機構提付仲裁， | 其屬廠商申請調解者，機關不得拒絕， | 工程及財物採購之調解，採購申訴審議委員會應提出調解建議或調解方案， | 機關不同意調解建議者，應先報請上級機關核定，並以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由 |  | C | 難 | 工程法規、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
174 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 綠建築評估指標系統計有九項評估指標，不包含下列何項指標？ | 基地保水 | 水資源 | 智慧化 | 節能 |  | C | 中 | 工程法規、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
175 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 促進民間參與公共建設法於第52條及第53條規定，民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約得以書面通知民間機構，要求定期改善，屆期不改善或改善無效者，可採行之中止措施，不包含下列何者？ | 興建 | 營運一部分 | 營運全部 | 逕行解約 |  | D | 難 | 工程法規、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
176 | 單元一 | 第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 單選題 | 下列何者不正確？ | 環境影響評估報告書初稿，向目的事業主管機關提出; | 主管機關監督環境影響說書、評估書及審查結論之執行情形；必要時，得命開發單位定期提出環境影調查報告書； | 開發單位不遵行目的事業主管機關依環境影響評估法所謂停止關發行之命令者，處開發單位負責人三年徒刑或拘役，得併科新臺幣二十萬元以下罰金; | 開發單位於通過環境影響說明書或評估書審查，並取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾3年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查 |  | C | 難 | 工程法規 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
177 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依建築法規定，起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於幾個月內開工？ | 1個月， | 2個月， | 3個月， | 6個月 |  | D | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
178 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依建築法規定，建築期限以開工之日起算，承造人因故未能於建築期限內完工時，得申請展期多久，並以一次為限？ | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
179 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依建築法規定，起造人自接獲通知領取建造執照或雜項執照之日起，逾幾個月未領取者，主管建築機關得將該執照予以廢止？ | 1個月， | 2個月， | 3個月， | 6個月 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
180 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關與廠商因採購履約爭議未能達成協議者，得向採購申訴審議委員會申請： | 申訴， | 仲裁， | 調解， | 訴訟 |  | C | 易 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
181 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關履約保證之敘述，何者錯誤？ | 優良廠商應繳納之履約保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之50%為限， | 同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限， | 公告金額以上之採購，機關得於招標文件中規定得標廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金得予減收， | 得標廠商延誤履約進度，經機關通知連帶保證廠商履約時，不得重新核定工期 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
182 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關施工安全衛生之敘述，何者錯誤？ | 機關應明訂廠商執行施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準， | 勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告， | 營繕工程如屬勞動檢查法公告指定之營造工程危險性工作場所者，廠商應於工程施工前10天向當地檢查機構申請審查， | 廠商所提之施工計畫，應包括職業安全衛生管理計畫及繪製相關設施之施工詳圖等項目 |  | C | 難 | 履約管理、職業安全衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
183 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依採購契約要項規定，機關於採購契約規定或載明逾期違約金，以契約價金總額之多少比率為上限？ | 10% | 20% | 50% | 無上限 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
184 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關工程進度管理之敘述，何者錯誤？ | 工程招標前，主辦機關應要求設計單位訂定合理工期，以作為決標後履約管理控管工程進度之依據， | 機關應要求廠商於開工前擬定施工預定進度表或施工預定進度網狀圖等，送請主辦機關核定， | 重大或緊急工程之預定進度表應明定每一工作項目之預定完成日(即里程碑)， | 因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
185 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關工程品質管理之敘述，何者錯誤？ | 機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任， | 機關辦理工程採購，應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準， | 執行工程品質管理為機關之責任，廠商得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任， | 機關於廠商履約中，若發現或可預見其履約瑕疵，得通知廠商限期改正，廠商不依照改正或履行者，機關得依契約規定暫停發放工程估驗款 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
186 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關依採購法第101條規定通知廠商有擅自減省工料情節重大之情形，經廠商提出異議申訴審議結果並無不實者，自刊登公報之次日起多少期間內不得參加投標或作為決標或分包廠商？ | 6個月， | 1年， | 2年， | 3年 |  | D | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
187 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列敘述段何者正確？依政府採購法第73-1條，機關辦理工程採購之付款及審核程序，應依下列規定辦理： | 定期估驗或分階段付款者，機關應於廠商提出估驗或階段完成之證明文件後10日內完成審核程序 | 於接到廠商提出之請款單據後10日內付款 | 驗收付款者，機關應於驗收合格後，填具結算驗收證明文件，並於接到廠商請款單據後15日內付款 | 屬於應向上級機關申請核撥補助款之案件，各類期限可增加為20日 |  | C | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
188 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新臺幣1千萬元以上未達5千萬元之工程品質計畫內容除機關及監造單位另有規定外，不包括： | 計畫範圍、管理權責及分工 | 品質管理標準 | 材料及施工檢驗程序及自主檢查表 | 品質稽核、文件紀錄管理系統等 |  | D | 難 | 履約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
189 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新臺幣5千萬元以上工程之監造計畫其內容除機關另有規定外，不包括 | 監造範圍、監造組織及權責分工 | 品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序 | 材料及施工檢驗程序、自主檢查表 | 品質稽核、文件紀錄管理系統等 |  | C | 難 | 履約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
190 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 採購申訴審議委員會調解後，當事人不能合意，但已甚接近者，採購申訴審議委員會應斟酌一切情形，並徵詢調解委員之意見，求兩造利益之平衡，於不違反兩造當事人之主要意思範圍內，以職權提出下列何者？ | 調解裁定 | 調解判決 | 調解方案 | 調解建議 |  | C | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
191 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 請挑出下列敘述錯誤？ | 工程自驗收合格之日起，由廠商負責保固，其保固期限依契約規定辦理 | 凡保固期內之任何毀壞、損壞、故障，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正 | 逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用，由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償 | 廠商於驗收後不履行保固責任，情節重大者，應將其事實、理由及拒絕往來期限通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
192 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關辦理採購，得於招標文件中規定優良廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之 | 25% | 50% | 75% | 60%為上限繳納後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額 |  | B | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
193 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 逾期違約金，為損害賠償額預定性違約金以日為單位，依契約規定之定額或契約金額之一定比率；惟逾期違約金之總額以契約價金之 | 總額度 | 20% | 30% | 40%為上限 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
194 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者錯誤？同等品定義係指經機關審查認定其 | 功能 | 效益 | 標準 | 價格不低於招標文件所要求或提及者並得予以檢驗或測試 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
195 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 訂定材料標準時，下列何種方式正確？ | 應選用與材料標準相同來源的測試標準(如CNS) | 多增加非材料標準所規定的測試標準 | 多引用ASTM、DIN或JIS的測試標準 | 設定某種特殊規格試驗 |  | A | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
196 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 營造業法第30條規定營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任，其一定金額規定為: | 100萬 | 2000萬 | 5000萬 | 2億 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
197 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列哪項屬於營造業之專任工程人員應負責辦理之工作？ | 實施技師簽證 | 於施工日報表簽署 | 施工操作或品質控管 | 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章 |  | D | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
198 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列敘述何者有誤？ | 公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之 | 關聯二以上科別技師執業範圍之介面部分，得標廠商應指定一技師負責整合，應由整合之技師簽證負責 | 技師執行簽證時，應依法規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記 | 技師簽證規則之主管機關為工程會 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
199 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依水利法及相關法令規定，下列敘述何者錯誤？ | 河川管理辦法訂有防汎期間為每年5月1日至11月30日 | 防汛緊急時，主管機關為緊急處置，得就地徵用關於搶護必需之物料、人工、土地，拆毀防礙水流之障礙物，得不予補償 | 水利法規之中央主管機關為經濟部 | 水為天然資源屬於國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
200 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措係依循道市區道路條例規範，本條例未規定者，適用其他法律市區道路條例之中央主管機關為 | 行政院公共工程委員會 | 內政部 | 交通部 | 財政部 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
201 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境九大指標申請認可之建築物應至少通過四項指標，其中哪兩項指標一定要有？ | 日常節能、CO2減量 | CO2減量、廢棄物減量 | 廢棄物減量、污水垃圾改善 | 日常節能及水資源 |  | D | 難 | 履約管理、綠建築、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
202 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，爰訂定建築法本法令之中央主管建築機關為 | 行政院公共工程委員會 | 內政部 | 交通部 | 行政院環保署 |  | B | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
203 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準中，採購金額在下列金額以上者，為巨額採購，下列何者錯誤？ | 工程採購：新台幣2億元 | 財物採購：新台幣1億元 | 設備採購：新台幣5000萬元 | 勞務採購：新台幣2,000萬元 |  | C | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
204 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 政府採購法第70條則規定機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定？ | 檢查程序及檢驗標準 | 管理責任 | 稽核制度 | 施工綱要 |  | A | 難 | 履約管理、職業安全衛生、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
205 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 政府採購法立法宗旨為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質本法所稱主管機關為？ | 行政院公共工程委員會 | 內政部 | 法務部 | 司法院 |  | A | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
206 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關履約管理事項，下列何者為非？ | 契約價金得採部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算 | 品質缺失依個案瑕疵情形而定，懲罰性違約金之總額無上限 | 預付款之扣回方式，應自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，隨估驗計價逐期依計價比例扣回 | 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之20%為上限 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
207 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關履約管理事項，下列何者為非？ | 因天候影響或不可抗力事故，致影響要徑作業時，得申請展延工期， | 因契約變更追加價金或展延工期時，營造綜合保險單之保險金額應增加，保險期間應比照順延， | 依施工階段契約約定權責分工表約定，施工日誌應報業主核定， | 營造綜合保險單應以機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商為共同被保險人 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
208 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關減價收受辦理原則，下列何者正確？ | 工程採購不論金額大小，減價收受報經機關首長或其授權人員核准後為之 | 查核金額以上之採購，減價收受應先報經上級機關核准 | 個別項目之減價金額及違約金之合計，不受限制 | 竣工確認時如發現與圖說、規定不符，無須待正式驗收即可辦理減價收受作業 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
209 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關驗收作業，下列何者為非？ | 工程、財物或勞務採購之驗收，廠商未派員機關仍得為之 | 營造業之專任工程人員及工地主任未在現場說明者，機關應不予驗收 | 機關如有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收，並得就該部分支付價金 | 驗收合格後，機關應依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」於完成驗收後，將完整之計分事實資料填報於工程會「公共工程標案管理系統」，並辦理計分作業 |  | A | 難 | 履約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
210 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 契約價金採總額結算者，下列敘述何者為非？ | 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達3%以上時，其逾3%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金， | 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達30%以上時，其逾30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金， | 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減未達3%者，契約價金不予增減， | 經確認屬漏列項目，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價 |  | D | 難 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
211 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關剩餘土石方之處理，下列何者為非？ | 工程設計階段，機關應責成規劃設計單位符合工程挖填土石方之平衡原則， | 工程出土期間應依「營建剩餘土石方處理方案」規定辦理紙本流向證明文件簽發、網路申報勾稽及查核作業， | 營建剩餘土石方之處理屬廠商自主管理事項，無須提報處理計畫， | 剩餘土石方處理計畫，由廠商負責人、專任工程人員、工地負責人會同簽章後，報機關(建築工程應含主管建築機關)據以核發剩餘土石方流向證明文件 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
212 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者非屬辦理變更契約應注意之事項？ | 決標簽約後，漏列項目及數量均應由廠商自行負擔， | 契約原有項目，因機關要求契約變更，如變更之部分，其價格或施工條件改變，得就該等變更部分另行議價， | 新增工程項目單價編列方式，應以原預算相關單價分析資料為基礎，並考慮市場價格波動情形， | 於機關接受其所提出須變更之相關文件前，廠商不得自行變更契約 |  | A | 難 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
213 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者非屬廠商得要求變更契約之情形？ | 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應， | 契約所定技術規格違反採購法第26條規定， | 契約原標示之廠牌或型號，契約價金與市場行情明顯差異者， | 較契約原標示者更優或對機關更有利 |  | C | 難 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
214 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關估驗計價作業，下列何者為非？ | 每期估驗款應扣除之保留款額度，得由機關依個案特性或實際需要決定 | 每期估驗款應依契約約定扣除5%保留款 | 如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，機關得將估驗計價保留款提高為原規定之2倍 | 依採購法第73-1條規定，定期估驗或分階段付款者，廠商提出估驗證明文件後，機關應於15日內完成審核程序，並於接到廠商提出之請款單據後，15日內付款 |  | A | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
215 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關工程材料設備之檢驗或抽驗事宜，下列何者為非？ | 材料設備屬正字標記產品者，得免辦理材料設備送審之「出廠檢驗」 | 產品檢驗報告書，實驗室應印有國家標準(CNS)之認可標誌 | 機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制 | 契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果符合者，由機關負擔費用 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
216 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 履約期間，機關對廠商履約瑕疵得採行之措施，下列何者為非？ | 自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用 | 得依契約約定暫停發放估驗款 | 擅自減省工料情節重大者，應依採購法第101條至第103條規定處理 | 留待辦理初驗或驗收時再全部一併限期改善 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
217 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 廠商延誤履約進度之處理，下列何者非屬機關得採行之措施？ | 要求廠商提趕工計畫， | 如施工進度已達百分之50%以上，機關得評估同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工， | 契約訂有連帶保證廠商責任規定者，機關得評估由連帶保證廠商接辦， | 終止或解除契約重新招標 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
218 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關進度管理，下列何者為非？ | 履約期間若因天候影響無法施工，廠商應於辦理結算作業時，檢具事證以書面向機關申請不計工期 | 開工前依規劃之施工步驟繪製施工預定進度網圖及要徑作業，以為管控基準 | 履約期間若因天候影響無法施工，廠商應於事故發生或消滅後7日內通知機關，並於45日內檢具事證，以書面向機關申請展延工期 | 進度落後達一定程度，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得暫停核發估驗計價款 |  | A | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
219 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關建造執照或雜項執照，下列何者為非？ | 起造人自接獲通知領取建造執照或雜項執照之日起，應於三個月內領照， | 起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於一年內開工， | 起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工， | 起造人因故不能於期限內開工時，應敘明原因，申請展期一次，期限為三個月 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
220 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者非屬開工前之準備作業？ | 廠商須提報整體施工計畫及整體品質計畫 | 公有新建建築物建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，應申請綠建築標章 | 廠商辦理營造綜合保險 | 提報剩餘土石方處理計畫 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
221 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關履約保證金規定，下列何者正確？ | 履約保證金之發還，不得以履約進度、驗收、維修或保固期間等條件，一次或分次發還 | 履約保證金之額度如係一定比率，以不逾契約金額之10%為原則 | 履約保證金之額度如係一定比率，以不逾契約金額之20%為原則 | 同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以契約為限 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
222 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關逾期違約金，下列何者為非？ | 民法第252條規定，約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額， | 廠商未能依契約規定期限完成履約者，應依契約規定繳納違約金， | 逾期違約金之總額以契約價金總額之20％為上限， | 逾期違約金之總額以契約價金總額之40％為上限 |  | D | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
223 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關轉包規定，下列何者為非？ | 招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包 | 廠商如違反規定轉包尚無須刊登為拒絕往來廠商， | 不得轉包之主要部分，係指招標文件標示為主要部分者；招標文件標示或依其他法規規定應由得標廠商自行履行之部分， | 廠商如違反規定轉包，得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
224 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關採購契約責任規定，下列何者為非？ | 採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任 | 受機關委託辦理規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，不得意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格 | 營造業之工地主任擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員 | 綜合營造業之專任工程人員(主任技師或主任建築師)，為擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員 |  | C | 難 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
225 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者不正確: | 整體品質計畫應於開工前提出，並經機關或監造單位核備; | 分項品質計畫配合各分項施工計畫依施工時程先後，於工程開工前提出，並報機關或監造單位核備後施工; | 未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計報機關或監造單位核備; | 新臺幣一百萬元以上工程，應符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
226 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者正確？ | 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者，機關應將其事實及理由通知廠商，並刊登政府採購公報 | 工程總預定進度表應能清楚說明工期與施工進度之相對關係，並能清楚看出要徑作業，明確標示契約規定之里程碑、重要工程界面管制點及每月累計預定進度等 | 因可歸責於廠商之事由，致施工進度落後百分之十五以上時，機關處理廠商延誤履約進度案件，得視機關與廠商所訂契約之約定及廠商履約情形，就下列事項綜合評估 | 機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
227 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 履約期間之計算，由機關載明於契約辦理之敘述下列何者不正確: | 以限期完成者星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入; | 以日曆天計者星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入，應於契約中明定; | 以工作天計者星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入; | 以工作天計者星期例假日、國定假日或其他休息日，均應計入 |  | D | 難 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
228 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關開工前準備作業包括何者不正確: | 廠商應在施工範圍內之適當地點，設置固定或臨時水準點與座標基準點，俾便隨時檢測; | 主辦工程機關應建立施工品質管制系統，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造、並設置工程督導小組; | 機關應召開施工前說明會;並邀集規劃、設計、監造單位、廠商等均應到場參加; | 監造單位及廠商應依契約及核定之送審文件管制一覽表的期限提送監造計畫、整體施工計畫、品質計畫、各項保證金、工程保險等相關文件 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
229 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列敘述何者正確： | 契約變更以機關公文通知即為有效; | 廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關應取得全部權利; | 機關對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任; | 機關應就廠商向保險人索賠所費時間給予延長履約期限 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
230 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關契約之規定何者不正確？ | 工程未經完成驗收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商依契約規定負責保管; | 工程自驗收合格之日起，由廠商負責保固，保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正; | 保固期內發現瑕疵，廠商逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用，由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償; | 機關對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，負賠償責任 |  | D | 難 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
231 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列各項情形發生時主張機關應賠償承攬人之損害賠償是不正確： | 因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得終止或解除部分或全部契約; | 因可歸責於廠商之事由依契約規定終止或解除契約者，機關宜賠償承攬人; | 因可歸責於機關得依契約終止或解除部分或全部契約，機關應賠償承攬人因契約終止或解除而生之損害; | 工作未完成前，定作人得隨時終止契約 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
232 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者為非？ | 工程保證包括履約保證、差額保證、預付款還款保證、保固保證等 | 保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之 | 招標文件中規定，同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限 | 招標文件中規定優良廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之50%以內為限;繳納後方為優良廠商者，溯及適用減收規定 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
233 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 廠商所提之施工計畫應依職業安全衛生法有關安全衛生之規定辦理之敘述何者錯誤？ | 營繕工程如屬公告指定之營造工程危險性工作場所者，廠商應於工程施工前一個月填具申請書，並檢附相關必要之資料及文件，向當地檢查機構申請審查 | 廠商應按工程需求，量化編列；無法量化項目得採一式編列 | 屬危險性工作場所之營造工程，廠商應於施工前向機關提送包含職業安全衛生管理計畫之施工計畫書時應副送乙份至當地勞動檢查機構備查 | 廠商所提之施工計畫，應包括職業安全衛生管理計畫及繪製相關設施之施工詳圖等項目，估驗時應確實依廠商實際施作之數量辦理估驗，以落實勞安之目標 |  | B | 難 | 履約管理、職業安全衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
234 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者不正確？ | 機關業於招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包 | 發現得標廠商將招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分交其他廠商執行者，機關得依採購法第66條及契約規定解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償 | 其經發現者，逕依政府採購法第103條規定刊登政府採購公報辦理不良廠商停權公告 | 招標文件標示或依其他法規規定應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
235 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者錯誤？ | 工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之工地主任得在現場說明，並視工程規模於工程查驗文件簽名或蓋章 | 民法規定承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任但定作人於定作或指示有過失者，不在此限 | 廠商應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任 | 專任工程人員依營造業法第35條規定，督察按圖施工、解決施工技術問題等 |  | A | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
236 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 技術顧問公司承接技術業務，應依規定交由相關科別執業技師負責辦理，下列何者錯誤？ | 技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證 | 涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之 | 技師執行簽證時，應於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任 | 受委託監造者，應負該工程施工之責任，有關建築物結構與設備等專業工程部分，交由建築師負責辦理 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
237 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 刊登於政府採購公報受停權處分之廠商，在停權期間內，下列敘述何者正確？ | 不得參加投標 | 不得作為決標對象或分包廠商 | 不得作為採購契約之連帶保證廠商 | 以上皆是 |  | D | 中 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
238 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者錯誤？ | 機關通知廠商變更契約，廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約； | 機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作，其後如未依原通知辦理契約變更者，應補償廠商所增加之必要費用； | 各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之； | 機關以正式公文通知廠商變更契約，縱廠商表示反對，契約變更仍生效力 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
239 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者非公共工程履約管理的範疇？ | 風險管理， | 履約爭議， | 營運管理， | 界面整合 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
240 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於工程結算規定，下列何者有誤？ | 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達30%以上時，其逾30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金 | 統包工程契約之結算，契約價金詳細表，如有變更，經雙方同意者，得於契約總價不變下調整流用 | 機關應於驗收完畢後30日內填具驗收證明書，但有特殊情形必須延期，須經機關首長或其授權人員核准 | 經得標廠商同意於第3頁填列分包部分資料者，該結算驗收證明書並同時副知該等分包廠商，且不影響得標廠商依政府採購法令規定參與政府工程採購投標之經驗或實績 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
241 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於工程驗收之規定，下列何者有誤？ | 無初驗程序者，除契約另有規定者外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 | 有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 | 機關應依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」於工程驗收完成後15日內，將完整之計分事實資料填報於工程會「公共工程標案管理系統」，並辦理計分作業 | 工程部分竣工後，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用 |  | B | 難 | 履約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
242 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於工程竣工、驗收之規定，下列何者有誤？ | 機關應於收到廠商竣工日期書面通知之日起7日內會同監造單位及廠商，確定是否竣工， | 除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核， | 有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄， | 有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 |  | D | 難 | 履約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
243 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於品質缺失懲罰性違約金之規定，下列何者有誤？ | 依查核小組查核之品質缺失扣點數，巨額工程施工廠商每點罰8000元， | 依查核小組查核之品質缺失扣點數，新臺幣1,000萬元以上未達查核金額之工程每點罰2,000元， | 查核成績為丙等且可歸責於廠商者，其品質缺失懲罰性違約金金額，另需加計該工程品管費用之10%(招標時契約未載明者)， | 依查核小組查核之品質缺失扣點數，查核金額以上未達巨額之工程每點罰4,000元 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
244 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於公共工程施工期間之職業安全衛生規定，下列何者有誤？ | 安全衛生設施應予以量化並據以估驗計價 | 屬丁類營造工地危險性工作場所者，應向工程主辦機關申請審查合格後方可作業 | 工程開工前，廠商向機關報備工作場所人員名單(含分包廠商員工)，並提報該等人員之勞工保險資料及依職業安全衛生法規應完成之安全衛生教育訓練紀錄送機關備查，方可使勞工進場 | 施工廠商應於施工計畫(或安全生管理計畫)之施工程序明定安全衛生查驗點 |  | B | 難 | 履約管理、職業安全衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
245 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於設計變更之規定，下列何者正確？ | 新增工作中如包括原有契約項目，廠商即應依原單價施作，不得要求議價， | 設計變更工期之核計，可將原工期按變更設計增加金額與原契約金額之比例，等比例增加，無須考量是否屬要徑， | 經契約雙方確定之設計變更新增工程項目，未經議價程序議定單價者，不得辦理估驗計價， | 設計變更在未完成議價程序前，機關得於設計變更方案核定後，協調廠商先行施工 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
246 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依政府採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序之規定，下列何者有誤？ | 機關應於廠商提出估驗或階段完成之證明文件後，15日內完成審核程序， | 依規定期限完成審核程序，於接到廠商提出之請款單據後，15日內付款， | 應向上級機關申請核撥補助款者，付款期限為45日， | 上開日數日數係指實際工作日，不包括例假日、特定假日及退請受款人補正之日數 |  | C | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
247 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，下列何者有誤？ | 細部設計圖應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記 | 工程預算書應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記 | 測量、地質調查及其他補充調查或勘測報告應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記 | 施工廠商之品質計畫於相關審查意見表(單)簽署並加蓋技師執業圖記 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
248 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於施工品管之規定，下列何者有誤？ | 招標文件應明訂廠商於開工前將重要施工項目，由廠商專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品 | 廠商應由品管人員按各類自主檢查表，執行第一層級品管，並於檢查完畢後當場簽名 | 屬機關或監造單位指定之重要施工項目、隱蔽部分之施工項目或檢驗停留點，應報經監造單位核備或抽(查)驗合格後，始得進行次一階段之施工項目 | 品管人員對品質缺失探討原因採取矯正與預防措施，除追蹤缺失之限期改善外，並回饋至制度面，防止缺失重複發生 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
249 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於三級品管之規定，下列何者有誤？ | 施工廠商之自主檢查屬一級品管 | 監造單位之抽(查)驗屬二級品管 | 主辦機關之上級機關設置工程督導小組辦理工程督導，屬三級品管 | 主管機關設置施工查核小組辦理品質查核，屬三級品管 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
250 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於監造計畫及品質計畫之規定，下列何者有誤？ | 品質計畫應於開工前核定，提供監造單位作為編製監造計畫依據， | 監造計畫及品質計畫的內容項目，依採購金額級距不同，有不同的規定， | 分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目， | 工程具機電設備者，品質計畫應增訂設備功能運轉檢測程序及標準 |  | A | 難 | 履約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
251 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有關廠商延誤履約進度之處理方式，下列何者有誤？ | 如因可歸責於廠商之事由，致進度落後達一定程度，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得依契約約定暫停核發估驗計價款， | 如廠商依提報趕工計畫實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款， | 機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期， | 如施工進度已達百分之七十五以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
252 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於履約期間之計算，下列何者有誤？ | 以限期完成者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入， | 以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入， | 以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入，應於契約中明定， | 以工作天計者星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
253 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於開工前準備事項，下列何者有誤？ | 由機關邀集(專案管理單位)、規劃、設計、監造單位、廠商召開施工前說明會 | 機關應要求監造單位及廠商依契約及核定之送審文件管制一覽表的期限提送監造計畫、整體施工計畫、品質計畫、各項保證金、工程保險等相關文件 | 機關通知廠商於契約約定限期內申報開工，申報開工時廠商應提出「開工報告書」 | 屬建築工程者，起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於一年內開工 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
254 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列何者非屬履約爭議之處理方式？ | 向採購申訴審議委員會提出申訴 | 向鄉、鎮、市公所所設調解委員會聲請調解 | 於個案契約約定由契約雙方自行成立「爭議處理小組」進行爭議處理 | 經雙方合意向仲裁機構申請調解或訂立仲裁協議後提付仲裁 |  | A | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
255 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 關於逾期違約金之規定，下列何者有誤？ | 為損害賠償額預定性違約金 | 一般以每日依契約價金千分之一計算 | 逾期違約金之總額以契約價金總額之30％為上限 | 約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
256 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依公共工程施工品質管理作業要點規定，下列何者非廠商專任工程人員工作重點？ | 依據營造業法第35條規定，辦理相關工作 | 工地之人員、機具及材料等管理，並按日填報施工日誌 | 查核小組辦理查核時，廠商之專任工程人員應配合到場說明 | 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
257 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 驗收人員及其權責，何者為會驗人員 | 主(會)計人員， | 施工廠商， | 監造單位人員， | 接管或使用機關人員 |  | D | 易 | 履約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
258 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者， | 不得採取減價驗收方式處理， | 得於必要時減價收受方式處理， | 不減價亦可， | 以上皆非 |  | B | 難 | 履約管理、契約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
259 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 竣工計價，監造單位應於結算驗收證明書機關核定後，檢具竣工計價單、竣工照片，連同廠商保固保證金、統一發票或收據，陳報機關於幾日內完成付款手續？ | 3日內 | 7日內 | 15日內 | 30日內 |  | C | 中 | 履約管理、監造、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
260 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起 | 7日內 | 10日內 | 20日內 | 30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄 |  | D | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
261 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 工程竣工後，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後 | 3 | 7 | 15 | 30日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
262 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 契約約定之採購標的，得標廠商其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除 | 所交之工程標的不符契約規定 | 廠商所施作之工法不符契約規定 | 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應 | 所使用之材料不符契約規定要求減價收受 |  | C | 難 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
263 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 起造人因故不能於自領得建造執照或雜項執照之日起6個月內開工時，應敘明原因，申請展期1次，期限為 | 1 | 2 | 3 | 6個月未依規定申請展期，或已逾展期期限仍未開工者，其建造執照或雜項執照自規定得展期之期限屆滿之日起，失其效力 |  | C | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
264 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 起造人自接獲通知領取建造執照或雜項執照之日起，逾 | 1 | 2 | 3 | 6 個月未領取者，主管建築機關得將該執照予以廢止 |  | C | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
265 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 採購之驗收，有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於多少日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 | 15日內， | 20日內， | 25日內， | 30日內 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
266 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 查核成績列為丙等者，機關除應依契約約定處理外，並依個案缺失情節檢討人員之責任歸屬後，通知廠商依契約撤換 | 工地負責人 | 品管人員 | 安全衛生人員 | 以上均可 |  | D | 中 | 履約管理、契約管理、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
267 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 風險管理計畫之內容應包括那些事項？ | 風險因素之評估， | 風險處理對策， | 應變流程及監控措施， | 以上均是 |  | D | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
268 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 防止崩塌、倒塌施工開挖超過幾公尺必須裝設擋土支撐等？ | 1公尺 | 1.5公尺 | 2公尺 | 2.5公尺 |  | B | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
269 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 交維計畫先送請那個單位審查核可？ | 主辦單位 | 監造單位 | 交通主管單位 | 規劃單位 |  | C | 易 | 履約管理、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
270 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機電系統工程各關連性廠商在各工項施工前，應提出設備元件安裝計畫(稱為初步安裝計畫)，由什麼廠商綜整出總和的安裝計畫或是安裝時程，進而繪製施工網圖？ | 機電廠商 | 土建廠商 | 水電廠商 | 機械廠商 |  | B | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
271 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 如有新增工程項目，其變更原則核准有案者，未經議價前，機關完成施工預算後，經機關核定之修正契約總價表預估單價，依契約約定之百分比估驗計價，契約未明訂百分比者，得先按擬定單價幾成估驗，俟奉核定並與廠商協議後，再行調整計價 | 6成， | 7成， | 8成， | 9成 |  | C | 難 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
272 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 品質計畫之內容除機關及監造單位另有規定外，新臺幣1千萬元以上未達查核金額之工程應包含那些內容？ | 品質管理標準， | 材料及施工檢驗程序， | 自主檢查表及文件紀錄管理系統等， | 以上均是 |  | D | 中 | 履約管理、監造、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
273 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 為達成工程品質目標，由廠商建立什麼系統？ | 施工品質查證系統 | 施工品質管制系統 | 工程施工查核小組 | 以上均是 |  | B | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
274 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達多少%以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工 | 65%以上， | 70%以上， | 75%以上， | 80%以上 |  | C | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
275 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 履約期間之計算，以日曆天計者是否計入，應於契約中明定，是那些日子？ | 星期例假日， | 國定假日， | 其他休息日， | 以上均是 |  | D | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
276 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新建公有建築物之總造價在新台幣幾萬元以上者，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工？ | 2000萬元以上， | 3000萬元以上， | 4000萬元以上， | 5000萬元以上 |  | D | 中 | 履約管理、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
277 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 開工前說明會，由機關邀集那些單位召開施工前說明會 | 專案管理單位 | 規劃、設計單位 | 監造單位、廠商 | 以上均是 |  | D | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
278 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 工程執行過程，涉及之單位包括機關、專案管理單位、設計單位、監造單位、廠商等，應建立幾層級品質管理機制？ | 一層 | 二層 | 三層 | 四層 |  | C | 中 | 履約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
279 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以幾個契約為限？ | 一個， | 二個， | 三個， | 四個 |  | B | 易 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
280 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 逾期違約金，一般以每日依契約價金千分之一計算，逾期違約金之總額以契約價金總額之幾％為上限)扣抵？ | 10%， | 15%， | 20%， | 25% |  | C | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
281 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 履約管理之目的為公共工程於有效的管理作業下，為使那些單位均能善盡契約責任？ | 機關、專案管理單位 | 設計、監造單位 | 施工廠商 | 以上均是 |  | D | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
282 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 因非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理，並在驗收合格後 | 3 | 7 | 15 | 30日內處理完畢，否則應由機關自行接管 |  | C | 中 | 履約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
283 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關應於驗收完畢後 | 7 | 10 | 15 | 30日內，填具驗收證明書，並經主驗及監驗人員分別簽認 |  | C | 易 | 履約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
284 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於 | 7 | 10 | 20 | 30日內辦理驗收，並作成驗收記錄 |  | C | 易 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
285 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 無初驗程序者，除契約另有規定外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後，幾日內辦理驗收，並做成驗收紀錄 | 30 | 20 | 10 | 7日 |  | A | 中 | 履約管理、契約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
286 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加【達___%】以上時，其【逾___%】之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金 | 10% | 20% | 30％ | 50% |  | C | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
287 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起幾日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定？ | 7 | 10 | 20 | 30 |  | A | 難 | 履約管理、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
288 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 經契約雙方確定之設計變更新增工程項目，未經議價程序議定單價者，機關得以完成設計變更之總價預估單之 | 30% | 50% | 80％ | 100%，並依實際施工情形給付部分估驗款 |  | C | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
289 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 廠商於徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益與契約約定之採購標的相同或較優者代之時 | 因此增加之費用由機關負責， | 不得據以增加契約價金， | 不增減契約價金， | 契約價金按實際需要調整增減 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
290 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 約定之採購標的，得標廠商其有下列情形之一者，得請求契約變更： | 契約原標示之廠牌或型號，契約價金與市場行情明顯差異者， | 契約原標示之分包廠商有營業且可供應， | 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應， | 較契約原標示者較差或對機關不利 |  | C | 中 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
291 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依政府採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序，除契約另有約定外，應依下列規定辦理：其中定期估驗或分階段付款者，機關應於廠商提出估驗或階段完成之證明文件後，幾日內完成審核程序，並於接到廠商提出之請款單據後，幾日內付款 | 10日,10日 | 15日,15日 | 20日,20日 | 30日,30日 |  | B | 難 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
292 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 分項施工計畫則配合各分項工程依施工時程先後，於分項工程 | 施工後 | 施工前 | 決標後訂約前 | 驗收後提出，並報機關或監造單位核備後施工 |  | B | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
293 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 整體施工計畫應於下列哪階段或依契約約定時間提出，並經機關或監造單位核備 | 開工後隨時 | 開工前 | 決標後訂約前 | 可併分項施工計畫同時送審 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
294 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 行政院核定三個層次之公共工程施工品質管理制度，其目的在確保工程的施工成果能符合設計及規範其中主辦機關屬 | 第一層級品質管制 | 第二層級品質查證 | 第二層級施工查核 | 第三層級施工查核 |  | B | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
295 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 履約期間之計算，除契約另有規定者外，以工作天計者星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入？ | 均應計入 | 均應不計入 | 均得計入 | 以上皆非 |  | B | 中 | 履約管理、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
296 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新建公有建築物之總造價在新臺幣多少錢以上者，於申請一樓樓版勘驗前，應先取得候選綠建築證書？ | 2,000萬 | 5,000萬 | 1億 | 2億 |  | B | 中 | 履約管理、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
297 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於多久時間內開工？ | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 |  | D | 易 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
298 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 採購契約得訂明因政策變更，廠商依契約繼續履約反而不符合公共利益者，機關得報經 | 機關首長， | 主管機關， | 審計機關， | 上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失 |  | D | 中 | 履約管理、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
299 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關辦理採購，得於招標文件中規定優良廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之【___%】為限 | 15% | 20% | 50% | 80% |  | C | 中 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
300 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關業於招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商得否轉包？ | 可以 | 不得 | 看情況 | 都可以 |  | B | 中 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
301 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負監督該工程施工之責任，有關建築物結構與設備等專業工程部分，交由依法登記開業之專業技師負責辦理時，建築師並須負下列哪些責任？ | 無須負 | 負連帶 | 負全部 | 以上皆非 |  | B | 難 | 履約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
302 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之，查核金額以上未達巨額之工程，每點罰款金額為： | 新臺幣6,000元， | 新臺幣5,000元， | 新臺幣4,000元， | 新臺幣2,000元 |  | C | 中 | 履約管理、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
303 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 依政府採購法第73條之1規定，機關辦理工程採購之付款及審核程序，除契約另有約定或向上級機關申請核撥補助款外，其屬驗收付款者，機關應於驗收合格後，填具結算驗收證明文件，並於接到廠商請款單據後幾日內付款？ | 10日 | 15日 | 30日 | 45日 |  | B | 難 | 履約管理、契約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
304 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 分項品質計畫之內容，除機關另有規定外，不包含下列何者？ | 施工要領 | 品質管理標準 | 材料及施工檢驗程序 | 文件紀錄管理系統 |  | D | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
305 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新臺幣150萬元以上未達1,000萬元之工程，其整體品質計畫內容不包含下列何者？ | 管理權責及分工 | 品質管理標準 | 材料及施工檢驗程序 | 自主檢查表 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
306 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新臺幣1,000萬元以上未達5,000萬元之工程，除機關另有規定外，其整體品質計畫內容不包含下列何者？ | 品質管理標準 | 施工要領 | 材料及施工檢驗程序 | 自主檢查表 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
307 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 新臺幣150萬元以上未達1,000萬元之工程，其監造計畫內容不包含下列何者？ | 品質計畫審查作業程序， | 施工計畫審查作業程序， | 品質稽核， | 施工抽查程序及標準 |  | C | 難 | 履約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
308 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 機關依政府採購法第101條規定通知廠商有違反第65條規定轉包之情形，且該廠商於機關通知日起前5年內已被任一機關刊登累計3次，則經廠商提出異議申訴審議結果並無不實者，自刊登公報之次日起多少期間內不得參加投標或作為決標或分包廠商？ | 3個月， | 6個月， | 1年 | 3年 |  | C | 難 | 履約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
309 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 分包廠商及於得標廠商對於機關之價金或報酬請求權之條件？ | 分包契約報備於採購機關，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者 | 分包契約報備於採購機關，或經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者 | 得標廠商之投標文件載明分包廠商者 | 分包契約報備於採購機關，並經機關同意者 |  | A | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
310 | 單元一 | 第三章 公共工程履約管理 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 單選題 | 下列有關營造業專任工程人員敘述，何者錯誤？ | 為擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員， | 應負責填寫所有承攬工程之施工日誌， | 工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，應在現場說明，並於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章， | 應督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫 |  | B | 難 | 履約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
311 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在生態保育措施原則下，何者非為優先考量？ | 迴避 | 縮小 | 減輕 | 成本 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
312 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在生態保育措施原則下，所應檢和之工作內容，下列何者為非？ | 因地制宜 | 需綜合考量個案特性 | 用地空間 | 經費 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
313 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在生態檢核作業原則下，何者為非？ | 災後緊急處理亦適用 | 計畫核定及規劃階段併環評辦理 | 設計依環評承諾之環境保護對策辦理檢核 | 適用範圍含新建公共工程 |  | A | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
314 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在節能減碳原則納入工程設計中，在水利工程綠色工法中不包含哪項？ | 工區內土方平衡 | 近自然工法 | 預鑄工法 | 最少成本 |  | D | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
315 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在節能減碳原則納入工程設計中在水利工程綠色環境中不包含哪項？ | 植生綠化 | 生物多樣性 | 水域環境 | 智慧控制 |  | D | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
316 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在節能減碳原則納入工程設計中，在道路橋梁工程綠色工法中不包含哪項？ | 減廢 | 減量 | 延壽 | 強度 |  | D | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
317 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在節能減碳原則納入工程設計中，其道路橋梁工程綠色環境中不包含哪項？ | 生態(景觀、綠化) | 不透水鋪面 | 保水 | 隔音牆設置 |  | B | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
318 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在節能減碳原則納入工程設計中，在建築工程之綠色環境中不包含哪項？ | 水資源 | 優生物多樣性 | 最小成本支出 | 基地綠化 |  | C | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
319 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 節能減碳原則納入工程設計中，在廣採綠色工法中不包含哪項？ | 因地制宜，選擇適當工法 | 優先採用可節省資材、能源 | 採用再生能源發電系統 | 施工自動化之工法及措施 |  | C | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
320 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 節能減碳原則納入工程設計中在營造綠色環境下不包含哪項？ | 採用太陽光電發電系統 | 最小營建規模 | 資源最佳化利用 | 創造節能減碳環境 |  | A | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
321 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 何者不屬於「綠建築」的九大指標？ | 生態綠化 | 自動化管理 | 牆面綠化 | 人工地盤綠化技術 |  | B | 中 | 永續工程、綠建築 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
322 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 行政院97年6月5日第3095次通過之「永續能源政策綱領」：全國二氧化碳排放減量，於2016年至2020年間回歸到何時的排放量？ | 1970 | 1980 | 2008 | 2004 |  | C | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
323 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 行政院永續會發表「台灣二十一世紀議程－國家永續發展願景與策略綱領」？ | 1970 | 1980 | 1990 | 2004 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
324 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 聯合國何時召開「人類環境會議」，發表「人類環境宣言」，開啟國際環保時代？ | 1970 | 1980 | 1990 | 1972 |  | D | 中 | 永續工程、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
325 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 「智慧綠建築」將建構何者三生一體的優質居住環境使建築物更安全健康、便利舒適、節能減碳又環保？ | 生產 | 生活 | 生態 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
326 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在節能減碳議題中，我們常使用何者來代表自己生活的排碳量？ | 碳排放 | 碳足跡 | 碳使用 | 以上皆非 |  | B | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
327 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 因應氣候快速變遷，政府推動節能減碳的相關策略與方案有： | 永續發展行動計畫 | 節能減碳政策白皮書 | 國家節能減碳總計畫 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
328 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 「購買具有環保張、節能標章、省水標章及EER值高的商品」是節能減碳十大無悔措施的哪一項？ | 綠色採購看標章 | 惜用資源顧地球 | 節能省水更省錢 | 多吃蔬菜少吃肉 |  | A | 中 | 永續工程、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
329 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 政府除積極進行法制化工作外，已於第幾年金質獎增列「永續及節能減碳獎」獎項？ | 95 | 96 | 97 | 98 |  | C | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
330 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 全球平均溫度變化逐漸上升，氣候越來越溫暖，這樣的溫度變化會對地球造成什麼影響呢？ | 海平面上升 | 全球氣候變遷 | 生態環境改變 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
331 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 在「永續發展」之世界潮流下，資源永續再利用原則，下列敘述何者有誤？ | 垃圾掩埋或燃燒 | 利用廢棄物減量 | 再生利用 | 能源回收 |  | A | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
332 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 依據4年5,000億振興經濟擴大公共建設，應有多少比例用於採用綠色工法或綠色能源等相關產品？ | 0% | 1% | 6% | 10% |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
333 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 工程全生命週期考量節能減碳，維護管理階段須考量重點為何？ | 建置維護及營運管理機制 | 減少閒置公共設施及提昇利用率 | 建立公共設施延壽評估與推動機制 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
334 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 生態保育策略運用，有關迴避策略運用，為下列何者？ | 取消工程，避免於生態敏感區施作 | 工區整體評估，保留無災害或無治理需求的區域 | 工區整體評估，保留無災害或無治理需求的區域 | 因回填及工程干擾而形成的裸露地，完工後噴植原生適生植物種子，加速植被復原 |  | A | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
335 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 生態保育策略運用，下列敘述何者正確？ | 迴避 | 縮小 | 減輕 | 以上皆是 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
336 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 依環保署訂編｢焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料(CLSM)使用手冊｣說明CLSM材料天然粒料與焚化底渣再生粒料的比例為 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 |  | B | 中 | 永續工程、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
337 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 依據環保署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」第六點，焚化再生粒料用途包括？ | 基地填築及路堤填築 | 道路級配粒料底層及基層 | 控制性低強度回填材料 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程、環境保護 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
338 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 轉爐石具備之特性，下列敘述何者正確？ | 耐磨 | 高硬度 | 內摩擦角大 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
339 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 以下何者為「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」推動公共工程使用再生材料？ | 焚化再生粒料 | 轉爐石 | 瀝青混凝土刨除料 | 以上皆是 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
340 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 循環經濟的核心內涵是生命週期、經濟資源的循環利用，強調系統性的設計，下列何者為非？ | 污染減量 | 再利用 | 再循環 | 以上皆非 |  | D | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
341 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 關於風力發電敘述，下列敘述何者正確？ | 風力機以推動發電機之旋轉軸來分類，可分成水平軸和垂直軸風力機兩種，垂直軸風力發電效率低於水平軸風力機 | 就各式再生能源發電技術成熟度及經濟性等方面，除水力發電外，風力發電的技術最成熟、最有效率、最經濟及產能最大，且發電成本可與傳統燃油發電成本相抗衡，甚至更低於天然氣發電成本 | 垂直軸式風力機的葉片環繞者垂直地面之旋轉軸，由於不需要調整風力機片葉片與風向位置，因此對於風向改變所受的影響較小，是為了在都市中所發展出來的類型 | 以上皆是 |  | D | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
342 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 下述何者得免辦理生態檢核之工程 | 新建公共工程 | 需辦理環評工程 | 設計、施工及維護管理階段 | 災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
343 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 因回填及工程干擾而形成的裸露地，完工後噴植原生適生植物種子，加速植被復原。此為何種生態保育策略運用 | 迴避 | 縮小 | 補償 | 減輕 |  | C | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
344 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 國道六號南投路段之節能減碳與保育對策規設考量對環境干擾最小化，使用新材料、新工法以節能減碳，並應用生態工法、配合地方環境、人文意象與景觀特色一條符合 | 環保、生態 | 景觀 | 交通需求 | 以上皆是，的永續公路 |  | D | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
345 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 湖山水庫計畫相關工程，施工中所採取各項生態保育措施，符合工程會推動永續公共工程之理念，其對八色鳥保育是屬 | 植物保育 | 棲地營造 | 動物保育 | 以上皆非 |  | B | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
346 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 推動生態檢核機制生態檢核作業原則之適用範圍,直轄市政府及縣(市)政府受中央政府補助比率逾工程建造經費多少時需辦理 | 50% | 40% | 30% | 20% |  | A | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
347 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 推動生態檢核機制之生態保育措施 | 迴避 | 縮小、減輕 | 補償 | 以上皆是 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
348 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 下述何者符合振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案具體措施？ | 節能減碳原則納入工程設計中並落實於施工及維護管理階段 | 採用再生能源、節約能源產品 | 建築工程依行政院核定｢生態城市綠建築推動方案｣辦理其中｢日常節能｣與｢水資源｣等二項指標為必要指標 | 以上皆是 |  | D | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
349 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 工程全生命週期考量節能減碳下述何者不包含？ | 修改採購制度 | 可行性階段 | 規劃設計階段 | 維護管理階段 |  | A | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
350 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 下述何者不符合永續公共工程定義 | 環境保育 | 社會公義 | 經濟成長所規劃、建置 | 消化年度多餘預算之公共工程 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
351 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 生態檢核機制之目的，是希望透過自評表提醒工程主辦機關減輕工程對生態環境之衝擊，進一步營造優質生態環境，以下何者非屬生態檢核階段 | 設計階段 | 施工階段 | 籌劃階段 | 維護階段 |  | C | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
352 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 再生粒料運用於公共工程，以下何者非目前推動的重點項目 | 天然砂石料 | 焚化再生粒料 | 轉爐石 | 氧化碴及瀝青混凝土刨除料 |  | A | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
353 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 循環經濟的核心內涵是 | 綠色環境 | 綠色工法 | 綠色材料 | 生命週期經濟資源的循環利用；得以強調系統性的設計，以實現環境保護和經濟永續成長的目的 |  | D | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
354 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 節能減碳原則納入工程設計中，並據以落實於施工及維護管理階段，何者非工程的四大重點管控指標？ | 綠色環境 | 綠色採購 | 綠色工法 | 綠色材料 |  | B | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
355 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 採用再生能源、節約能源產品或設備，以扶植國內產業發展。何者非重點扶植項目？ | LED應用產品 | 太陽光電發電系統 | 資訊系統 | 風力發電系統 |  | C | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
356 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 環境友善的保育策略，乃為減少對原有生態環境的衝擊，以下何者非其保育策略？ | 迴避 | 民眾參與 | 減輕 | 補償 |  | B | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
357 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 永續公共工程在節能減碳的整體推動策略技術面要項中以下哪項係未在其範疇內？ | 可行性評估 | 規劃、設計 | 建構永續綠色採購環境 | 施工、維護管理 |  | C | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
358 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 以下那項係不符合永續公共工程定義 | 環境保育 | 技術提升 | 社會公義 | 經濟成長 |  | B | 易 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
359 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 保持本(21)世紀末全球氣溫升高不超過工業化前水準的2℃，並驅動工作努力以進一步限制不超過1.5℃係以下那個會議 | 巴黎協定 | 地球高峰會 | 約翰尼斯堡永續發展宣言 | 人類環境會議 |  | A | 難 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
360 | 單元一 | 第四章 永續公共工程 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 單選題 | 1972年聯合國召開 | 地球高峰會 | 世界永續發展會議 | 人類環境會議 | 世界環境與發展委員會，發表「人類環境宣言」，開啟國際環保時代 |  | C | 中 | 永續工程 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
361 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程師八大倫理守則，何者為非？ | 強化專業形象 | 共創團隊績效 | 迎合上意 | 增進公眾福祉 |  | C | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
362 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程師對同僚的責任，何者為非？ | 分工合作 | 彼此利用 | 主動積極 | 相互協助提攜 |  | B | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
363 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程師對雇主的責任，何者為非？ | 真誠服務 | 彼此相互尊重，開誠佈公 | 互信互利 | 實問虛答 |  | D | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
364 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程師對專業的責任，何者為非？ | 發揮專業知能 | 嚴守職業本分 | 吸收科技新知 | 經營人際關係 |  | D | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
365 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程師對人文社會的責任，何者為非？ | 揣摩上意 | 參與公益活動 | 保障公共安全 | 造福人群 |  | A | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
366 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 有關「工程師的職責」包含下列何者？ | 對個人的責任； | 對專業的責任； | 對雇主的責任； | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
367 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 下列何者屬於公務員不倫理行為？ | 廉潔自持 | 圖利他人 | 依法行政 | 以上皆非 |  | B | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
368 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 公務員適用公務員廉政規範如有疑義，可洽詢的管道有哪些？ | 向機關內政風人員洽詢 | 機關未設政風者，由兼辦政風或首長指定之人員處理 | 受理諮詢人員有疑義者，送請上一級政風機構處理 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
369 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 當公務員面臨到親朋好友的人情壓力時，思考如何扮演好一個公平、公正又不違法的公務人員角色，這是屬於那一類的倫理困境？ | 利益衝突 | 責任衝突 | 角色衝突 | 以上皆是 |  | C | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
370 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 行政倫理的核心概念，包括以下何者？ | 道德； | 責任； | 價值； | 以上皆是 |  | D | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
371 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 請問公務員接受下列何種餽贈，會違反行政倫理？ | 職務升遷，長官贈送對聯一幅 | 接受與職務有關的承包商招待高級餐廳用餐 | 因救災有功，獲贈獎金1千元 | 以上皆是 |  | B | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
372 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 下列何者違反公務員行政倫理？ | 將公務用品帶回家； | 不在外自行投資設立公司； | 所屬單位最近要新聘雇約聘人員，告知親朋好友可報名參加甄試； | 以上皆非 |  | A | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
373 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 下列何者可界定為違法的請託關說事件？ | 關說某受刑人的提早假釋 | 教師介聘時利用關係，調往想要的學校 | 請求違建暫緩拆除 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
374 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 下面有幾個關於公務員參加飲宴應酬的例子，請判斷何者較不宜參加？ | 機關首長或主管邀宴同仁年終聚餐 | 機關工程人員受邀參加工程包商工地開工之招待邀宴 | 公益團體成立週年活動，邀請公務員出席慶祝茶會或餐會 | 以上皆是 |  | B | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
375 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 下列何者不具有公務員的身份？ | 政府機關委外業務辦理人員 | 國稅局稅捐稽查員 | 國立大學會計主任 | 以上皆非 |  | A | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
376 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 現代公務人員的角色，受到時代環境的影響逐漸轉變，以下何者非現代公務人員的要求？ | 公務人員須成為政策的回應者； | 公務人員只需執行上級長官交付工作，服從命令； | 公務人員須調和倫理衝突； | 以上皆非 |  | B | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
377 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 請問下列哪些選項屬於"面對衝突抉擇八大步驟"？ | 收集事實資料 | 推卸自身責任 | 找長官關說 | 以上皆非 |  | A | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
378 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 請問下列關於工程人員之作為，何者正確？ | 就算有職務上的利害關係也可以多參加交際應酬 | 若客戶送上貴重禮物收下也無妨 | 如認為該應酬係屬公務禮儀或民俗節慶公開舉辦且邀請一般人參加之活動，應簽報長官核准並知會政風機構後，始得參加 | 在重大節日時收受與職務有利害關係者饋贈財物 |  | C | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
379 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 請問下列關於工程人員之作為敘述，何者正確？ | 工程人員不得假借職務上之權力、方法、機會圖本人或第三人不正之利益 | 對於承辦本機關或所屬機關之工程者，視情況可私相借貸，訂立互利契約或享受其他不正利益 | 與承包商聯絡感情屬於正常交際，常常一起喝酒打牌也沒關係 | 為了公平起見，如果收受廠商的招待就要在日後驗收時放寬標準 |  | A | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
380 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 下列對於「倫理」之敘述何者正確？ | 個人行為及思想的規範 | 群體所共同認定之行為思想準則 | 明訂之法令，是道德與倫理之基本要求與最低標準 | 以上皆是 |  | D | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
381 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 請問下列敘述哪些是正確的？ | 法律具有高約束性，內容具體 | 道德、倫理是由社會規範，屬於他律行為 | 道德指的是組織行為及思想的規範 | 只要不觸犯法令，就算違背道德倫理也沒關係 |  | A | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
382 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 請問下列關於「工程人員對業主與客戶之責任」，何者敘述正確？ | 對所承辦業務能隨時隨地與任何人討論 | 應視自己需求，不計代價達成加薪目標 | 秉持專業判斷對於不當指示或要求予以拒絕及勸導 | 照自己覺得最好的方式去做，業主與客戶之需求只需參考就好 |  | C | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
383 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 評選委員接受不正當利益招待後，共同為廠商護航得標，違反採購人員倫理準則第七條下述不得有之行為 | 不依法令規定辦理採購 | 未公正辦理採購 | 接受與職務有關廠商招待 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程倫理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
384 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 技師依照他人提供之鑽探成果進行簽證，違反採購人員倫理準則第七條下述不得有之行為 | 不依法令規定辦理採購 | 妨礙採購效率 | 浪費國家資源 | 以上皆非 |  | A | 難 | 工程倫理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
385 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 夫代機關擬招標文件，其妻依該招標文件投標並得標。違反採購人員倫理準則第七條下述不得有之行為 | 不依法令規定辦理採購 | 洩漏應保守秘密之採購資訊 | 從事足以影響採購人員尊嚴 | 以上皆是 |  | D | 難 | 工程倫理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
386 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 採購人員不接受與職務或利益有關廠商之下列餽贈或招待，反不符合社會禮儀或習俗者，得予接受。其價值在新臺幣多少金額以下？ | 2,000元 | 500元 | 1,000元 | 1,500元 |  | B | 中 | 工程倫理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
387 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 八大倫理守則實行細則，工程人員應致力發展及優先考量採用低污染、低耗能之技術與工法，以降低工程對環境之不當影響，是指對 | 涵蘊創意思維，持續技術成長 | 重視自然生態，珍惜地球資源 | 落實安全環保，增進公眾福祉 | 以上皆非 |  | B | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
388 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程倫理依據 | 政府採購法第112條 | 採購人員倫理準則 | 工程倫理手冊 | 以上皆是 |  | D | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
389 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 採購人員倫理準則適用對象，除機關辦理採購事項之人員外，不包括 | 全體國民適用 | 受機關委託代辦採購之法人或團體 | 機關委託之專案管理之廠商 | 機關委託之規劃、設計、監造或管理廠商 |  | A | 中 | 工程倫理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
390 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 採購人員不接受與職務或利益有關廠商之餽贈或招待，反不符合社會禮儀或習俗者，得予接受，以下何者非在其範疇內 | 價值在新臺幣500元以下之廣告物、促銷品、紀念品、禮物、折扣或服務 | 價值在新臺幣500元以下之飲食招待 | 價值在新臺幣1,000元以下之飲食招待 | 其他經主管機關認定者 |  | C | 難 | 工程倫理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
391 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 價值逾新臺幣500元，退還有困難者，得於獲贈或知悉獲贈日起幾日內付費收受、歸公或轉贈慈善機構？ | 3日 | 14日 | 30日 | 7日 |  | D | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
392 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 工程倫理手冊中以下哪項不在其範疇中？ | 對個人的責任 | 對政府的責任 | 對專業的責任 | 對同僚的責任 |  | B | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
393 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 以下何者非工程師責任範疇 | 工程師對個人的責任 | 工程師對專業的責任 | 工程師對政府的責任 | 工程師對業主與雇主的責任 |  | C | 難 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
394 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 一套價值規範系統中，其適用社會所有成員係以下何者 | 規範 | 一般倫理 | 專業倫理 | 法律 |  | B | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
395 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 藉由他律來規範，為社會大眾所接受，需要以下面何者來規範 | 思想 | 道德 | 倫理 | 規範、法律 |  | D | 中 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
396 | 單元一 | 第五章 工程倫理 | 單元一：第五章 工程倫理 | 單選題 | 個人與團體自律需藉由以下何者來約束？ | 倫理道德 | 法律 | 國家競爭力 | 規範 |  | A | 易 | 工程倫理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
397 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 集合式電表離地面之高度為多少 | 0.5~1公尺 | 1~2公尺 | 2~2.5公尺 | 1.5~2公尺以上 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
398 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工管理標準，檢查方式應 | 定性 | 定量 | 留查存證 | 以上皆是 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
399 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 舉凡材料、設備、系統及結構物等對整體機電系統運轉功能具有影響可靠性者，應訂定 | 檢驗停留點 | 見證檢驗點 | 管制點 | 控制點 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
400 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工缺失重複發生幾次以上，應訂定檢驗停留點 | 三次 | 四次 | 五次 | 六次 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
401 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 重複發生三次以上屬經常性發生缺失者，應加強訂定 | 檢驗停留點 | 見證檢驗點 | 管制點 | 控制點 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
402 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 檢查頻率僅檢查一次者，應訂定 | 檢驗停留點 | 見證檢驗點 | 管制點 | 控制點 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
403 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 具施工危險性者，應訂定 | 檢驗停留點 | 見證檢驗點 | 管制點 | 控制點 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
404 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 隱蔽性、隱藏危險性或施工後無法目視查看者，應訂定 | 檢驗停留點 | 見證檢驗點 | 管制點 | 控制點 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
405 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 舉凡材料、設備、系統及結構物等對人民生命財產、整體結構建物或整體機電系統運轉功能具有影響安全性者，應訂定 | 檢驗停留點 | 見證檢驗點 | 管制點 | 控制點 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
406 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 訂定施工抽查標準時，方式不切實際，或文字說明過於含糊，是下列何項應注意避免情形？ | 不符合之處理 | 管理標準 | 抽查時機 | 抽查頻率 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
407 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 訂定施工抽查標準時，管理項目欠具體，以致下列何項無法精確訂定？ | 施工流程 | 管理標準 | 不符合之處理 | 抽查頻率 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
408 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 執行該項抽驗所使用之品質管制文件或須留存符合管理標準之相關證明文件，屬於施工抽查標準表中哪一個項目執行事項？ | 抽查頻率 | 抽查時機 | 管理紀錄 | 管理項目 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
409 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 需說明檢驗之工具，屬於施工抽查標準表中哪一個項目執行事項？ | 抽查方法 | 抽查時機 | 管理項目 | 抽查頻率 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
410 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 需說明應清楚標示監造單位規定之檢驗停留點，屬於施工抽查標準表中哪一個項目執行事項？ | 抽查頻率 | 抽查時機 | 管理項目 | 抽查方法 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
411 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 除了管理標準外，下列何項之訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差？ | 施工步驟 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
412 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工抽查標準之訂定，應依下列哪一項目檢討訂定日後需重點管理之項目？ | 管理標準 | 抽查時機 | 施工流程 | 抽查方法 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
413 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位執行施工品質之抽查時機為下列哪一項目？ | 與廠商同步進行檢查 | 由廠商已完成自主檢查部分進行抽查 | 趁廠商尚未自主檢查前 | 任何時間均可，不受限制 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
414 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何者正確？ | 廠商遇到檢驗停留點應提出檢驗申請 | 材料的抽驗時機分為檢驗停留點及不定期 | 監造單位應在廠商自主檢查表上簽署 | 發現施工缺失頻率過高即辦理矯正與預防措施 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
415 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 依勞動部訂定之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定，將下列哪些假設工程項目，列為監督查核重點？ | 施工架 | 支撐架 | 擋土設施 | 以上皆是 |  | D | 難 | 監造與品質計畫、職業安全衛生、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
416 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 材料的檢驗停留點，應訂定於下列哪一項目中？ | 材料進場前 | 材料進場時 | 材料試驗時 | 材料施作完成時 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
417 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 檢驗停留點之訂定，不包括下列何項？ | 工項施作完成時 | 關鍵隱蔽作業點 | 影響結構強度之關鍵作業點 | 材料施作完成時 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
418 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工抽查程序及標準規定，為有效查證廠商之施工品質，監造單位應明確列出施工檢驗停留點及下列哪一查核重點？ | 安全衛生監督 | 不定期抽查 | 自主檢查點 | 關鍵隱蔽作業點 |  | A | 中 | 監造與品質計畫、監造、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
419 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工相關法規，應訂定在施工抽查標準表中下列哪一項目内？ | 管理項目 | 管理紀錄 | 備考 | 管理標準 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
420 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 應留存之客觀佐證資料或合格證明文件，應訂定在施工抽查標準表中下列哪一項目内？ | 管理項目 | 管理紀錄 | 備考 | 管理標準 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
421 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 停留檢驗點又可稱為 | 檢驗停留點 | 檢停點 | 限止點 | 以上皆是 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
422 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 電信機房為了降溫散熱，下列何種配置最恰當 | 設空調設備 | 設通風系統 | 設通風百葉 | 維持40°C |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
423 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 電信機房配置，下列何種管線不得穿越 | 高壓電力管 | 水管 | 汙水管 | 以上皆是 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
424 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 發電機煙囪排放之氣體為防止黑煙，應加設 | 黑煙淨化器 | 消音器 | 避震器 | 緩衝器 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
425 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 天花板上裸露的電線，施作時管線應以何種管線包覆 | PVC管 | CD管 | PF管 | 一般軟管 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
426 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 金屬鋼管要拉線之前，為避免刮傷絕緣皮，切口處要套上 | 喇叭口 | 護圈 | 不需施作 | 以上皆非 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
427 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | PVC配管拉線之前，為避免刮傷絕緣皮，切口處要套上 | 喇叭口 | 護圈 | 不需施作 | 以上皆非 |  | A | 中 | 監造與品質計畫、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
428 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 機水電預埋管路，應留意下列何事 | 管路不能過度集中 | 管路間距要大於3D | 要埋設在雙層鋼筋中間 | 以上皆是 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
429 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 管線必須穿樑施作時，管路間距、中心點間的間距應如何配置 | 大於1D | 大於2D | 大於3D | 以上皆非 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
430 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 管線與出線匣施設完成後，應以軟鐵線將管路固定於配筋上以防脫落，軟鐵線間距以何者最恰當 | 1公尺 | 1.5公尺 | 2公尺 | 3公尺 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
431 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 機水電管線要埋設在梁柱裡，應如何埋設 | 埋設於箍筋內 | 埋設於箍筋外 | 無規定 | 以上皆非 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
432 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 規劃工地內所作各項相關紀錄資料之作業程序，及如何配合文件之何項？將其紀錄成果作有系統之歸檔 | 登錄、收發 | 核定、保存 | 分類、編碼 | 保存、作廢 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
433 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 文件紀錄管理系統中文件紀錄移轉及存檔，需規劃文件紀錄資料最終之存檔位置及下列何項？ | 存檔年限 | 存檔密碼 | 存檔櫃址 | 存檔密級 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
434 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 稽核流程，不包含下列何項？ | 稽核結果通知 | 起始會議 | 矯正及預防措施 | 不合格品之管制 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
435 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 工地品管人員對工地管理組織的內部稽核項目不包括？ | 施工人員確實了解執行工作的標準 | 施工人員應具備執行工作的基本知能 | 矯正與預防措施是否落實執行 | 對於工地之各項計畫是否落實執行 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
436 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 預防措施執行過程倘發現效果不彰，則應檢討其產生之原因，針對該缺失原因辦理改善，並執行下列何項？ | 矯正措施 | 預防措施 | 不合格品之管制 | 矯正與預防措施 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
437 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 預防措施此處所強調的項目為下列何項？ | 「事前」之「防患未然」 | 不再發生的「管制流程」 | 回饋到品質制度面 | 追查並消除現存不符合事項之原因 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
438 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 矯正與預防措施，下列何項正確？ | 預防措施若達成效，回饋至矯正措施 | 預防措施效果不彰，重新執行矯正措施 | 矯正措施若達成效，回饋到品質制度面 | 矯正廣義定義在防患未然 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
439 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 矯正採行之措施，不包含下列何項？ | 程序修改 | 消除潛在不符合之原因 | 人員調派 | 制度面修改 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
440 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有關矯正措施，下列何項有誤？ | 所關切的是缺失本身 | 是確保不符合事項不再發生的管制流程 | 追查並消除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工 | 廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
441 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 於不符合事項提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄，為下列何種人員的職掌？ | 監造人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
442 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，應先辦理下列何項工作，才對不符合事項提出矯正及預防措施？ | 品質稽核 | 品管統計分析 | 不合格品之管制 | 材料及施工檢驗程序 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
443 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 對於施工缺失頻率高或重大缺失項目，應該與下列何項目做連結？ | 矯正防措施 | 預防措施序 | 矯正與預防措施 | 品質管理標準 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
444 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項情況，不屬於應辦理不合格報告及通知的時機？ | 材料不合格 | 施工缺失頻率高 | 重大缺失項目 | 施工有缺失產生 |  | D | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
445 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 不合格品之管制之措施，下列何項有誤？ | 可即時改正或重大缺失，訂定相同之管制方法 | 訂定經檢驗不合格之處理方式 | 訂定對不合格施工之後續處理追蹤機制 | 訂定對不合格施工之管制表單 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
446 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 不合格品之管制，應該針對下列何項進行管制？ | 材料部分 | 設備部分 | 施工部分 | 材料/設備與施工部分 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
447 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 自主檢查表於製作時注意事項，下列何項有誤？ | 自主檢查的方法如係抽樣檢查，應紀錄檢查的「點(位置)」與結果 | 自主檢查表不應考量方便性 | 表單的簽署欄位不應該有主辦機關的簽署欄位 | 表單的簽署欄位不應該監造單位的簽署欄位 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
448 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列哪一張表單是屬於工作現場的使用表單？ | 材料設備檢(試)驗管制總表 | 品質管理標準表 | 自主檢查表 | 設備功能運轉檢測標準表 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
449 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工自主檢查之填寫，為下列何種人員的職掌？ | 現場工程師 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
450 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 確認自主檢查之落實性，為下列何種人員的職掌？ | 監造人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
451 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 應透過下列何種程序，予以確認自主檢查之落實性？ | 品質稽核 | 品質檢驗 | 品質查驗 | 品管統計分析 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
452 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 自主檢查表於製作時，應依下列何項予以表列？ | 施工要領 | 品質管理標準 | 施工要領及品質管理標準 | 施工檢驗流程 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
453 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 自主檢查表之訂定，下列何項有誤？ | 依主要施工項目，列出自主檢查表項目 | 未列出之施工項目，不必於分項工程自主檢查表內容中檢討訂定 | 品管人員爰不需於自主檢查表內簽署核章 | 自主檢查表所列內容無法辦理檢查，即失去訂定檢查表之效用 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
454 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於自主檢查表中所訂定的項目？ | 檢查數量 | 檢查位置 | 施工流程 | 協力廠商 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
455 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項屬於自主檢查表中之施工流程？ | 材料檢測 | 施工前 | 單機檢測 | 整體功能運轉檢測 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
456 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 自主檢查表是針對下列何項加以檢查？ | 部分工作項目之施工成果 | 整體功能運轉 | 全部工作項目之施工成果 | 某一特定工作項目之施工成果 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
457 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 自主檢查表之執行，下列何項有誤？ | 不宜事後以蓋章方式或由文書人員處理 | 應註明檢查人員 | 自主檢查表是針對廣泛的作業流程來管制 | 應註明檢查時機 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
458 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 分項工程自主檢查表內之檢查標準，須依下列何項訂定？ | 材料設備檢(試)驗管制總表 | 品質管理標準 | 自主檢查表 | 設備功能運轉檢測標準 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
459 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 制定設備功能運轉檢測程序時，應先提出下列何項？以表達單機項目、系統、整體間之關聯性 | 設備功能運轉檢測標準表 | 製造過程中之作業計畫 | 施工(或組裝)過程之文件 | 機電系統架構圖 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
460 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是設備功能運轉檢測標準表中之檢測流程？ | 材料檢測 | 單機檢測 | 系統檢測 | 整體功能運轉檢測 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
461 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 設備功能運轉檢測紀錄表應由工地主任(工地負責人)及下列何種人員簽名？ | 專任工程人員 | 施工人員 | 監造現場人員 | 檢測人員 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
462 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 設備功能運轉檢測未完成改善，應透過何種表單進行追蹤改善？ | 材料設備送審管制總表 | 設備功能運轉檢測標準表 | 材料設備檢(試)驗管制總表 | 材料設備品質管理標準表 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
463 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 對於各項設備功能運轉之檢測，依所訂定之檢測程序及檢測項目，分別檢討訂定應達到何項所訂之標準？ | 設計單位自訂設計圖說 | 甲乙雙方訂定之工程契約 | 施工單位自訂施工說明書 | 供料廠商自訂規範 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
464 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列敘述何項錯誤？ | 對材料設備之試驗，應依品質管理標準表內所訂內容辦理 | 材料/設備選定前之作業，應事先瞭解監造單位或主辦機關之要求 | 監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位同意，不能進行後續工作 | 監造單位檢驗停留點之訂定，可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內 |  | A | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
465 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 對材料設備之檢(試)驗結果，應該填寫哪一張表單進行控管？ | 材料設備送審管制總表 | 自主檢查表 | 材料設備檢(試)驗管制總表 | 品質管理標準表 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
466 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 承攬廠商於材料設備自主檢查合格後，應進行下列哪一個步驟？ | 開始使用材料設備 | 送實驗室試驗 | 口頭通知監造單位辦理查驗 | 書面通知監造單位辦理查驗 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
467 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 承攬廠商於材料與設備進場時，應該填寫哪一張表單進行檢查？ | 材料/設備品質抽驗紀錄表 | 材料自主檢查表 | 材料設備送審管制總表 | 材料設備檢(試)驗管制總表 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
468 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於材料設備進料前之管制項目？ | 是否取樣送驗 | 是否驗廠 | 送審資料 | 預定進場日期 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
469 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 材料設備檢(試)驗管制總表應管制下列何種的材料設備？ | 管制現場抽樣檢驗之材料設備 | 管制送實驗室試驗之材料設備 | 同時管制現場抽樣檢驗及送實驗室試驗項目之材料設備 | 管制不需送審之材料設備 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
470 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於材料設備檢(試)驗管制總表的管制項目？ | 是否驗廠 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗及會同人員 |  | A | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
471 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於材料設備送審資料的管制項目？ | 協力廠商資料 | 契約數量 | 型錄 | 相關試驗報告 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
472 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 材料與設備及施工檢驗程序中，施工檢驗流程應包含下列何項？ | 自主檢查及檢驗停留點抽查 | 檢驗停留點抽查及向監造單位申請檢驗程序 | 不定期抽查及檢驗停留點抽查 | 自主檢查及向監造單位申請檢驗程序 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
473 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 材料與設備選定前，應該使用下列哪一張表單進行檢討？ | 材料自主檢查表 | 材料/設備品質管理標準表 | 材料設備送審管制總表 | 材料設備檢(試)驗管制總表 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
474 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品質管理標準表內有關材料管理項目之訂定，是應針對材料的何項時機訂定？ | 送試驗室試驗項目 | 進至工地現場檢查項目 | 送試驗室試驗項目及進至工地現場檢查項目 | 廠驗之檢測項目 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
475 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有關品質管理標準表之訂定，下列敘述何項錯誤？ | 材料管理項目針對試驗項目訂定 | 材料進場時應辦理材料自主檢查 | 檢討出之管理項目回饋至材料自主檢查表內 | 針對材料進至工地現場應檢查之項目訂定 |  | A | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
476 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是品質管理標準應避免情形？ | 管理項目欠具體 | 檢查時機與檢查頻率混淆 | 管理紀錄方式不切實際 | 不符合之處理文字說明過於含糊 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
477 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 需說明檢驗之工具或方式，是指品質管理標準的哪一項目？ | 檢查頻率 | 檢查時機 | 檢查項目 | 檢查方法 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
478 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 即為自主檢查點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停留點，是指品質管理標準的哪一項目？ | 檢查頻率 | 檢查時機 | 檢查項目 | 檢查方法 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
479 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 廠商辦理材料檢驗時，若將預拌混凝土每100M³，製作一組試體共5個，請問此種規定是屬管理要項之下列何項？ | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 管理標準 |  | C | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
480 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 訂定多久或多少數量檢查一次，是指品質管理標準的哪一項目？ | 檢查頻率 | 檢查時機 | 檢查項目 | 檢查方法 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
481 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列敘述何項錯誤？ | 品質管理標準是將施工過程中之管理重點，作系統性之整理 | 詳細品質管理標準內容訂定，併入各分項施工計畫內 | 管理標準，即為日後應辦理自主檢查合格之判定標準 | 管理標準之訂定，定性有困難才予以定量 |  | D | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
482 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 各分項工程於檢討「管理項目」時，應依下列何項訂定？以檢討出應管理(檢查)之項目 | 施工方法 | 施工注意事項 | 施工流程 | 管理要項 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
483 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 以下哪一項不屬於施工品質管理標準，針對各施工階段，列出的項目？ | 管理項目、管理標準 | 檢查時機、檢查方法 | 使用材料、施工方法 | 檢查頻率與不符合之處理方式 |  | C | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
484 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於管理要項，應列出的項目？ | 檢查時機 | 不符合之處理方式 | 管理紀錄 | 檢查頻率 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
485 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品質管理標準須檢討之內容，不包含下列何項？ | 施工方法 | 管理要項 | 施工流程 | 管理紀錄 |  | A | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
486 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 應留存之客觀佐證資料或合格證明文件，是指分項工程品質管理標準的哪一項目？ | 管理項目 | 管理標準 | 檢查方法 | 管理紀錄 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
487 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 列出分項工程之施工步驟，是指分項工程品質管理標準的哪一項目？ | 管理項目 | 管理標準 | 施工流程 | 檢查方法 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
488 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工要領係爲達成施工規範要求，檢討達成之方法及施工中應注意事項，並配合下列何項之說明？ | 設計圖 | 流程圖 | 大樣圖 | 施工圖 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
489 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有關施工注意事項，下列敘述何項錯誤？ | 直接翻錄施工規範 | 施工經驗或慣例所需施作重點 | 疏忽時將影響施工效率之工作事項 | 文字力求簡潔扼要 |  | A | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
490 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施作時應該依契約圖說、施工規範，檢討施工過程應考慮或執行之事項，屬於施工要領哪一個項重點？ | 施工機具 | 施工數量 | 施工方法 | 施工注意事項 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
491 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於施工要領的重點項目？ | 施工機具 | 施工數量 | 施工方法 | 施工注意事項 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
492 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品管統計分析，為下列何種人員的工作重點？ | 監造人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
493 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 矯正與預防措施之提出及追蹤改善，為下列何種人員的工作重點？ | 監造人員 | 工地主任 | 品管人員 | 專任工程人員 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
494 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 執行內部品質稽核，為下列何種人員的工作重點？ | 品管人員 | 工地主任 | 監造人員 | 專任工程人員 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
495 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，辦理新臺幣二億元以上之工程，至少要設置幾位品管人員？ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
496 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品管人員應專職，不得跨越其他標案，其要件是所辦理之工程規模為下列何項？ | 新臺幣二億元以上 | 新臺幣二千萬元以上 | 新臺幣五千萬元以上 | 新臺幣一千萬元以上 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
497 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 工程開始進行前，品管人員應先報監造單位審查，並經主辦機關核定後，由下列何種人員填報於工程會資訊網路登錄表內備查？ | 監造人員 | 工地主任 | 主任技師 | 主辦機關人員 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
498 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 工地組織依規定設置之品管人員，應在下列何種人員指揮之下，依廠商品質政策及目標貫徹執行？ | 監造人員 | 工地主任 | 主任技師 | 專任工程人員 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
499 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品管組織應明確定義，下列敘述何項錯誤？ | 廠商執行契約的工地組織 | 工作職掌應以職稱說明 | 不宜針對特定人名訂定 | 只說明品管人員之職掌與資格 |  | D | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
500 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施，為下列何種人員應執行業務？ | 監造人員 | 工地主任 | 品管人員 | 專任工程人員 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
501 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題，為下列何種人員應執行業務？ | 監造人員 | 專任工程人員 | 工地主任 | 品管人員 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
502 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 督察按圖施工，為下列何種人員應執行業務？ | 監造人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
503 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 工程施工品質，應由下列何種人員向廠商公司負責？ | 主任技師 | 品管人員 | 工地主任 | 現場工程師 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
504 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於品質計畫的適用對象？ | 協力廠商 | 材料供應商 | 承攬廠商 | 監造單位 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
505 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品質計畫中工程概要，不包含下列何項？ | 設計單位及設計技師 | 監造單位及監造技師 | 主要施工項目及數量 | 契約工期 |  | C | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
506 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 製作品質計畫時，除依契約、作業要點及下列何項？相關應配合事項辦理外，另應參酌其他相關法令 | 整體施工計畫 | 監造計畫 | 分項施工計畫 | 分項品質計畫 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
507 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 各相關分項品質計畫之訂定時機為何？ | 須於整體品質計畫訂定時須全部完成 | 於監造計畫內訂定 | 須於整體施工計畫內訂定 | 得於訂定分項施工計畫時訂定 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
508 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有關整體品質計畫與分項品質計畫，下列何者錯誤？ | 分項品質計畫僅為概略之規劃 | 分項品質計畫則併入各分項施工計畫 | 整體品質計畫應依契約規定時間提出 | 承攬廠商應將整體品質計畫送協力廠商，據以訂定分項品質計畫 |  | A | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
509 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 整體品質計畫之內容，若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加下列何項？ | 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 | 材料與設備抽驗程序及標準 | 施工抽查程序及標準 | 設備功能運轉檢測程序及標準 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
510 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有關分項品質計畫之敘述，下列何者正確？ | 不合格品之管制屬分項品質計畫之一部分 | 分項品質計畫需於開工前應全部完成 | 分項品質計畫詳細內容檢討於整體品質計畫內應訂定完成 | 分項品質計畫屬分項施工計畫之一部分 |  | D | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
511 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何者不是整體品質計畫之內容？ | 施工抽查程序及標準 | 施工要領 | 材料及施工檢驗程序 | 矯正與預防措施 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
512 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 第一級品管，廠商應建立施工品質何項系統？ | 查核 | 管制 | 檢驗 | 查證 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
513 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品質計畫製作綱要，是以多少新臺幣之工程規模為基準編訂？ | 一千萬元以上 | 二千萬元以上 | 五千萬元以上 | 六千萬元以上 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
514 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 稽核流程不包含下列何項？ | 起始會議 | 稽核中會議 | 稽核後會議 | 現場稽核 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
515 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 稽核流程不包含下列何項？ | 不合格品之管制 | 矯正及預防措施 | 稽核之通知 | 稽核結果通知 |  | A | 中 | 監造與品質計畫、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
516 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位稽核重點中，透過下列何項？確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞 | 執行工作的基本知能 | 執行工作的標準 | 成果查證 | 作業文件及紀錄 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
517 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位稽核重點中，透過下列何項？確認執行工作者確實依據作業流程執行 | 執行工作的基本知能 | 執行工作的標準 | 成果查證 | 作業文件及紀錄 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
518 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位對於預定實施之稽核作業，應預先擬定稽核細項，訂定於下列哪一張表單中？ | 稽核通知單 | 稽核時程管制表 | 稽核查對表 | 稽核改正措施通知單 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
519 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何者非實施之稽核作業，應預先擬定的項目？ | 稽核細項 | 矯正及預防措施 | 稽核重點 | 訂定稽核查對表 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
520 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位品質稽核範圍，下列何項正確？ | 廠商品質計畫執行成效之內部稽核 | 監造計畫執行成效之外部稽核 | 施工計畫執行成效之內部稽核 | 監造計畫執行成效之內部稽核 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
521 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 檢驗停留點，應訂定在施工抽查標準表中下列哪一項目内？ | 管理項目 | 抽查時機 | 管理標準 | 抽查頻率 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
522 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不包括管理要領所應列出的項目？ | 管理紀錄 | 抽查方法 | 不符合之處理方式 | 抽查頻率 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
523 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工流程，是指訂定分項工程的何種項目？ | 管理項目 | 管理標準 | 施工步驟 | 抽查方法 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
524 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 訂定施工抽查標準的第一個步驟，為訂定下列何項？ | 抽查時機 | 抽查項目 | 抽查方法 | 施工流程 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
525 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位訂定施工抽查程序，下列何者錯誤？ | 訂定檢驗停留點抽查程序 | 訂定不定期抽查程序 | 訂定自主檢查點抽查程序 | 對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管制方法 |  | C | 難 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
526 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位對於施工的檢查，稱為？ | 抽驗 | 抽查 | 試驗 | 檢驗 |  | B | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
527 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 廠商訂製材料設備後，經由製造商依所訂製之規格製造成半成品在未組裝出貨前，至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試，稱為？ | 抽驗 | 試驗 | 廠驗 | 驗廠 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
528 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 設備送至工地組設完成後之稱為？ | 試驗 | 系統測試 | 單機測試 | 整體功能運轉測試 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
529 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 設備於工廠應辦理之測試稱為？ | 試驗 | 系統測試 | 單機測試 | 整體功能運轉測試 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
530 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 設備功能運轉測試紀錄表應由監造工地負責(授權)人及下列何種人員簽名？ | 測試人員 | 施工人員 | 監造現場人員 | 專任工程人員 |  | A | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
531 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 設備功能運轉測試程序中，與其他工項介面連結的測試稱為？ | 單機設備測試 | 系統運轉測試 | 廠驗 | 整體功能運轉測試 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
532 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 爲確認機電整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作測試稱為？ | 單機設備測試 | 系統運轉測試 | 廠驗 | 整體功能運轉測試 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
533 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 爲確認設備裝置能符合契約要求之測試稱為？ | 單機設備測試 | 系統運轉測試 | 廠驗 | 整體功能運轉測試 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
534 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 統包商應依據契約及基本設計內容，辦理下列哪一項目？ | 整體規畫 | 訂定分項工程品質管理標準 | 分項工程數量計算 | 細部設計 |  | D | 易 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
535 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位發現材料設備不合格時，監造單位應辦理辦理事項，下列何項錯誤？ | 通知廠商退料 | 辦理矯正與預防措施 | 訂定不合格追蹤管制表 | 定期列管其改善情形 |  | B | 難 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
536 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位於材料與設備進場時，應該使用下列哪一張表單進行檢查？ | 材料自主檢查表 | 材料設備送審管制總表 | 材料/設備品質抽驗紀錄表 | 材料設備檢(試)驗管制總表 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
537 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位於材料與設備進場時必須辦理對材料設備的檢查，稱為？ | 抽驗 | 檢驗 | 試驗 | 抽查 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
538 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 在下訂單之前對工廠進行審核或評估，確認符合需求才下訂單，稱為？ | 抽驗 | 廠驗 | 試驗 | 驗廠 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
539 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位對材料設備之核定程序，不包括下列哪一項目？ | 試驗項目 | 材料設備之送審項目 | 審查時限 | 退回施工廠商修正時間列管 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
540 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於材料設備現場抽樣檢驗項目？ | 廠牌 | 化學性質 | 尺寸 | 外觀 |  | B | 易 | 監造與品質計畫、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
541 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項屬於材料設備檢(試)驗管制總表的管制項目？ | 送審資料 | 規定抽樣頻率 | 是否取樣試驗 | 以上皆是 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
542 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於材料設備檢(試)驗管制總表的管制項目？ | 契約詳細表項次 | 規定抽樣頻率 | 進場數量 | 是否取樣試驗 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
543 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項屬於材料設備送審管制表的管制項目？ | 實際進場日期 | 規定抽樣頻率 | 是否取樣試驗 | 檢(試)驗結果 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
544 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於材料設備送審管制表的管制項目？ | 預定進場日期 | 契約數量 | 送審資料 | 是否驗廠 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
545 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 材料與設備抽驗管理標準至少檢討的項目，不包括下列何項？ | 管理紀錄 | 矯正與預防措施 | 不符合之處理方式 | 抽驗時機 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
546 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 材料與設備抽驗程序及標準，依契約規定，須訂定對材料與設備何項單位之送審核備規定？ | 檢驗單位 | 製造單位 | 試驗單位 | 廠驗單位 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
547 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 決定契約內應使用之材料與設備，應使用下列哪一張表單進行檢討？ | 材料自主檢查表 | 材料/設備品質抽驗紀錄表 | 材料設備檢(試)驗管制總表 | 材料設備送審管制總表 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
548 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於分項品質計畫包括的項目？ | 進度管理 | 施工要領 | 材料及施工檢驗程序 | 自主檢查表 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
549 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於整體施工計畫至少包括的項目？ | 移交管理計畫 | 假設工程計畫 | 矯正與預防措施 | 環境保護執行計畫 |  | C | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
550 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 分項施工計畫於該分項工程何項時機完成核定的程序？ | 發包前 | 施工前 | 材料進場時 | 簽約前 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
551 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位應依整體施工計畫哪一項目，據依訂定廠商應製作之各分項工程施工計畫項目？ | 人員組織 | 預定作業進度 | 施工作業管理 | 主要施工項目 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
552 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項對施工計畫敘述有誤？ | 視工程規模性質分為整體施工計畫與分項施工計畫 | 整體施工計畫應要求廠商依契約規定時程提送 | 未達五千萬元之工程分項施工計畫可併入整體施工計畫內檢討 | 應完成分項施工計畫之核定作業 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
553 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項屬於分項工程施工計畫審查項目？ | 施工圖說 | 開工前置作業 | 施工作業管理 | 緊急應變及防災計畫 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
554 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有否列出工程之主要施工項目，屬於整體施工計畫哪一項目的審查項目？ | 工程概述 | 施工作業管理 | 分項工程施工計畫 | 進度管理 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
555 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工計畫送審過程之管制方法，其管制重點應包含？ | 對廠商送審時程之掌控 | 對廠商修改時程之掌控 | 對廠商送審及修改時程之掌控 | 完成時限訂定 |  | C | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
556 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工計畫審查作業程序中，應訂定下列何者及完成時限？ | 材料與設備審查程序 | 不符合之處理作業規定 | 材料與設備其抽驗作業程序 | 施工抽查程序 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
557 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工計畫審查作業程序，下列何項敘述有誤？ | 主辦機關應明確條列廠商應送審之分項施工計畫 | 廠商應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項施工計畫 | 包含施工計畫審查時限 | 包含施工計畫之審查及核定流程 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
558 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何種計畫，應分階段提送審查？ | 監造計畫 | 品質計畫 | 職安衛計畫 | 施工計畫 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
559 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 分項品質計畫之訂定時機為何？ | 於整體品質計畫訂定時全部完成 | 於監造計畫內訂定 | 於整體施工計畫內訂定 | 於分項施工計畫內訂定 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
560 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 分項品質計畫其內容除機關及監造單位另有規定外，不包括下列何項？ | 施工要領 | 品質管理標準 | 矯正與預防措施 | 自主檢查表 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
561 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品質計畫的審查，下列何者正確？ | 整體品質計畫的章節不可調整 | 分項品質計畫應併入各分項施工計畫內一併檢討 | 分項施工計畫應由主辦單位審查 | 分項施工計畫應於簽約前提送審查 |  | B | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
562 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫內有關品質計畫審查之作業程序，不包括下列何項？ | 審查時限 | 對於不符合情形處理之作業規定 | 送審情形之管制 | 權責分工 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
563 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品管組織人員更換作業規定，是屬於監造計畫哪一個章節要撰寫的內容？ | 監造組織及權責分工 | 品質計畫審查作業程序 | 施工計畫審查作業程序 | 品質稽核 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
564 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 品質計畫審查作業程序，對於不符合情形處理之作業規定補件、退回、重送，及下列何項？ | 完成時限 | 修改時限 | 取回時限 | 補充時限 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
565 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 召開「開工前及各分項工程施工前協調會議」對整個工程進行過程作充分溝通項目，不包含下列何項？ | 行政作業規定 | 工程進度 | 工程預算 | 品質、職安之要求 |  | C | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
566 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造組織工作職掌應以下列何項說明？ | 職稱 | 人名 | 單位 | 專長 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
567 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造作業人員之資格，下列何者錯誤？ | 人數依契約相關規定 | 人數依「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定 | 應將其符合規定之監造現場人員登錄表經機關核定 | 由監造單位填報於工程會資訊網路備查 |  | D | 難 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
568 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 有關監造組織，下列何者有誤？ | 監造組織內相關人員之經歷、工作職掌及職責應劃分明確 | 監造人員職掌及職責，應以職位說明，宜針對特定人選說明 | 監造組織應配合工程實際需求訂定 | 監造人員應先報經工程主辦機關核定後，由工程主辦機關填報於工程會資訊網路登錄表備查 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
569 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 機電設備測試及試運轉之監督，為下列何種人員之工作重點？ | 工地主任 | 監造人員 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
570 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 實施工程施工抽查並填具施工抽查紀錄表示，為下列何種人員之工作重點？ | 品管人員 | 現場工程師 | 監造人員 | 專任工程人員 |  | C | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
571 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 履約進度及履約估驗計價之審核，為下列何種人員之工作重點？ | 監造人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | A | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
572 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 訂定檢驗停留點，為下列何種人員之工作重點？ | 工地主任 | 監造人員 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | B | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
573 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核，為下列何種人員之工作重點？ | 監造人員 | 工地主任 | 專任工程人員 | 品管人員 |  | A | 中 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
574 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位派駐現場人員之工作重點，不包含下列何項？ | 設備製造商資格之審查 | 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約 | 矯正與預防措施之提出及追蹤改善 | 履約界面之協調及整合 |  | C | 難 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
575 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位應就契約詳細表檢討出重要之施工項目，下列何者錯誤？ | 主要施工項目即為後續須特別關注之監造重點 | 直接抄錄契約詳細表 | 亦為要求廠商日後須提出分項工程施工計畫之依據 | 應配合訂定相關之施工抽查標準與抽查驗紀錄表 |  | B | 難 | 監造與品質計畫、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
576 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫中的工程概要應扼要說明工程內涵，其內容應不包括？ | 執行工程之相關單位 | 施工時程 | 施工面積大小 | 工程主要施工項目及數量 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
577 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不屬於監造計畫的適用對象？ | 協力廠商 | 材料供應商 | 承攬廠商 | 主辦單位 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
578 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於監造範圍？ | 監造組織及權責分工 | 名詞定義 | 工程主要施工項目及數量 | 適用對象 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
579 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 惟若涉及日後施工協力廠商不同時，下列何者錯誤？ | 檢驗停留點將有不同 | 可於各分項工程施工前與廠商協調確認檢驗停留點 | 於核定監造計畫後，配合修訂廠商之分項施工計畫 | 於監造計畫內增訂相關之管理標準、檢驗停留點及抽查表 |  | C | 難 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
580 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位於訂定施工抽查標準時，下列何者錯誤？ | 明確告知廠商檢驗停留點時機 | 廠商於整體品質計畫或分項品質計畫中配合訂定 | 施工抽查標準表內明確列出施工檢驗停留點 | 遇檢驗停留點時機，監造單位提出檢驗申請 |  | D | 難 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
581 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造單位應提出具體作法並紀錄其重點，不包括下列何項？ | 對檢、試驗數據整理分析 | 對工程主要施工項目及數量管控 | 對現場施工工法、施工管控 | 對不合格品瑕疵列管 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
582 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫應完成核定程序，以何種方式交由廠商配合辦理？ | 監造單位親送 | 主辦機關親送 | 主辦機關函送 | 廠商自取 |  | C | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
583 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，監造計畫於何項時機完成核定的程序？ | 發包前 | 開工前 | 決標前 | 簽約前 |  | C | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
584 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是製作監造計畫之依據？ | 公共工程施工綱要規範 | 品質計畫 | 職業安全衛生法 | 契約 |  | B | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
585 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫之內容，若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加下列何項？ | 設備功能運轉檢測程序及標準 | 材料與設備抽驗程序及標準 | 施工抽查程序及標準 | 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 |  | D | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
586 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何項不是屬於監造計畫製作的內容？ | 施工計畫審查作業程序 | 材料與設備抽驗程序及標準 | 品質稽核 | 管理權責及分工 |  | D | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
587 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列對監造計畫之敘述何者正確？ | 尚包括工程進度管控 | 於核定後不可隨意修訂 | 不包括預算之掌控 | 須於開工後核定 |  | A | 易 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
588 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫其內容是依作業要點規定之章節編排，惟監造工作之範疇，除品質外，尚包括 | 預算之掌控、工程進度管控 | 預算之掌控、工程進度管控、現場安衛環保 | 預算之掌控、現場安衛環保 | 工程進度管控、現場安衛環保 |  | B | 難 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
589 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 監造計畫製作綱要，是以多少新臺幣之工程規模為基準編訂？ | 一千萬元以上 | 二千萬元以上 | 五千萬元以上 | 六千萬元以上 |  | C | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
590 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 公共工程三級品管制度的落實執行，其中第二層級扮演工程品質何種把關之角色？ | 查核 | 管制 | 檢驗 | 查證 |  | D | 易 | 監造與品質計畫 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
591 | 單元二 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 單選題 | 下列何者不是監造計畫之章節內容？ | 品質計畫審查作業程序 | 不合格品之管制 | 施工抽查程序及標準 | 品質稽核 |  | B | 中 | 監造與品質計畫、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
592 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 透過蒐集數據、分析結果、顯示資料及尋求對策之技術，稱之為 | 統計 | 案例式推理 | 邏輯 | 人工智慧 |  | A | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
593 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 透過統計分析，可以獲得的品質資訊有 | 高低變化程度 | 合格率 | 中間值 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
594 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 何者非統計方法處理不確定性問題的程序 | 收集經驗資料 | 整理經驗資料找出其變化規律 | 選擇冒險率 | 以上皆非 |  | D | 難 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
595 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 對不確定性問題作任何決定會有若干冒險性，若失敗後果嚴重，為求安全，冒險率可訂 | 高 | 中 | 低 | 無關 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
596 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 現代工程品管的基礎，以統計方法為基礎的品管技術稱為 | SQA | TQM | SQC | SQB |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
597 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 統計方法應用在設定材料與施工許可差(規格界限)係屬何階段之品管 | 設計 | 進料 | 施工 | 驗收 |  | A | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
598 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 統計分析在品管上可應用在工程生命週期的哪一個階段？ | 設計 | 施工 | 驗收 | 以上皆可應用 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
599 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 抽樣檢驗可應用在 | 進料 | 施工 | 驗收 | 以上皆可應用 |  | D | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
600 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 施工品管採用統計方法的益處為何？ | 預測品質趨勢 | 減少爭議 | 發現缺失 | 以上皆為益處 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
601 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程實務上普遍採用何種檢驗方式？ | 全檢 | 抽檢 | 書面查驗 | 以上皆非 |  | B | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
602 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 統計品管上通常不採用 | 立意抽樣 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 以上皆是 |  | A | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
603 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 現代工程施工規範大多規定原則上採用 | 立意抽樣 | 隨機抽樣 | 任意抽樣 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
604 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土構造物之鑽心試驗，通常由有經驗之工程師用何種抽樣法選定？ | 隨機抽樣 | 分層抽樣 | 立意抽樣 | 系統抽樣 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
605 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 立意抽樣方法應用時機為何？ | 會計人員抽樣 | 政風人員抽樣 | 抽樣人員決定 | 以上皆非 |  | D | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
606 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 如發現材料或工程結構有變形、龜裂、變色、異物滲出、表面隆起等異常現象，須採用何種抽樣方法 | 立意抽樣 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 |  | A | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
607 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 路基滾壓完成後其壓實度試驗位置之抽樣作業程序為何？ | 隨即隨機抽樣 | 依預定進度表辦理 | 目視無波浪狀、海綿狀、凹陷積水後抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
608 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 隨機抽樣具有之特性 | 每一樣本抽種機率相同 | 樣本數與誤差成反比 | 抽樣過程客觀公平 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
609 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 下列哪種抽樣方法是具備主觀性質 | 立意抽樣 | 簡單隨機抽樣 | 系統隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 |  | A | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
610 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 隨機抽樣特性描述何者有誤？ | 每一樣本單位被抽中機率均不相同 | 樣本愈多誤差愈大 | 主觀抽樣過程易生爭議 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
611 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 隨機數定義何者有誤 | 排序無規則 | 又稱亂數 | 每一隨機數出現機率不同 | 常用小數點以下3位數 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
612 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程實務上隨機數產生宜避免採用 | 隨機數表 | 計算機 | EXCEL | 自製DIY |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
613 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程爭議處理情況，產生隨機數宜採 | 自製DIY | 計算機 | CNS 制式隨機數表 | EXCEL |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
614 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 使用EXCEL每次產生之隨機數，下列何者正確 | 相同 | 不同 | 有排序 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
615 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | CNS 15315制式隨機數表之隨機亂數擴編為小數點以下幾位數 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
616 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | CNS 15315制式隨機數表之隨機亂數共計有幾個隨機亂數 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
617 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 自製DIY隨機數需要幾個單獨的阿拉伯數字 | 10 | 15 | 20 | 30個 |  | A | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
618 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 自製DIY隨機數抽出的數字是以下幾個數字依序組合，再除以1,000 | 10 | 5 | 3 | 2 個 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
619 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 路面工程鑽心抽樣位置，其縱座標係代表 | 里程樁號 | 距路邊之距離 | 距道路終點之距離 | 道路寬度 |  | A | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
620 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 路面工程鑽心抽樣位置，其橫座標係代表 | 里程樁號 | 距路邊之距離 | 距道路終點之距離 | 道路寬度 |  | B | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
621 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 那—種隨機抽樣法是最基本的方法？ | 簡單隨機法 | 分層隨機法 | 系統隨機法 | 複雜隨機法 |  | A | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
622 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 簡單隨機抽樣有時候會發生甚麼問題？ | 局部集中 | 違法蒐證 | 數據不明確 | 捨位問題 |  | A | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
623 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料共500個，依規範規定抽樣數為3個，採簡單隨機抽樣方法，試問需要幾個隨機數 | 1 | 2 | 3 | 4個 |  | C | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
624 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 簡單隨機抽樣方法於抽樣前須將檢驗批量先行分為 | 1 | 2 | 3 | 4群組 |  | A | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
625 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料檢驗批量依序編號為100組，依規範規定抽樣數為2組，採簡單隨機抽樣方法，隨機數為0.311、0.348，計算結果採無條件進位至整數，試問抽出之樣本編號應為 | 30、34 | 31、34 | 32、35 | 以上皆可 |  | C | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
626 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 簡單隨機抽樣之樣本編號局部集中之原因為何？ | 人為操縱 | 隨機數局部集中 | 批量太大 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
627 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 簡單隨機抽樣為避免抽出樣本編號局部集中，可採何方法改進 | 人為操縱 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
628 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料檢驗批量依序編號為1000片，依規範規定抽樣數為1片，採簡單隨機抽樣方法，隨機數為0.311，計算結果採無條件進位至整數，試問抽出之樣本編號應為 | 31 | 32 | 311 | 312 |  | C | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
629 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料檢驗批量依序編號為100組，依規範規定抽樣數為1組，採簡單隨機抽樣方法，計算結果採無條件進位至整數，抽出之樣本編號恰為100，試問可能的小數點以下3位數隨機數有幾個 | 1 | 10 | 100 | 1000個 |  | B | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
630 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料檢驗批量依序編號為100座，依規範規定抽樣數為4座，採分層隨機抽樣方法，計算結果採無條件進位至整數，試問檢驗批量應分為幾組 | 1 | 2 | 3 | 4組 |  | D | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
631 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料檢驗批量依序編號為729組，依規範規定每200組抽樣一組，餘數不足200組者，亦須抽樣一組，試問最後一組樣本編號計算結果應加多少？ | 300 | 400 | 500 | 600 |  | D | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
632 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 施工規範所述AC厚度每1,000平方公尺應鑽取1孔檢驗，試問以上敘述所指為哪種抽樣方法？ | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | B | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
633 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 總數量200座路緣石，每100座需抽驗1座，採系統抽樣，試問需要幾個隨機數來計算樣本編號 | 1 | 2 | 3 | 4個 |  | A | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
634 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 在抽樣量不多或抽樣對象均勻性較差時，最宜採用何種抽樣法？ | 隨機抽樣 | 分層抽樣 | 立意抽樣 | 系統抽樣 |  | B | 易 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
635 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程材料隨機抽樣之樣本編號分別為15、30、45、60，試問係採何種抽樣方法 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
636 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 抽驗結果之樣本至樣本之間距離都相等，是何種隨機抽樣方法 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
637 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 最適於抽樣量大及檢驗批之每一樣本單位可按順序排列之情況，抽樣法為何者？ | 隨機抽樣 | 分層抽樣 | 立意抽樣 | 系統抽樣 |  | D | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
638 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 長條形工地時(如道路)，以每隔若干距離抽取一件樣本，試問是採用何種抽樣方法 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
639 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 連續施工項目以每隔2小時抽樣一次是採何種隨機抽樣方法 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
640 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 每隔若干距離抽樣的方法謂之 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
641 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 每隔若干時間抽樣的方法謂之 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
642 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 大型建築壁面磁磚進場有5,000箱，每箱外包裝附有依序編號，依規範須抽驗50箱，最適宜採 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
643 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 檢驗批有週期性變化，且抽樣間距恰為變化週期的整數倍數時，不可採用 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
644 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 可預知取樣時機而人為預作準備，影響樣本之代表性是 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 系統抽樣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
645 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 檢驗批有週期性變化，且抽樣間距恰為變化週期的整數倍數時，抽樣結果會產生 | 提高精確度 | 提升抽樣效率 | 嚴重偏差 | 降低抽樣成本 |  | C | 中 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
646 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土抗壓強度，每100M³抽樣一台預拌車製做試體，總計16部車每部載運6M³，分別以同樣隨機數採簡單、分層隨機及系統抽樣方法計算結果，抽樣車次 | 相同 | 均不同 | 不一定 | 以上皆非 |  | A | 難 | 統計分析、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
647 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | CNS 3090規定混凝土試體於同一攪拌車取樣2個以上為1組，其目的為何？ | 防止弊端 | 成本考量 | 提高試驗精密度 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
648 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 同一試樣需重覆檢測若干次，取各次檢測數據之平均數作為該次試驗結果，其目的係為 | 防止弊端 | 成本考量 | 提高試驗精密度 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
649 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 為比較歷次同一工程項目定期繪製之直方圖，其所採組距與組界宜採 | 相同 | 不同 | 隨機增減 | 以上皆可 |  | A | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
650 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某5位品管班學員統計分析與應用作業，經批改後均為100分，則成績之全距等於 | 0分 | 20分 | 100分 | 以上皆非 |  | A | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
651 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 史特吉斯(Sturges)經驗公式可應用在 | 散布圖 | 魚骨圖 | 關聯圖 | 直方圖 |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
652 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 估計直方圖組數的史特吉斯(Sturges)經驗公式1+3.32 Log(n)，公式其中的n係指 | 品管班學員座號 | 檢驗批量 | 數據個數 | 直方圖組距 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
653 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 估計直方圖組數的簡易公式√n，公式中的n代表 | 品管班學員座號 | 檢驗批量 | 數據個數 | 直方圖組距 |  | C | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
654 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖若分組適當可顯現數據資料的 | 難易度 | 分布狀態 | 複雜度 | 以上皆非 |  | B | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
655 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 繪製直方圖後呈現數據集中在少數幾組，代表計算組數 | 過多 | 適中 | 過少 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
656 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖圖形呈現數據分散，代表 | 組數太少 | 組數太多 | 組數適中 | 以上皆非 |  | B | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
657 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖計算各組之組距 | 依序遞增 | 依序遞減 | 維持相同 | 以上皆可 |  | C | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
658 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 繪製直方圖為讓各組不重疊，組距常取用最小計量位之 | 奇數 | 偶數 | 中位數 | 平均數 |  | A | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
659 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 繪製直方圖計算組距常取用最小計量位之奇數，則數據分組會產生 | 重疊 | 不會重疊 | 間隔 | 顛倒 |  | B | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
660 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 繪製直方圖之次數表計算表，各組別次數之合計與原始資料數據個數相較應為 | 相等 | 加1 | 減1 | 以上皆非 |  | A | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
661 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 經決定直方圖繪製6組，其中第2組上限263.5，試問第3組下限應為 | 263.5 | 263.5加組距 | 263.5減組距 | 以上皆非 |  | A | 難 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
662 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 經計算決定直方圖繪製5組，組距等於10，其中第1組下限等於50，試問第2組下限應為 | 40 | 50 | 60 | 70 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
663 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 經計算決定直方圖繪製5組，組距等於10，其中第2組下限等於50，試問第3組上限應為 | 40 | 50 | 60 | 70 |  | D | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
664 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 經計算決定直方圖繪製5組，組距等於10，其中第2組下限等於50，試問第3組之組中值應為 | 45 | 55 | 65 | 75 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
665 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 經計算決定直方圖繪製5組，組距等於10，其中第2組上限等於50，試問第4組之組中值應為 | 45 | 55 | 65 | 75 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
666 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 由直方圖次數分配表可了解大部分數據分佈範圍，是以最低組與最高組的何項數據判斷 | 上限 | 下限 | 組中值 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
667 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 由直方圖次數分配表可了解全部數據分佈範圍，是以最低組下限與最高組的何項數據判斷 | 上限 | 下限 | 組中值 | 以上皆非 |  | A | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
668 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配直方圖，品管數據的平均數，可由下列哪一個累積相對次數百分比判斷？ | 100% | 75% | 50% | 25% |  | C | 易 | 統計分析、品管手法、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
669 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 由直方圖次數分配表可估計 | 數據分佈範圍 | 數據之平均數 | 某範圍所佔比例 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
670 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖橫座標係以何數據繪示 | 組上限 | 組下限 | 組中值 | 組距 |  | C | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
671 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖次數分配表之次數或相對次數，即為直方圖之 | 縱座標 | 橫座標 | 座標原點 | 以上皆非 |  | A | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
672 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 在相同條件下所生產或施工之工程品質特性，大部分情形都會出現在何處？ | 規範要求值邊緣 | 中心值附近 | 1/2標準差附近 | 不一定 |  | B | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
673 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖成單峰山形，此現象稱之為 | 集中趨勢 | 造山運動 | 離散趨勢 | 標準化 |  | A | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
674 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 直方圖成單峰山形，這種現象稱「集中趨勢」，工程品管上常用哪個統計量數據表示該中心值？ | 標準差 | 變異係數 | 全距 | 平均數 |  | D | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
675 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程品質必有若干程度之不均勻性，以平均數為中心，上下分布，其散佈之寬窄稱之為 | 寬窄程度 | 高低程度 | 離散程度 | 集中程度 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
676 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程品管上常以何種統計量數據來表示離散程度 | 標準差 | 變異係數 | 全距 | 以上皆可 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
677 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 一組品管數據的離散程度愈明顯即表示品質 | 越均勻 | 越不均勻 | 越恰當 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
678 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者較不適合用來表示離散程度的指標？ | 全距 | 標準差 | 變異數 | 變異係數 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
679 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種項目，由直方圖比較不容易觀察估算？ | 標準差 | 形狀 | 全距 | 平均值 |  | A | 易 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
680 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程最有利標評選會議，7位評選委員就同一家廠商均評給84分，試問全體委員就該廠商評分之全距等於 | 84分 | 42分 | 21分 | 0分 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
681 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設包括價格及品質特性平均值等所有條件均同的三家廠商，分別提供30個製程數據，則採購部門可採何統計量來判斷生產較為穩定者 | 平均值 | 移動平均值 | 全距 | 以上皆非 |  | B | 難 | 統計分析、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
682 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 下列何種統計量非工程品管上對離散程度的衡量指標 | 標準差 | 平均值 | 全距 | 變異係數 |  | B | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
683 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程統計品管的平均數係指？ | 幾何平均數 | 調和平均數 | 算術平均數 | 加權平均數 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
684 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 全班同學的平均身高指的是哪一種平均數 | 幾何平均數 | 調和平均數 | 算術平均數 | 加權平均數 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
685 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 品管資料數據的合計值除以資料數據個數謂之為 | 幾何平均數 | 調和平均數 | 算術平均數 | 加權平均數 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
686 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 母體平均數的樣本數需達檢驗批量多少百分比？ | 75% | 85% | 95% | 100% |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
687 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 控制樣本平均數估計母體平均數的誤差值方法，稱為 | 全檢 | 全程錄影 | 適當樣本數量 | 重複驗算 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
688 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 同一樣品重複檢測n次，以平均數作為檢驗結果之目的為何？ | 降低檢驗成本 | 提高檢驗效率 | 提高檢測結果精密度 | 以上皆是 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
689 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 提高檢驗結果之精密度的方法為何？ | 提高檢驗儀器精度 | 加強檢驗人員教育訓練 | 增加重複檢驗次數取平均數 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
690 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 變異係指數據間之差異程度，常用何種統計量表示 | 平均數 | 變異數或標準差 | 變異係數 | 全距 |  | B | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
691 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 水泥製品廠依據客戶訂單要求之規格下限作為平均數據以生產，理論上產品合格率可達 | 90% | 100% | 50% | 10% |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
692 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 同一個混凝土抗壓試驗圓柱試體無法重複檢測而必須製作2個以上試體取其平均數的原因 | 破壞性試驗 | 非破壞性試驗 | 防弊 | 以上皆是 |  | A | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
693 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 依據CNS 3090:同一批混凝土抗壓試驗之圓柱試體需製作2個以上，準此製作3組分別為2、3、5個試體，試問何組試驗結果變異最小？ | 2個 | 3個 | 5個 | 3組變異相同 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
694 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 水泥製品廠依據客戶訂單要求抗壓強度生產，為兼顧產品合格率及生產成本，直接相關因素取決於水泥製品廠之 | 財務能力 | 業務能力 | 製程標準差 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
695 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 移動平均數是常按取得品管資料之 | 數值大小 | 時間順序 | 奇數偶數占比 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
696 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 抽取30片鋼鈑樣本量測其厚度，前五個樣本值各為70、80、60、40、50mm，請問該批鋼鈑厚度維持 | 穩定 | 變厚 | 變薄 | 無法判斷 |  | C | 難 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
697 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 品質變化趨勢圖若採3點移動平均數繪製，則應從第幾個之個別值點位始繪 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
698 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 接地電阻測試數據依時序不斷下降，則其品質變化趨勢線型朝哪個方向發展 | 水平 | 左下右上 | 左上右下 | 波浪狀起伏 |  | C | 易 | 統計分析、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
699 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 報價與品質特性平均值均相同的同等品，三家品牌製程數據繪製品質變化趨勢圖，採購單位應優先選擇哪種線型之品牌 | 貼近平均值的近乎水平狀 | 左上右下 | 左下右上 | 無從判斷 |  | A | 中 | 統計分析、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
700 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某廠商之承攬工程標案，5次施工查核分數分別為80、79、81、80、79，試問該廠商施工品質變化趨勢線型 | 水平線 | 左上右下 | 左下右上 | 無從判斷 |  | A | 難 | 統計分析、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
701 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 判斷10個以內的數據之離散程度最簡易的方法？ | 平均值 | 變異係數 | 標準差 | 全距 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
702 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設所有條件均相同，機關對兩件標案督導工程紀錄為甲廠商(72、74、75、71、73)，乙廠商(85、82、83、84、80)，為比較甲乙廠商施工品質良窳，宜採何統計量較合理？ | 全距 | 標準差 | 變異數 | 平均值 |  | D | 難 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
703 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設某次工程查核委員有15人，每位委員都給評分82分，請問該次查核成績之標準差為何？ | 20 | 15 | 10 | 0 |  | D | 中 | 統計分析、統計量、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
704 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者為沒有單位之離散程度的相對指標？ | 全距 | 標準差 | 變異數 | 變異係數 |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
705 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 比較不同量測單位的品質特性離散程度，以何種統計量為宜？ | 全距 | 移動平均數 | 標準差 | 變異係數 |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
706 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 若變異係數保持一定，則平均值變大時，標準差應該如何變動？ | 不變 | 變小 | 變大 | 不一定 |  | C | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
707 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 標準差或變異係數愈大，表示混凝土管制品質狀況如何？ | 愈好 | 愈差 | 無關 | 不一定 |  | B | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
708 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 依據30次混凝土抗壓試驗結果計算標準差，數值愈大則代表品質 | 愈好 | 愈差 | 持平 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
709 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 有關標準差之敘述，下列何者錯誤？ | 變異數開平方根為標準差 | 如果數據含有過大或過小的極端值時，標準差比全距更能表達其差異 | 標準差衡量品質特性變異的範圍 | 標準差愈大表示品質特性變異愈小愈穩定 |  | D | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
710 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 甲、乙同一種類不同批次進場材料，甲批次材料檢驗結果其平均值為48、標準差為6，乙材料檢驗結果平均值64，標準差為8，請問甲、乙兩批材料何者品質較為不均勻？ | 甲 | 乙 | 甲、乙相同 | 無法比較 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
711 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 評估混凝土管制水準(均勻性)之全面變異，不論是普通強度或高強度，一律皆採 | 標準差 | 變異係數 | 變異數 | 以上皆非 |  | D | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
712 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 美國混凝土學會技術文件ACI 214R-11評估混凝土管制水準(均勻性)之準則分為幾等級？ | 2 | 3 | 4 | 5等級 |  | D | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
713 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土之全面變異為各次試驗結果之高低變化幅度，就設計強度fc’≦350kgf/cm²(普通強度)之評估以何種統計量為準？ | 標準差 | 變異係數 | 平均值 | 全距 |  | A | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
714 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土管制水準評估準則建議以全面變異評估混凝土品質之何種特性？ | 合格率 | 不良率 | 試驗精密度 | 均勻性 |  | D | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
715 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 品質特性的試驗精密度，通常以何種統計量表示？ | 全距 | 移動平均數 | 標準差 | 變異係數 |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
716 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 高強度混凝土品質特性的均勻度，以何種統計量表示為宜？ | 全距 | 移動平均數 | 標準差 | 變異係數 |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
717 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 各次實驗結果之高低變化幅度為 | 全面變異 | 組內變異 | 獨立變異 | 維持變異 |  | A | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
718 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土同一組試體之各強度間之高低變化幅度稱之為 | 全面變異 | 組內變異 | 獨立變異 | 維持變異 |  | B | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
719 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土抗壓試驗之組內變異以何種統計量表示 | 標準差 | 變異係數 | 變異數 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
720 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土抗壓試驗之組內變異係由於試體的什麼原因所造成？ | 製作 | 養治 | 試驗 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
721 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土抗壓試驗之組內變異為同組試體強度間互相比較，與混凝土品質 | 正相關 | 無關 | 負相關 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
722 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 當樣本大小(n)較少時，可透過下列何項指標計算標準差或變異係數？ | 全距 | 平均全距 | 變異數 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
723 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 實務上同一組混凝土抗壓試體僅製作2至5個，計算組內組內變異時，須採平均全距(R-bar)除以d2係數來求取標準差，因此d2係數會隨著樣本數增加而 | 遞增 | 遞減 | 維持不變 | 以上皆非 |  | A | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
724 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 對同一樣品之重複檢驗係指進行何種試驗 | 破壞性試驗 | 非破壞性試驗 | 抗壓試驗 | 抗拉試驗 |  | B | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
725 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程之混凝土抗壓強度為常態分配，X～N(300, 30²)，試問此分配之標準差等於多少？ | 300 | 30² | 30 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
726 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程之混凝土抗壓強度為常態分配，X～N(300, 30²)，試問此分配之平均值等於多少？ | 300 | 30² | 30 | 以上皆非 |  | A | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
727 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程之混凝土抗壓強度為常態分配，X～N(300, 30²)，試問此分配之變異係數等於多少？ | 300 | 30² | 0.1 | 3 |  | C | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
728 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某批竹節鋼筋長度呈現X~N(200cm，4cm*cm)，其變異係數為何？ | 2cm | 4cm | 1% | 2% |  | C | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
729 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配機率密度函數有哪兩個參數 | 平均值及標準差 | 全距及標準差 | 全距及平均值 | 全距及變異係數 |  | A | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
730 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配為假設基礎可作為 | 設定許可差大小 | 製作管制圖 | 評估製程能力 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
731 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配曲線為單峰型，峰頂所對應之水平座標值為何統計量？ | 母體平均數 | 樣本平均值 | 母體標準差 | 樣本標準差 |  | A | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
732 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配曲線為左右對稱於x＝μ之垂直軸，兩側各有一個反曲點，與平均數距離恰為幾個標準差 | 1 | 2 | 3 | 4個 |  | A | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
733 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配曲線之中心線，當平均數變大時，中心線朝哪個方向位移？ | 左平移 | 右平移 | 維持不動 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
734 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配曲線之中心線左右兩個反曲點間的距離為 | 1個標準差 | 2個標準差 | 3個標準差 | 4個標準差 |  | B | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
735 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 套疊相同材料不同品牌2條平均數相等的常態分配曲線，圖形呈現彼此高低不同的狀態，何者之品質較為均勻？ | 兩者相同 | 曲線較低者 | 曲線較高者 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
736 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設混凝土之抗壓強度為常態分配，若曲線愈平緩，分布愈寬闊，表示品質狀況如何？ | 品質越好 | 標準差愈小 | 品質較不均勻 | 與品質無關 |  | C | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
737 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 套疊2條平均數相等的常態分配曲線，圖形呈現彼此高低不同的狀態，何者表準差較大？ | 兩者相同 | 曲線較低者 | 曲線較高者 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
738 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配曲線總覆蓋面積設定為 | 0.6826 | 0.9544 | 0.9974 | 1.0 |  | D | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
739 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 常態分配曲線水平軸上任何兩坐標點所夾曲線面積，為此兩座標值間之 | 平均值的平方 | 出現機率 | 標準差的平方 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
740 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 下列答案敘述何者錯誤，常態分配曲線P[xa≦X≦xb]，係表達水平軸上a、b兩點之間 | 水平距離 | 面積 | 出現機率 | 占總面積之比例 |  | A | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
741 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 下列答案敘述何者錯誤，X～N(300,202)常態分配，P[260≦X≦320]，係表示X＝260～320之 | 水平距離 | 面積 | 出現機率 | 占總面積之比例 |  | A | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
742 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 平均值加三個標準差，標準化之後等於 | 1 | 3 | 2.33 | 1.693 |  | B | 易 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
743 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | X～N(μ,σ2)常態分配，P[Xa≦X≦Xb]等於 | P[Z≦Za]+P[Z≦Zb] | )P[Z≦Za]-P[Z≦Zb] | P[Z≦Zb]+P[Z≦Zb] | P[Z≦Zb]-P[Z≦Za] |  | D | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
744 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | X～N(300,202)常態分配，P[260≦X≦320]標準化應如何表示？ | P[2≦Z≦1] | P[-2≦Z≦1] | P[1≦Z≦2] | P[-1≦Z≦2] |  | B | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
745 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設工程品管數據呈常態分配，平均數為300，P[X≧360]=0.1，則P[X≦240]=？ | 0 | -0.1 | 0.1 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
746 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 價格相同之甲、乙2批AC，含油量規範下限5%，甲批平均值5.8%、標準差0.4%，乙批平均值為5.5%、標準差0.25%，合格率何批較高？ | 相同 | A批 | B批 | 無法判斷 |  | A | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
747 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某數據呈常態分配，已知μ=300，P[X≧350]=0.2，則P[250≦X≦350]=？ | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
748 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程會之公共工程價格資料庫公布之查詢價格有近7成的價格分布在平均價格±1個標準差之內的範圍，所稱7成是依據 | 學習曲線 | 克羅梭曲線 | 常態分佈曲線 | 等高線 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
749 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設自工程會之公共工程價格資料庫公布之材料價格，500個樣本數，其平均價格1000元，標準差100元，約莫70%機率條件下，該材料最高價格為 | 600元 | 700元 | 1,000元 | 1,100元 |  | D | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
750 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設機率計算結果，Z=(Xi-μ)/σ=1.75，查閱標準常態分配表時，需對應機率表最左欄之Z為 | 0.7 | 0.875 | 0.75 | 1.7 |  | D | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
751 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 假設機率計算結果，Z=(Xi-μ)/σ=1.75，查閱標準常態分配表時，需對應機率表表頭列之Z為 | 0.05 | 0.7 | 0.75 | 1.7 |  | A | 中 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
752 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某廠商混凝土工程，抗壓試驗強度數據呈常態分配，P[X≦210]=0.9633，試問合格率約為 | 63% | 33% | 96% | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
753 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | RC擋土牆工程高度等高，長度100公尺，混凝土抗壓試驗強度數據呈常態分配，P[X≦210]=0.883，經鑽心試驗確認後，不合格部分至少應拆除改正之長度為幾公尺？ | 88 | 8.3 | 11.7 | 以上皆非 |  | C | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
754 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 新拌混凝土之坍度規範設定值為規格之？ | 上限 | 下限 | 上、下限 | 以上皆對 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
755 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 機電設備接地線之電阻試驗規範設定值為規格之？ | 上限 | 下限 | 上、下限 | 以上皆對 |  | A | 中 | 統計分析、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
756 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土設計強度fc’指混凝土規格之 | 上限 | 下限 | 上、下限 | 以上皆對 |  | B | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
757 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程習慣上自然許可差界限，常取設計標稱值 | ±1σ | ±2σ | ±3σ | ±4σ |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
758 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程設計上自然許可差訂得愈窄，預算成本愈 | 高 | 低 | 無關 | 以上皆非 |  | A | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
759 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 工程規格許可差之寬窄幅度與施工成本為 | 正比 | 反比 | 無關 | 以上皆非 |  | B | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
760 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某一般工程材料設計圖標示長度600cm，規格界限為600±6cm，假設該廠商實際製造μ=600cm，σ(標準差)=4cm，估計其產品位於規格帶內為 | ±1σ | ±1.5σ | ±2σ | ±2.5σ |  | B | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
761 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | CNS 3090[預拌混凝土]規定設計強度(fc')在350kgf/cm²以下時，任何一組強度試驗之結果不得低於fc'-35kgf/cm²，是指何種常態分配 | 個別值 | 平均數 | 卡方 | 以上皆非 |  | A | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
762 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | CNS 3090[預拌混凝土]規定設計強度(fc')在350kgf/cm²以下時，任何連續3組強度試驗結果之平均數不得小於規定強度fc'是指何種常態分配 | 個別值 | 平均數 | 卡方 | 以上皆非 |  | B | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
763 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 某工程混凝土之設計強度(fc')為210kgf/cm²，供料預拌廠標準差=30kgf/cm²，合格率設為99%(Z=2.33)，試問滿足CNS 3090兩規定條件的配比目標強度fcr'應為 | 235kgf/cm² | 240kgf/cm² | 245kgf/cm² | 251kgf/cm² |  | D | 難 | 統計分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
764 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 管制圖判定有異常原因存在判讀基準 | 任何一點觀察值超出管制界限 | 連續7點觀察值位於中心線之同邊 | 連續7點觀察值上升或下降 | 以上皆是 |  | D | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
765 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 公共工程開工伊始，倘試生產困難時，宜參考經驗或規範，先將管制界線訂得較為 | 寬鬆 | 適中 | 嚴謹 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
766 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 可能將隨機原因之變化誤判為異常原因之變化，誤發警訊引起工作人員緊張，係何種因素造成？ | 管制界線過寬 | 人為誤判 | 管制界線過窄 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
767 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 為使製程穩定宜先利用何種方式進行品質管制 | 魚骨圖 | 直方圖 | 全距管制圖 | 平均數管制圖 |  | C | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
768 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 用於管制品質之集中趨勢者，係何種方式？ | 魚骨圖 | 直方圖 | 全距管制圖 | 平均數管制圖 |  | D | 易 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
769 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | CNS 3090[預拌混凝土]規定設計強度(fc')在350kgf/cm²以下時，任何連續3組強度試驗結果之平均數不得小於規定強度fc’，可化約為哪種圖形來表示 | 魚骨圖 | 直方圖 | 卡常態分配曲線 | 三點移動平均數管制圖 |  | D | 難 | 統計分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
770 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 繪製移動平均全距管制圖的目的？ | 偵測施工品質 | 計算工率 | 顯示試驗精密度 | 以上皆非 |  | C | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
771 | 單元二 | 第二章 統計分析方法與應用 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 單選題 | 30次抗壓試驗結果繪製移動平均全距管制圖，依時序由左向右線型約略呈左下右上者，表示試驗精密度 | 提高 | 降低 | 維持 | 以上皆非 |  | B | 中 | 統計分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
772 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 工程中較熟悉的量化資料，下列何者為非？ | 瀝青溫度 | 壓實度 | 材料類別 | 水灰比 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
773 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 石川馨博士在1974年將一系列品質管制工具方法納入「品質管制指針」一書，即為品管七大工具Q7，其中不包括 | 散佈圖 | 層別法 | 親和圖 | 特性要因圖 |  | C | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
774 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 新七大品管工具N7，主要是用來分析非量化的資料，其中不包括 | KJ法 | 矩陣資料解析法 | 箭線圖法 | 層別法 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
775 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列敘述何者為非？ | 全面品質管理是問題解決導向 | 品管新七大工具手法N7，可用來解決量化數據資料取出前的問題 | 量化數據資料取出後，較屬定性問題，可以用品管七大工具手法Q7解決 | 品管七大工具手法Q7與品管新七大工具手法N7兩者相輔相成，互為運用 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
776 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 傳統的品管七大工具手法Q7中，層別法必須配合其他手法一起運用，所以有另外一種分類方式總稱圖形法，以之取代層表法，其圖形包括下列何者？ | 推移圖 | 系統圖 | 柏拉圖 | 流程圖 |  | A | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
777 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 義大利經濟學者柏拉圖提出只要控制少數的財富所有人，就可以控制社會上多數的財富，關於柏拉圖法則下列何者為非？ | 此法則運用在工作現場改善作業，可以針對關鍵原因尋求解決對策 | 依蒐集的資料進行分類，並將類別資料統計計次按其次數的多寡降冪排序 | 柏拉圖縱軸有兩種衡量尺度 | 項目排列的順序依百分比從大到小，不論其他項目百分比大小，一律統整放至於最後 |  | B | 難 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
778 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列關於柏拉圖描述何者正確？ | 柏拉圖繪製的縱軸是分析項目 | 柏拉圖是用來找出關鍵要因 | 僅能做問題改善後的比較分析 | 可繪示出個別分析項目之柱狀圖及累積曲線 |  | D | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
779 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列有關魚骨圖，何者敘述為非？ | 整理成具有層次且相互關聯的圖形，又稱之為特性要因圖 | 魚頭向右者為探討原因型 | 小要因對照現場作業標準程序(SOP)，可作為SOP修訂或作業改善的依據 | 可搭配散佈圖一起運用，對魚骨圖上的重要要因可看出相關程度 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
780 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 判讀直方圖時，下列數種分布造成原因何者為非？ | 高原型(數個變異數差異不大的群體混合所造成 | 離島型(不同群體混入造成之異常現象) | 雙峰型(兩個不同群體混和所造成) | 鋸齒型(分組及組距測定有誤差所造成) |  | A | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
781 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者為非？ | 要因與結果的散佈圖關係如原料純度與製品良率 | 結果與其他結果的散佈圖關係如鋼材的張力強度與硬度 | 要因與其他要因的散佈圖關係如災害預防措施與安全服裝 | 結果與要因的散佈圖關係如缺失產生預警與抽樣平均值 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
782 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 關聯圖工具手法敘述何者為非？ | 在歐美國家亦發展類似品管手法，稱為推移圖，與關聯圖特性相十分類似 | 此手法與魚骨圖功能相近 | 盡量從外層原因著手，因為外層原因通常是根本原因 | 適合應用在挖掘原因間或手段間有糾纏不清、錯綜複雜的關係時 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
783 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 營建工程中的分工結構圖WBS(Work Breakdown Structure)，即與哪一個品管工具手法應用十分接近 | 箭線圖法 | 系統圖 | 關聯圖 | 矩陣圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
784 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 系統圖適用範圍下列何者為非？ | 價值分析之機能展開 | 為解決問題時的創意展開 | 要因之展開 | 關聯性之展開 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
785 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列有關親和圖敘述何者為非？ | KJ法又稱親和圖，對混沌未知的事件展開認知 | 依據所蒐集的文本語意量化資料的相關性，加以歸納整理 | 是由日本人類文化學者川喜田二郎教授開發 | 適用範圍在傳達組織理念教育團隊貫徹方針 |  | B | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
786 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 全面品質管理(TQM)盛行於 | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
787 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 全面品質管理(TQM)的概念起源於 | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
788 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 新QC七大手法主要用於 | Plan階段 | Do階段 | Check階段 | Action階段 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
789 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 百分之二十的主要原因通常造成百分之八十的後果，這種法則稱為 | 20-80法則 | 80-20法則 | 戴明法則 | 以上均非 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
790 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 魚骨圖外型類似魚骨，若用於擬定對策時， | 魚頭向右 | 魚頭向左 | 左右均可 | 以上皆是 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
791 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 魚骨圖分析的適用範圍有 | 結果和原因間的分析 | 目的和手段間的分析 | 全體和要素間的分析 | 以上均是 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
792 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 開發出關聯圖手法的學者是 | 千住鎮雄教授 | 石川馨教授 | 裘蘭博士 | 川喜田二郎 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
793 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 依據所蒐集的文本語意資料的相互親和性，加以歸納整理後，明確指認問題所在的圖形，稱為 | 關聯圖 | PDPC法 | 特性要因圖 | KJ法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
794 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 探討為了達到某種目的或目標，經由系統展開圖形尋求最適當的手段或策略的方法，指的是下列何者？ | 親和圖 | PDPC圖 | 系統圖 | 關聯圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
795 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 矩陣圖的Y型矩陣，屬於 | 二元矩陣 | 三元矩陣 | 四元矩陣 | 五元矩陣 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
796 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 箭線圖可應用於 | 工程進度管理與控制 | 工程資源調度 | 工程成本控制 | 以上均可 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
797 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | Process Decision Program Chart，簡稱PDPC，係指下列何者？ | 親和圖 | 過程決策計畫圖 | 系統圖 | 箭線圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
798 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 解決何種問題時，須採取預防措施 | 臨界問題 | 潛在問題 | 顯在問題 | 危機問題 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
799 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 土建施工時，鋼架組裝作業違規次數多，其中鋼架組裝作業違規是 | 品質特性 | 異常現象 | 趨勢 | 以上均非 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
800 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 擬定改善活動計劃要應用六何，六何是指 | 4M+E | 5W1H | 六標準差 | 以上均非 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
801 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 實施真因驗證時，下列何種方法不適用 | 觀察 | 經驗 | 調查 | 實驗 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
802 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 評估改善對策時，評估的基準有 | 預期效果 | 可行性 | 完成所需時間 | 以上均是 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
803 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 改善對策的實施效果是否能夠維持，要靠 | 品質稽核 | 監督查驗 | 對策納入作業標準 | 以上均非 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
804 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 施工查核缺失項目、工程性質、材料類別等屬於下列哪種資料？ | 質化資料 | 量化資料 | 數據資料 | 以上均非 |  | A | 易 | 品質分析、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
805 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 柏拉圖分析用的圖形是由何人發展出來 | 義大利柏拉圖 | 美國裘蘭 | 日本石川馨 | 日本川喜田二郎 |  | B | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
806 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 後列何者不屬於4M | 機具(Machine)， | 材料(Material) | 方法(Method) | 儀器(Measurement) |  | D | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
807 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 散佈圖可用於探討何種關係 | 要因與結果之間 | 結果與結果之間 | 要因與其他要因之間 | 以上均是 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
808 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 散佈圖之X坐標值增加時，Y坐標值隨之遞減，亦即兩種品質特性反向變化，稱為 | 正相關 | 負相關 | 無相關 | 以上均非 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
809 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 分析「結果-原因」或「目的-手段」時，挖掘原因間或手段間有糾纏不清、錯綜複雜的關係時，要使用 | 系統圖 | 關聯圖 | 矩陣圖 | 箭線圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
810 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 從主題中找出相對應的因素群，把這些因素群按照二元配置或多元配置，以因素之交點來表示因素間關聯程度的圖形，指的是 | 系統圖 | PDPC圖 | 箭線圖 | 矩陣圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
811 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 矩陣圖的T型矩陣，屬於 | 二元矩陣 | 三元矩陣 | 四元矩陣 | 五元矩陣 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
812 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將矩陣圖之要素間的相關性進行定量化，經由解析計算來分析其關係變化情形，進一步了解問題與原因或者手段與對策間之相互關係強度。指的是下列何者？ | 矩陣圖 | PDPC圖 | 箭線圖 | 矩陣數據解析法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
813 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 針對關鍵作業項目的實施計畫，預測該項目可能發生的結果，並對不期望的結果採取必要的因應措施，以導向期望的狀態。此種分析方法是 | 系統圖 | PDPC圖 | 箭線圖 | 矩陣數據解析法 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
814 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 施工查驗時，發現工程品質不符合要求，屬於 | 臨界問題 | 潛在問題 | 顯在問題 | 以上均是 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
815 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 施工發生重大缺失，已造成停工或危害人員安全與健康等事實者，屬於何者問題？ | 臨界問題 | 潛在問題 | 顯在問題 | 危機問題 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
816 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 要消除品質問題發生的實際原因時，須採取 | 預防措施 | 管制措施 | 矯正措施 | 應變措施 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
817 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 對品質問題實施數據蒐集時，須使用 | 柏拉圖 | 推移圖 | 查檢表 | 管制圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
818 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 改善對策納入作業標準後，改善效果卻無法維持，要先檢討 | 作業標準的內容 | 作業標準的執行過程 | 作業標準的訓練 | 以上均非 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
819 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 目標達成率低於1表示 | 實績值優於目標值 | 實績值等於目標值 | 實績值未達目標值 | 以上均非 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
820 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 實施改善對策後，發現改善效果未達預期時，應先檢討 | 現狀分析層面 | 對策擬定層面 | 要因分析層面 | 對策執行層面 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
821 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對柏拉圖的敘述何者有誤？ | 橫軸的項目排列順序從大到小 | 縱軸左邊是品質特性，右邊是個別項目百分比 | 是用來做重點管理的工具 | 可用做問題改善前、中、後的比較分析，以確認改善對策的效果 |  | B | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
822 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對魚骨圖的敘述何者有誤？ | 適合用作結果和原因 | 適合用作目的和手段 | 適合用作改善前後效果 | 適合用作全體和要素間的分析 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
823 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對直方圖的敘述何者有誤？ | 鋸齒型由於分組及組距測定有誤差所造成 | 絕壁型由於某種規格限制所造成 | 高原型由於數個平均值差異較大的群體混合所造成 | 離島型由於不同群體混入造成 |  | C | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
824 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對管制圖的敘述何者正確？ | 連續三點之中有兩點接近管制界限即為異常現象 | 平均值分別加減3個全距成為管制界限 | 中心線的一邊連續出現7點，但7點均介於中心線與管制界限之間時，仍為異常現象 | 主要以數據群之平均值與數據群之全距作為管制依據 |  | C | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
825 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對查檢表的敘述何者正確？ | 以簡單容易明瞭的方式做成表格，用來記錄事實和分析事實的統計表 | 查檢表的目的有記錄事實和分析事實兩種 | 一般常用的自主檢查表，即屬於分析事實為目的 | 查檢表統計完成可運用魚骨圖分析，以掌握關鍵的問題 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
826 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對散佈圖的敘述何者有誤？ | 由數據點的分佈情形可判讀兩組數據間相關或無關 | 若相關可分辨為正相關、負相關或線性相關 | 數據點的分佈呈現一團圓形時，表示兩組數據間無關 | 散佈圖之應用可配合層別法做進一步分析研判 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
827 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 模糊不清數據混亂或是原因複雜的品管問題，經過下列何者品管手法，可迅速分析其現象或原因。 | 直方圖 | 魚骨圖 | 管制圖 | 層別法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
828 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列品管手法的敘述何者有誤？ | 直方圖中若柱形圖一邊出現離島形式，則須核對有無異常、測定有無誤差及是否有無其他數據混入 | 魚骨圖之製作可以“腦力激盪法”收集分析要因 | 管制圖中偶而有一兩個點位於管制界限外，即為異常現象 | 層別法為將群體資料分層，使層內的差異大，而各層間的差異小，以便進行分析 |  | D | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
829 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對KJ法的敘述何者有誤？ | 適用於認知未知事件，對未知事件建立有整體性的構想 | 適用於釐清複雜性或模糊性問題 | 核心精神為文字語言資料卡片化，需先將文字語意資料寫在卡片上，再依據資料的性質歸納整理而成的圖形 | 是一種從抽象到具體逐步親和演變過程的圖形 |  | D | 難 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
830 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 系統圖展開手段或策略後，可以用 | 關聯圖 | 箭線圖 | 矩陣圖 | 矩陣數據解析法進行手段或策略之評價與工作任務之分配 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
831 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列對矩陣圖的敘述何者有誤？ | 適用於流程分析及品質機能展開 | 二元矩陣圖配置呈現L型 | 三元矩陣圖配置呈現X型或Y型 | 各因素間的關聯程度有強關聯、關聯、無關聯等 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
832 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 可用於新工具之研創、開發及產品新用途之探索的品管手法為 | 矩陣圖 | KJ法 | 系統圖 | 矩陣數據解析法 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
833 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 箭線圖法的應用可以作為 | 進度管理與控制 | 資源調度 | 成本控制 | 以上皆是 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
834 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 隨著事態的進展，預測未來可能發生的不希望情況或結果，進而採取預防措施，並導入回饋機制，使事實的發展導向所希望的方向，此種新QC手法為 | 矩陣圖 | 箭線圖 | 過程決策計畫圖 | 系統圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
835 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 可用於品質設計、可靠度工程及重大事故防止的品管手法為 | 矩陣圖 | KJ法 | 系統圖 | 過程決策計畫圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
836 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者品管手法不可用作結果和原因間的分析 | 關聯圖 | 魚骨圖 | 系統圖 | 柏拉圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
837 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者品管手法不可用作目的和手段間的分析 | 關聯圖 | 魚骨圖 | 系統圖 | 親和圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
838 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質問題的形成依序可分為四階段: | 潛在、顯在、臨界、危機 | 臨界、潛在、顯在、危機 | 潛在、臨界、顯在、危機 | 潛在、臨界、危機、顯在 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
839 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質問題的發生時機與解決原則敘述何者有誤？ | 潛在問題通常發生在規劃設計階段 | 臨界問題通常發生檢驗階段 | 潛在問題應採取預防措施 | 臨界問題應採取管制措施 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
840 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 找出品管問題的方法下列何者敘述有誤？ | 以查檢表清點所有問題 | 以關聯圖整理重要問題 | 以腦力激盪發掘問題 | 以親和圖釐清複雜性或模糊性問題 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
841 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 水灰比、瀝青溫度、壓實度等屬於下列哪類項資料？ | 質化資料 | 量化資料 | 語言資料 | 以上均非 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
842 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 柏拉圖法則由何國經濟學者提出 | 美國 | 法國 | 義大利 | 德國 |  | C | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
843 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 4M+E其中的E是指 | 人員 | 機具 | 材料 | 環境 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
844 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 首發提出管制圖的品管專家是 | 裘蘭博士 | 蕭華德博士 | 石川馨博士 | 以上均非 |  | B | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
845 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 使用散布圖分析時，蒐集對應數據，最低限度不得少於 | 50組 | 30組 | 20組 | 40組 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
846 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 使用系統圖來逐步展開達成目的或目標的手段或策略時，每一階層展開的項目數，原則上應 | 2到4個 | 3到5個 | 4到6個 | 以上均可 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
847 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 矩陣圖的X型矩陣，屬於 | 二元矩陣 | 三元矩陣 | 四元矩陣 | 五元矩陣 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
848 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 矩陣圖的L型矩陣，屬於 | 二元矩陣 | 三元矩陣 | 四元矩陣 | 五元矩陣 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
849 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 主成分分析法屬於 | KJ法 | 矩陣數據解析法 | 層別法 | 查檢表 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
850 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 檢討各關鍵作業項目，預測該項目的實施結果；對不期望發生的結果，採取預防手段或策略。此種分析方法是為何？ | 矩陣圖 | PDPC圖 | 箭線圖 | 矩陣數據解析法 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
851 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者屬於工程品質問題 | 施工不良 | 施工錯誤 | 施工違規 | 以上均是 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
852 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 顧客抱怨施工品質未達合約要求，屬於 | 臨界問題 | 潛在問題 | 顯在問題 | 危機問題 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
853 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 實施矯正措施的目的是要解決 | 臨界問題 | 潛在問題 | 顯在問題 | 危機問題 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
854 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者屬於描述問題的要素 | 異常現象 | 趨勢 | 品質特性 | 以上均是 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
855 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 訂定改善的目標值時，要參考 | 必要性 | 可行性 | 挑戰性 | 以上皆是 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
856 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 造成問題的原因間互相牽扯或互相影響時，需用何種分析方法做要因分析 | 魚骨圖 | 親和圖 | 關聯圖 | 箭線圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
857 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者非屬4M？ | MAN | MACHINE | MONEY | MATERIAL |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
858 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 散佈圖中，各散佈點呈現球形均勻分佈時，表示兩變數間呈 | 正相關 | 負相關 | 曲線相關 | 不相關 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
859 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將數據分門別類，再看各類別的差異，此種QC手法為 | 直方圖 | 柏拉圖 | 層別法 | 特性要因圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
860 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 主成分分析法及多變量分析乃是屬於新QC手法中哪一種 | 矩陣圖 | 箭線圖 | 系統圖 | 矩陣數據解析法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
861 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 目前品質之觀念已發展至品質是 | 製造出來的 | 設計出來的 | 管理出來的 | 習慣出來的 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
862 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者非品管七大手法之一？ | 散怖圖 | 層別法 | 柏拉圖 | 腦力激蕩法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
863 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 柏拉圖資料可以讓讀者明白 | 應由哪一個項目先下手 | 不良最多之項目 | 不良現象最多之原因 | 以上皆是 |  | D | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
864 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 通稱為魚骨圖的QC手法為 | 特性要因圖 | 直方圖 | 柏拉圖 | 管制圖 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
865 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 用以探討兩個成對的數據關係之手法為 | 直方圖 | 柏拉圖 | 管制圖 | 散佈圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
866 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 自主檢查表屬於？ | 特性要因圖 | 直方圖 | 查檢表 | 魚骨圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
867 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將數據分門別類，再看各類別的差異，此種QC手法為 | 直方圖 | 柏拉圖 | 層別法 | 因果圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
868 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者為品管新七大手法之一？ | 柏拉圖 | 散佈圖 | 系統圖 | 特性要因圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
869 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者非品管新七大手法之一？ | 矩陣圖 | 親和圖 | 系統圖 | 柏拉圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
870 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將不同個人之意見、想法、經驗等文字資料收集起來，不經取捨與選擇地全部採用，再根據文字資料加以統合，此種新QC手法為 | 關聯圖 | 親和圖 | 過程決定計劃圖 | 系統圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
871 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 從問題現象中找出成對的要素，採用行列配置，在其交點上表示各要素關聯的有無和關聯程度，此種QC手法為 | 散布圖 | 層別法 | 矩陣圖 | 柏拉圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
872 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 箭線圖法的應用可以計算 | 最晚開始時間LS | 最早完成時間EF | 總浮時TF | 以上皆是 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
873 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 一般機關制定之SOP，用以防範未然之QC手法為 | 矩陣圖 | 箭線圖 | 系統圖 | 過程決定計劃圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
874 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者為質化資料？ | 混凝土抗壓強度 | 瀝青混凝土壓實度 | 拆模後混凝土外觀不良 | 水灰比 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
875 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者是用來分析非量化的資料？ | 柏拉圖 | 關聯圖 | 管制圖 | 直方圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
876 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列品管手法何者必須配合其他手法一起運用？ | 層別法 | 魚骨圖 | 查核表 | 柏拉圖 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
877 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者是柏拉圖的主要概念？ | 分門別類 | 80-20法則 | 腦力激盪術 | 相似、相近、相同的親和原則 |  | B | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
878 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 柏拉圖的右邊是 | 品質特性 | 分析的項目 | 累計百分比 | 分析項目的單位 |  | C | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
879 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 特性要因圖一般俗稱為 | 魚骨圖 | 關聯圖 | 分工結構圖 | 雷達圖 |  | A | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
880 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 魚骨圖兩側大骨三大要因分類法則常運用4M+E，請問下列何者非屬於4M+E？ | 人員 | 情緒 | 材料 | 環境 |  | B | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
881 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 運用魚骨圖在分析要因時，若發現不同要因間彼此有因果關係時，要改用 | 系統圖 | 親和圖 | 柏拉圖 | 關聯圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
882 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在直方圖的分佈形態中，次數在中心附近出現最多，離開中心逐漸減少且左右對稱，顯示品質特性處在安定狀態的是： | 鋸齒型 | 高原型 | 常態型 | 雙峰型 |  | C | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
883 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 管制圖中心線的所在位置，分別加減幾個標準差而成為管制上界線與下界線？ | 一個 | 二個 | 三個 | 六個 |  | C | 中 | 品質分析、品管手法、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
884 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者手法是通常使用於較為複雜或變數項目較多的矩陣圖分析？ | 矩陣圖 | 箭線圖 | 系統圖 | 矩陣數據解析法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
885 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者是箭線圖上的要徑？ | 有浮時路徑 | 無浮時路徑 | 總浮時最多的路徑 | 箭線圖上總天數最短的路徑 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
886 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者的適用範圍為重大事故的防止？ | 過程決策 | 柏拉圖 | 矩陣圖 | 系統圖 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
887 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在品質問題的形成過程中，發生其品質檢驗結果略超過不合格時，是屬於 | 潛在階段 | 臨界階段 | 顯在階段 | 危機階段 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
888 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者是正確的品管循環？ | PADC | PCDA | PDAC | PDCA |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
889 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列品管手法何者無法用於效果確認？ | 雷達圖 | 特性要因圖 | 推移圖 | 柏拉圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
890 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在Q7手法中，以下何者不是以量化資料的數值分析為取向的手法？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 直方圖 | 管制圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
891 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在N7手法中，以下何者是以強調數理能力的一種量化資料分析方法。？ | KJ法(親和圖)陣 | 系統圖 | 矩陣圖 | 矩陣資料解析法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
892 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何者是用來做重點管理的工具的手法？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 直方圖 | 散佈圖 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
893 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何者手法是用來將一個問題的特性(現象)與其要因(主要因素)，整理成具有層次且相互關聯的圖形？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 直方圖 | 散佈圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
894 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在直方圖的異常樣態中，下列是因抽樣時將規格以下者全部剔除時會出現，？ | 鋸齒型 | 左(右)絕壁型 | 高原型 | 雙峰型 |  | B | 易 | 品質分析、品管手法、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
895 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何者種手法是透過設定管制界線用來以判讀偵測異常現象，發現問題謀求對策予以改善，或有超出管制界限之趨勢，作為缺失產生預警？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 直方圖 | 管制圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
896 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法是透過蒐集兩組不同品質特性(結果)間的關係對應數據以分析要因與結果(品質特性)的關係？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 直方圖 | 散佈圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
897 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何者是用來記錄事實和分析事實的統計表？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 查檢表 | 散佈圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
898 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法可搭配魚骨圖將模糊不清，數據混亂，或是原因複雜的品管問題，經過分門別類之後，透過對照方式分析其現象或原因？ | 層別法 | 特性要因圖 | 直方圖 | 散佈圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
899 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法是當面對混沌狀態的複雜現象時，將問題與其要因間的因果關係，用箭頭連接成的圖形？ | 關聯圖 | 系統圖 | KJ法(親和圖) | 矩陣圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
900 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法是是將事實、經驗、意見或創意有關的言語資料蒐集起來，再依據所蒐集的文本語意資料的相似性，加以歸納整理後，明確指認問題所在的圖形？ | 關聯圖 | 系統圖 | KJ法(親和圖) | 矩陣圖 |  | C | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
901 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法利用樹木分枝圖形以探討為了達到某種目的或目標，尋求最適當的手段或策略的方法 | 關聯圖 | 系統圖 | KJ法(親和圖) | 矩陣圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
902 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法可配合系統圖展開手段或策略後進行手段或策略之評價與工作任務之分配。？ | 關聯圖 | 系統圖 | KJ法(親和圖) | 矩陣圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
903 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者可協助管理品質改善計畫之執行進度？ | 關聯圖 | 箭線圖 | KJ法(親和圖) | 過程決策計畫圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
904 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法之功能類似流程圖用以應用於計畫流程中的各項管制工作？ | 關聯圖 | 箭線圖 | KJ法(親和圖) | 過程決策計畫圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
905 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在品質管理觀念中，以下何者為強調組織內全員參與改善專案品質，以達成顧客的最高滿意程度？ | QC | QA | TQC | TQM |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
906 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 在全面品質管理(Total Quality Management，TQM)的循環過程Plan，Do，Check，Action(PDCA)中，QC七大手法比較偏向應用於哪一階段？ | Plan | Do | Check | Action |  | C | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
907 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 以下何種手法之功能可確認每一對策效果，比較改善前、中、後品質特性水準的差異。？ | 關聯圖 | 箭線圖 | 推移圖 | 過程決策計畫圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
908 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質制度的演進過程為？ | 品質檢驗→品質管制→品質查證→全面品管→全面品保 | 品質檢驗→品質查證→品質管制→全面品管→全面品保 | 品質管制→品質檢驗→品質查證→全面品管→全面品保 | 品質檢驗→品質管制→品質查證→全面品保→全面品管 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
909 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質管理發展沿革順序何者有誤？ | 統計品質管制→全面品質管制→零缺點 | 全面品質管制→品質查證→全面品質管理 | 統計流程管制→零缺點→品質查證 | 作業流程改善→全面品質管制→全面品質管理 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
910 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 欲分析主要現象之原因，並擬定重點管理對象的首要QC手法為 | 特性要因圖 | 柏拉圖 | 直方圖 | 管制圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
911 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將問題之結果與可能影響該特性之原因間的關係表示於一張圖形的手法為 | 柏拉圖 | 自主檢查表 | 特性要因圖 | 管制圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
912 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 擬定對策型之特性要因圖其魚頭方向？ | 一律向右 | 一律向左 | 可任選 | 視情況而定 |  | B | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
913 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將許多不相同之計量值分成不同範圍，以統計其分佈情形，並以平均值、標準差之方式，加以分析之QC手法為 | 柏拉圖 | 層別法 | 查核表 | 直方圖 |  | D | 中 | 品質分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
914 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 管制圖上若有多少點連續上升或下降，則表示有異常現象？ | 4 | 5 | 6 | 7 |  | D | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
915 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 整體看起來很模糊的事物，透過哪一種手法分類後可以看得較清晰？ | 直方圖 | 層別法 | 管制圖 | 散佈圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
916 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 與歐美國家常用之影響圖(Influence diagram)特性十分雷同的是 | 關聯圖 | 親和圖 | 系統圖 | 箭線圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
917 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 把不同個人之意見、想法、經驗等文字資料收集起來，不經取捨與選擇地全部採用，再根據文字資料加以統合，此種新QC手法為 | 關聯圖 | 親和圖 | 過程決定計劃圖 | 系統圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
918 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將達成目的所必須的手段或手法，展開成有系統之圖形，使問題全貌一覽無遺，並使問題的重點明確化，此種新QC手法為 | 關聯圖 | 親和圖 | 過程決定計劃圖 | 系統圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
919 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 主成分分析法及多變量分析乃是屬於新七大手法中的哪一種？ | 矩陣圖 | 箭線圖 | 系統圖 | 矩陣數據解析法 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
920 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 為防患未然，將各種可能的結果，隨著事態發展，同時預測與修正，並導入回饋的機制，此種新QC手法為 | 矩陣圖 | 箭線圖 | 系統圖 | 過程決定策畫圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
921 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質稽核所發現的缺失是屬於 | 臨界問題 | 潛在問題 | 顯在問題 | 危機問題 |  | C | 易 | 品質分析、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
922 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 問題現狀值若用平均值代表時，數據間的變異應 | 大 | 小 | 無關 | 以上皆非 |  | B | 中 | 品質分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
923 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 針對對策可能失敗的潛在問題要採取 | 預防措施 | 矯正措施 | 管制措施 | 應變措施 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
924 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 目標達成率高表示 | 實績值不及目標值 | 實績值等於目標值 | 實績值優於目標值 | 視情況而定 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
925 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 效果確認屬於管理循環中的 | 執行 | 檢討 | 規劃 | 處置 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
926 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 施工自主檢查(或抽查)時，以下何者為量化資料？ | 長度 | 線型 | 材質 | 人員資格 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
927 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 全面品質管理(TQM)體系不包含 | 全員參與 | 顧客導向 | 檢(試)驗 | 教育訓練 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
928 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品管七大工具手法Q7內可以分析問題原因及擬定對策之手法為？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 管制圖 | 散布圖 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
929 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 散布圖主要用於？ | 設定主題 | 發現原因 | 擬定對策 | 數據間的相關程度 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
930 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 查檢表統計完成後，運用何種Q7分析，以掌握關鍵的問題？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 管制圖 | 直方圖 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
931 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 對於複雜、混亂的資料整理，何種N7手法為宜？ | 關聯圖 | 系統圖 | 箭線圖 | PDPC |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
932 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 何種N7手法可以挖掘問題之原因？ | PDPC | 矩陣圖 | 矩陣數據解析法 | 關聯圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
933 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土蜂窩面積大，其中『面積』是？ | 檢查項目 | 品質特性 | 趨勢 | 瑕疵單位 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
934 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土蜂窩面積大，其中『混凝土蜂窩』是？ | 檢查項目 | 品質特性 | 趨勢 | 異常現象 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
935 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 混凝土蜂窩面積大，其中『大』是？ | 檢查項目 | 品質特性 | 趨勢 | 異常現象 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
936 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質問題分析與解決(品管圈或團結圈)內七大步驟須設定『達成期限』為？ | 選定品管主題 | 擬定改善計畫 | 實施解決問題之對策 | 訂定品質改善目標 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
937 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 使用何種N7手法來評估問題被解決的優先順序？ | PDPC | 矩陣圖 | 矩陣數據解析法 | 關聯圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
938 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品質問題分析與解決(品管圈或團結圈)內擬定改善計畫通常使用？ | PDPC | 矩陣圖 | 管制圖 | 甘特圖 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
939 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 目前品質的觀念已發展至品質是 | 製造出來的 | 設計出來的 | 管理出來的 | 習慣出來的 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
940 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 用來分析主要現象的原因，並擬定重點管理對象的QC手法為 | 特性要因圖 | 柏拉圖 | 直方圖 | 管制圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
941 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將許多不相同的計量值分成不同範圍，統計其分佈情況，並採用平均值、標準差加以分析的QC手法為 | 柏拉圖 | 層別法 | 查核表 | 直方圖 |  | D | 中 | 品質分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
942 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 關於散佈圖下列何者有誤？ | 可用來探討兩變量間的相關性 | 為求掌握相關全貌，繪製時不可使用層別法 | 需先收集成對數據 | 成對數據若有相關，其相關性不一定全是線性相關 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
943 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 為了收集數據，以利於登記整理與分析，而預先設計好檢驗的項目與相關資料，此QC手法為 | 柏拉圖 | 層別法 | 查檢表 | 直方圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
944 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 整體看起來很模糊的事務，透過哪一種手法分類後即可看的較清晰？ | 直方圖 | 層別法 | 管制圖 | 散佈圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
945 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將原因及結果、目的與手法等糾纏在一起的現象，以各個要因的因果分析、以便有系統化的連結成圖的新QC手法為 | 關聯圖 | 親和圖 | 系統圖 | 箭線圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
946 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 新QC手法中，常用於營建工程管制作業的前後順序者為 | 矩陣圖 | 箭線圖 | 系統圖 | 過程決策計畫圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
947 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 與歐美國家常用的影響圖(Influence diagram)特性十分雷同的是 | 關聯圖 | 親和圖 | 系統圖 | 箭線圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
948 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 從問題現象中找出成對要素，採用行列配置，在其交叉點上表示各要素的關聯性，此新QC手法為 | 散佈圖 | 層別法 | 矩陣圖 | 管制圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
949 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 如果對問題的定義認識不夠明確，則可使用 | 查檢表 | 柏拉圖 | 親和圖 | 箭線圖來釐清 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
950 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將達到目的所必須的手段或手法，展開成有系統之圖形，使問題全貌了覽無遺，此新QC手法為 | 關聯圖 | 親和圖 | 過程決定計畫圖 | 系統圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
951 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 目標訂定若以年為單位，則目標維持期間應該 | 少於一年 | 半年 | 超過一年 | 以上均可 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
952 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 改善後的效果是否能維持首靠 | 品質稽核 | 嚴格監督 | 標準化 | 以上皆非 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
953 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 量化資料是以數值(數據)呈現之資料，下列何者是量化資料？ | 施工查核缺失項目 | 工程性質 | 材料類別 | 壓實度 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
954 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 質化資料又稱為類別資料，下列何者是質化資料？ | 施工查核缺失項目 | 瀝青溫度 | 水灰比 | 壓實度 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
955 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品管七大工具手法Q7中有 | 關聯圖 | 系統圖 | 柏拉圖 | 矩陣圖 |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
956 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 品管新七大工具手法N7中有 | 特性要因圖 | 箭線圖 | 管制圖 | 散佈圖 |  | B | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
957 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 被稱為80-20法則，可運用在工作現場改善作業，針對關鍵原因尋求解決對策，大幅改善品質缺失的QC手法為 | 關聯圖 | 親和圖 | 柏拉圖 | 箭線圖 |  | C | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
958 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 特性要因圖中在背骨上下兩側記入大骨之大要因，大要因4M+E分類法中不包括 | 人員 | 量測 | 機具 | 環境 |  | B | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
959 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 將混凝土抗壓強度試驗結果分組，計算各組發生次數，再將各組次數畫成柱狀圖，根據圖形觀察試驗數據的平均值(集中趨勢)與分佈(離散趨勢)範圍之QC手法是 | 關聯圖 | 親和圖 | 柏拉圖 | 直方圖 |  | D | 難 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
960 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 藉由抽取樣本進行統計運算求得算術平均值(Mean)及全距(Range)，進而試算出中心線(CL)所在位置，分別加減3個標準差而成為管制上界限(UCL)及下界限(LCL)的QC手法為 | 管制圖 | 特性要因圖 | 箭線圖 | 散佈圖 |  | A | 難 | 品質分析、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
961 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 運用關聯圖分析時，將原因以短句方式寫在一張卡片上。原因型的詞句結構，原則上是名詞加上 | 名詞 | 形容詞 | 動詞 | 副詞 |  | B | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
962 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 利用樹木分枝圖形，由左至右，從樹幹、大枝、中枝、小枝，乃至於細枝，有層次的展開，進而尋求達到某種目的或目標最適當的手段或策略的QC手法為 | 系統圖 | 關聯圖 | 柏拉圖 | 矩陣圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
963 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 像權責矩陣這種將因素群按照二元配置或多元配置，以因素之交點來表示因素間關聯程度的QC手法為 | 關聯圖 | 系統圖 | 柏拉圖 | 矩陣圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
964 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 箭線圖工作天數計算不包括計算 | 最早起始點ES | 最晚起始點LS | 樂觀起始時間OS | 全部寬裕時間總浮時TF |  | C | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
965 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 由於某種規格限制會造成直方圖呈 | 鋸齒型 | 偏態或絕壁型 | 離島型 | 常態型 |  | B | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
966 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 兩個不同群體混合會造成直方圖呈 | 鋸齒型 | 離島型 | 常態型 | 雙峰型 |  | D | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
967 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 原因追求型之特性要因圖其魚頭方向 | 向右 | 向左 | 可任選 | 視情況而定 |  | A | 易 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
968 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 散佈圖中，各散佈點呈現球形分佈時，表示兩變數間呈 | 正相關 | 負相關 | 強正相關 | 不相關 |  | D | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
969 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 管制圖通常採取平均值加減幾個標準差作為管制界限？ | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 易 | 品質分析、品管手法、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
970 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 下列何者非腦力激盪的基本原則？ | 自由聯想 | 禁止批評 | 相互啟發 | 輪流發言 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
971 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 傳統的品管七大工具手法(簡稱Q7)，不包括下列何者？ | 柏拉圖 | 特性要因圖 | 直方圖 | 關聯圖 |  | D | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
972 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 傳統的品管七大工具手法(簡稱Q7)中，何者必須配合其他手法一起運用？ | 層別法 | 特性要因圖 | 查核表 | 散佈圖 |  | A | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
973 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 柏拉圖分析的標準結構，在座標軸的橫軸為何？ | 品質特性 | 累計百分比 | 分析項目 | 以上皆非 |  | C | 中 | 品質分析、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
974 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 利用樹木分枝圖形，由左至右，從樹幹、大枝、中枝、小枝，乃至於細枝，有層次的展開，此圖形稱之為？ | 散佈圖 | 關聯圖 | 系統圖 | 石川圖 |  | C | 中 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
975 | 單元二 | 第三章 品質分析方法與應用 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 單選題 | 過程決策計畫圖與下列何者近似？ | 標準作業程序 | KJ圖 | 箭線圖 | 以上皆非 |  | A | 易 | 品質分析 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
976 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 營建工程因使用之目的不同，粗略的分法有建築工程與土木工程兩大類。進料時的管理方法略為不同。以下何項敘述錯誤？ | 供應工程系統功能運轉的設施，常稱為器材設備類 | 土木材料大都以原材或一次加工料為主，建築材料以一次或二次加工之半成品或成品 | 設備大都由工廠以工業生產組裝方式之成品、組件 | 以上三項敘述皆是錯誤 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
977 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 為利業主、監造者、廠商、供應商權責之釐清，以下何項敘述正確？ | 營造過程中，自規劃設計、發包施工至材料採購各階段，均須建立公平合理的契約與規範性文件 | 【技術規格】係為規範性文件中規定產品、過程或服務所需符合之技術要求文件 | 【作業規範】係對於設備結構或產品之設計製造、安裝、維護或使用，建議實際作法或程序之文件 | 以上項目敘述皆正確 |  | D | 難 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
978 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 各項活動為使其在一定程序與範圍下循序獲致秩序的最佳程度所建立之文件稱為標準，由國家級公認之單位核准者稱為下列何者？ | 國家標準 | 公司標準 | 國際標準 | 歐盟標準 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
979 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 工程施工材料品質的管控是品質管理的主要項目，材料進料檢驗是一般公認工程品質管理上的關鍵點，我國之國家標準稱為中華民國國家標準，係由下列那一單位訂頒？ | 經濟部標準檢驗局 | 財政部標準檢驗局 | 交通部路政及道安司 | 經濟部產業技術司 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
980 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 規定產品，過程或服務所需符合之技術要求文件稱為何？ | 技術規格 | 作業規範 | 契約 | 補充說明 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
981 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 對於設備結構或產品之設計製造、安裝、維護或使用，建議實際做法或程序之文件稱為下列何者？ | 技術規格 | 作業規範 | 契約 | 補充說明 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
982 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 主要構材在一般狀況正常使用情形下可使用之年限，何者是最重要的因素之一： | 效用性能 | 物理性能 | 耐久性能 | 化學性能 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
983 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 為利業主、監造者、承攬廠商、供應商權責之釐清，營造過程中，自規劃設計、發包施工至材料採購各階段，均須建立公平合理的契約與何項文件？ | 作業性文件 | 說明性文件 | 規範性文件 | 標準性文件 |  | C | 中 | 進料檢驗、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
984 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 中華民國國家標準，英文縮寫簡稱為 | ASTM | JIS | DIN | CNS |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
985 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 工程生命週期包含下列哪些階段 | 規劃設計 | 發包施工 | 維護使用 | 以上皆是 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
986 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 為因應國際化，各項標準化活動均儘量配合國際標準(如ISO)，在ISO有關品質系統，列在何系列標準中？ | 8000 | 9000 | 14000 | 17025 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
987 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 品質是一項可以藉由量化的技術來管理，因此近年來在品質管理上已可應用何種技術與理念？ | 測試技術與理念 | 統計學的技術與理念 | 操作技術與理念 | 以上皆非 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
988 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 圖說與規範規定之內容絕大部分皆取用於具有公信力之標準，我們所熟悉之國際性標準ISO、IEC，各主要經濟國之國家標準ANSI、BS、CNS、DIN、JIS，國際性學(協)會與團體之規格ACI、UL、ASTM等均屬之，以此標準做為設計、採購、製造、施工、檢驗之依據，其中以下何項之標準及其檢驗項目應優先重視？ | 成本支出 | 施工設備 | 景觀美學 | 公共安全 |  | D | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
989 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者為美國的國家標準？ | CNS | JIS | ASTM | ANSI |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
990 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | ASTM屬於下列何種標準？ | 團體學(協)會標準 | 國家標準 | 區域標準 | 國際標準 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
991 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據財政部頒定之房屋建築類固定資產耐用年數表，細目中供公共場所用之鋼筋(骨)混凝土建造、預鑄混凝土建造，規定耐用年數為 | 50 | 35 | 25 | 20年 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
992 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 供應商為確保產品能滿足客戶規範規定，產品交貨時所提供之品質驗證紀錄，通常稱之為何？ | 品質證明書、出廠報告 | 產品目錄 | ISO文件 | 以上皆是 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
993 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 供應商為確保其產品能滿足客戶需求與市場規範之規定，除於生產過程中，應遵守其內部各項管制規定外，產品交貨時，亦應提供滿足採購契約及規範規定之品質驗證紀錄，通常稱之為品質證明書、出廠報告等。以鋼筋為例：供應商於交貨時，應按何項規範之規定，提供足夠的檢驗數據，作為品質憑證？ | CNS 479 | CNS 560 | ASTM | JIS |  | B | 難 | 進料檢驗、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
994 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 我國工程上普遍的定義，就是符合CNS 的各項物理、化學、外觀等規格的產品，我們引用後稱其為「材料規範」，而那些測定物理、化學、外觀等規格的方法，我們稱為？ | 作業規範 | 契約規範 | 施工規範 | 測試規範 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
995 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 須對其所供應的材料品質負責者為 | 供應商 | 業主 | 承攬廠商 | 監造單位 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
996 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 對工程的業主而言，材料品質的責任應由下列何者擔負，並透過採購程序移轉給供應商？ | 供應商 | 監造單位 | 承攬廠商 | 材料試驗單位 |  | C | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
997 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商於材料進場時所作的檢驗或測試工作，其目的旨在確認供應商是否維持何種承諾？ | 達到業主額外品質要求 | 維持訂約時之承諾(材料設備採購契約規定) | 執行國家標準 | 降低工程成本 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
998 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 廠商在材料品質管理的立場為何？ | 建立生管計畫 | 訂立品質規定 | 確認材料符合契約規定 | 做好原件生產品管 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
999 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商並非產品直接生產者，因此其品管標的並非產品本身，而其品質查證的信心，應建構在何者的品管能力與實際作為上？ | 設計單位 | 供應商 | 監造單位 | 業主 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1000 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在當前工程品質管理環境裡，承攬廠商一直忽略了在材料設備的 | 設計上 | 產製上 | 施作上 | 運用上，也正在扮演「甲方」的角色，是供應商的甲方 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1001 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 「監造計畫」，其內容應涵蓋：審查「承攬廠商」所提送執行品管作業之成果，監督「承攬廠商」實際作業狀況與獨立之「抽樣驗證」，「抽樣驗證的目的」是增加對「承攬廠商品管作業」成效的信心，以確認承攬廠商品管功能是否適切與充分發揮為目的，所以當缺失出現時，監造單位不應僅對該批材料作處置，更需作下列何項處理程序，品管手續才完整？ | 應對「監造單位」的品質計畫作通盤檢討 | 應對「承攬廠商」的品質計畫與抽驗數量、頻率等作通盤檢討 | 應對「供應商」的品質計畫與抽驗數量、頻率等作通盤檢討 | 以上三項敘述皆正確 |  | B | 難 | 進料檢驗、監造、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1002 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 監造單位代表業主監造，對材料設備管理之作為，下列何者正確？ | 擬定生管計畫 | 擬定品管計畫 | 查核監工日誌 | 審查廠商之品管計畫與抽驗進場材料 |  | D | 中 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1003 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 對承攬廠商而言，因工程環境或地域因素，必須面對良莠不齊的供應商，承攬廠商除應選擇最符其整體利益的供應商外，亦應按供應商的品質管控能力，建立獨立的 | 施工計畫 | 設計計畫 | 品質計畫 | 監造計畫 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1004 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在當前工程組織中，監造單位可分為 | 業主自辦 | 業主委辦 | 業主交辦 | 業主自辦與委辦 |  | D | 易 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1005 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何單位的功能是監督承攬廠商品質管理作為，並藉抽驗材料品質與審查相關作業文件紀錄，確認承攬廠商所制訂之品質計畫已落實施行及確實有效，而非單純的確認材料設備品質或規格？ | 設計單位 | 施工單位 | 上級單位 | 監造單位 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1006 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 監造單位的品質查證信心必須建築在何者有效的品管功能上？ | 承攬廠商 | 設計單位 | 材料供應商 | 材料製造商 |  | A | 易 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1007 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 公有建築物工程中必須勘驗部分,依《建築法》規定,應由承造人會同何者按時申報後,方得繼續施工？ | 業主(工程主辦機關) | 監造人 | 供應商 | 主管建築機關 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1008 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據建築法第56條第1項規定，公有建築物工程中必須勘驗部分，應由直轄市、縣(市)主管建築機關於核定建築計畫時，指定由何者會同監造人按時申報後，方得繼續施工？ | 承造人 | 業主 | 供應商 | 設計人 |  | A | 難 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1009 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據建築法規定，監造人應查核建築材料的規格及品質，並填報何種文件？ | 公共工程監造報表 | 建築工程必須勘驗部分申報表 | 材料/設備品質抽驗紀錄表 | 公共工程施工日誌 |  | B | 中 | 進料檢驗、監造、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1010 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在建築工程必須勘驗部分申報表(B14-2)中，關於鋼筋的法定品質文件，除了「強度試驗報告書」和「出廠證明書」外，還必須查核何種證明書？ | 氯離子檢測報告書 | 圓柱試體壓驗報告書 | 無輻射鋼筋證明書 | 工廠登記證明書 |  | C | 難 | 進料檢驗、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1011 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在建築工程必須勘驗部分申報表(B14-2)中，關於混凝土的法定品質文件，下列何者非必須查核項目？ | 氯離子檢測報告書 | 強度試驗報告書 | 建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴(石)檢測報告書 | 水泥的正常稠度試驗報告書 |  | D | 難 | 進料檢驗、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1012 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 「監造單位」的品管作業應依監造計畫施行，由於其係「業主代表」的身分，契約規定為其應嚴守的標準，其所執行之各項作業，以下何項正確？ | 應詳細記載於監造報告，如：監工報表或材料設備品質抽驗紀錄表，如有執行抽查測試等工作，亦應將結果或試驗報告判讀並建檔 | 應詳細記載於監造報告，如：公共工程監造報表或材料設備品質抽驗紀錄表，如有執行抽查測試等工作，不需建檔 | 監造單位，不需執行抽查測試等工作 | 以上三項敘述皆錯誤 |  | A | 難 | 進料檢驗、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1013 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 監造單位的品管作業應依監造計畫施行，由於其係業主代表的身分，契約規定為其應嚴守的標準，其所執行之各項作業，應詳細記載於 | 施工報告 | 會議報告 | 監工報告 | 監造報告 |  | D | 中 | 進料檢驗、契約管理、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1014 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | ｢承攬廠商｣的｢品質文件｣是以下何項目？ | 出廠報告、產品品質檢驗報告等 | 試驗報告、施工日誌 | 監造報表材料設備品質抽驗紀錄表 | 以上皆是 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1015 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備品質管理系統權責分工表，承攬廠商應在品質規格上確立何者規格？ | 工廠規格 | 訂貨規格 | 契約規格 | 市場規格 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1016 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備品質管理系統權責分工表中，監造單位的「品管標的」為何？ | 產品品質 | 供應商品管能力 | 承攬廠商品管能力 | 監造者品保能力 |  | C | 中 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1017 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備品質管理系統權責分工表中，承攬廠商的品管標的為何？ | 產品品質 | 供應商品管能力 | 廠商品管能力 | 監造者品管能力 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1018 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備品質管理系統權責分工表中，業主的品管標的為何？ | 產品品質 | 供應商品管能力 | 廠商品管能力 | 監造者品管能力 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1019 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備品質管理系統權責分工表，供應商執行之品管標的為： | 產品品質 | 供應商品管能力 | 承攬廠商品管能力 | 以上皆非 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1020 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備品質管理系統權責分工表(表2.1)中，監造單位的「管理制度文件名稱」為何？ | 產品開發、生管計畫 | 品質計畫 | 管理計畫 | 監造計畫 |  | D | 中 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1021 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在工程品質【主辦機關(專案管理廠商)】監督管理作業常見缺失案例，以下何者敘述正確？ | 工程契約內未編列【廠商材料設備】之檢驗費用 | 工程契約內未編列【系統功能運轉】測試費用 | 未編列監造單位【材料設備】之抽驗費用 | 以上三項目敘述皆正確 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1022 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 供應商在產品稽核之稽查內容為下列何者？ | 確認專案契約符合整體品質策略 | 確認監造制度符合品質策略 | 確認生管措施能確保產品規格或功能符合規劃目的 | 確認各項品管制度之迫切與有效 |  | C | 中 | 進料檢驗、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1023 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 監造單位在內部品質稽核上應對下列何者項目稽核？ | 產品稽核 | 品管制度稽核 | 監造制度稽核 | 施工現場稽核 |  | C | 易 | 進料檢驗、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1024 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備品質稽核功能顯示，供應商之稽核為： | 產品稽核、生管(品保、開發)制度稽核 | 品質制度稽核 | 監造制度稽核 | 管理制度稽核 |  | A | 中 | 進料檢驗、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1025 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備品質稽核功能顯示，承攬廠商之稽核為： | 產品稽核、生管(品保、開發)制度稽核 | 品質制度稽核 | 監造制度稽核 | 管理制度稽核 |  | B | 中 | 進料檢驗、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1026 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備品質稽核功能顯示，業主之稽核為： | 產品稽核、生管(品保、開發)制度稽核 | 品質制度稽核 | 監造制度稽核 | 管理制度稽核 |  | D | 中 | 進料檢驗、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1027 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 工程契約內未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用是誰的缺失： | 主辦機關 | 監造單位 | 承攬廠商 | 主管機關 |  | A | 易 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1028 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為主辦機關(或專案管理廠商)監督管理作業缺失？ | 品管費用或品管人員訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列 | 工程契約內未明定監造廠商提報監造計畫與應含內容 | 工程契約已編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用 | 落實品質督導及查驗紀錄 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1029 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者不屬於「監造單位監督管理作業品管缺失案例」中關於監造計畫內容的缺失？ | 未訂定各材料/設備施工之品質管理標準 | 未訂定各材料/設備施工之檢驗停留點 | 施工日誌未落實記載 | 未訂定品質稽核範圍或頻率 |  | C | 難 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1030 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為「監造單位」監督管理作業之品管缺失案例？ | 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準 | 未實際監督機電設備測試及試運轉 | 監造單位及其所派駐現場人員未審查廠商「施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件」或無審查重要分包廠商及設備製造商資格 | 以上敘述皆正確 |  | D | 難 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1031 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 未訂定各材料/設備施工之品質管理標準及檢驗停留點是誰的缺失： | 主辦機關 | 監造單位 | 承攬廠商 | 主管機關 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1032 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為監造單位監督管理作業品管缺失？ | 依契約規定期限提送監造計畫 | 已訂定各材料/設備施工之檢驗停留點，且符合需求 | 監造單位及其所派駐現場人員未落實執行監造計畫 | 依契約規定填報監造報表，且落實記載 |  | C | 中 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1033 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者在品管制度中，非屬監造單位的缺失？ | 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 | 未於約定檢驗項目會同廠商取樣送驗 | 未訂定各分項工程施工要領 | 未監督機電設備測試及試運轉 |  | C | 難 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1034 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下敘述何者為「承攬廠商」監督管理作業品管缺失？ | 承攬廠商未提送施工計畫，或施工計畫內容未符合需求，或未落實執行 | 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人及品管人員之職掌) | 未訂定各分項工程施工要領及品質管理標準 | 以上皆是 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1035 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為承攬廠商監督管理作業品管缺失？ | 依契約規定期限提送監造計畫 | 工程標的含運轉類機電設備者，未訂定檢驗程序及標準，或無試運轉及測試計畫書 | 已訂定矯正與預防措施執行時機或流程 | 已辦理品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1036 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者非屬承攬廠商品管常見缺失？ | 未提送品質計畫 | 未訂定各分項工程品質管理標準 | 無材料設備之抽查紀錄表 | 未訂定各材料/設備施工檢驗時機 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1037 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序與矯正與預防措施是誰的缺失： | 主辦機關 | 監造單位 | 承攬廠商 | 主管機關 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1038 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商為確保所採購產品能滿足規範要求，下列何者非屬其管制內容？ | 供應商評估與選擇方式 | 採購價格成本高低 | 對供應商執行查證 | 制定產品檢驗程序與執行 |  | B | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1039 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商建立之材料採購制度不包括下列何者？ | 分包廠商之評估 | 查證或驗廠 | 檢驗制度與程序 | 檢驗規格及議價說明 |  | D | 易 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1040 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 為確保所採購產品與服務能滿足計畫需求〈時間、成本與品質〉，採購作業必須有適當的規劃，並制定作業程序書有效的管制，其管制內容不包含： | 採購需求應明確，並盡可能的予以規格化與量化 | 供應商的評估與選擇 | 無須查證措施的執行 | 檢驗程序的制定與執行 |  | C | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1041 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 為確保所採購產品與服務能滿足計畫需求〈時間、成本與品質〉，採購作業必須有適當的規劃，並制定作業程序書有效的管制，其內容應包含 | 採購需求應明確，並盡可能的予以規格化與量化 | 承攬廠商的評估與選擇 | 監造單位品質資訊檔案的建構與管理 | 利潤有效控管 |  | A | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1042 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據採購文件在送發之前應審核的項目，下列何者能提昇採購者對產品品質的信心，並可作為採購者向其業主展現品質能力的佐證？ | 採購價格的合理性 | 交貨時程的準確性 | 運送計畫的完備性 | 供應商在品質方面的能力展現 |  | D | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1043 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在選擇供應商時，除了審查過去績效外，還可委請驗證機構或由自己的品保組織依據適當的何者,做滿意度之評鑑？ | 財務報表 | 行銷計畫 | 採購價格 | 品質系統 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1044 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商為確保品質要求，選擇供應商時，可採取的途徑為何？ | 審查過去提供類似產品績效 | 委請驗證機構做滿意度評鑑 | 由品保或採購部門做滿意度評鑑 | 以上皆可 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1045 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 為確保未來契約品質需求的達成，在選擇供應商時，應審慎為之，評選的途徑下列何者為非 | 審查過去提供類似產品或服務的績效 | 委請驗證機構，依據適當的品質系統，做滿意度之評鑑 | 自己的品保組織或採購部門，依據適當的品質系統，做滿意度之評鑑 | 成本管控為優先考慮 |  | D | 難 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1046 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商於材料設備的採購文件，內容至少要含下列何者？ | 型式、類別、等級或其他精確的鑑別說明 | 各種檢驗說明及適用規格 | 所採用之國家或學協會等品質標準 | 以上皆是 |  | D | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1047 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 業主對材料設備抽驗之目的是 | 工程管理 | 契約監督 | 採購管制 | 出廠驗證 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1048 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 監造單位對於材料設備之抽樣是基於 | 工程管理 | 契約監督 | 採購管制 | 出廠驗證 |  | B | 易 | 進料檢驗、監造、抽樣檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1049 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 供應商對於生產過程的材料設備檢驗是基於 | 工程管理 | 契約監督 | 採購管制 | 出廠驗證 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1050 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 採購產品品質之驗證，業主、監造單位、承攬廠商與供應商都應對材料品質實施抽驗，承攬廠商執行之目的為： | 工程管理 | 契約監督 | 採購管制 | 出廠驗證 |  | C | 中 | 進料檢驗、監造、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1051 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以材料品質為例，業主、監造單位、承攬廠商與供應商都應對材料品質實施抽驗，這在管理目的上，各不相同，以下何者"執行者"與"管理目的"對應正確？ | 業主-工程管理 | 監造單位-採購管理 | 承攬廠商-出廠驗證 | 供應商-契約監督 |  | A | 難 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1052 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據採購產品品質之驗證說明，執行者與目的，下列何者正確？ | 承攬廠商-工程管理 | 承攬廠商-契約監督 | 承攬廠商-採購管制 | 承攬廠商-出廠驗證 |  | C | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1053 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 業主、監造單位、承攬廠商與供應商均應實施材料品質抽驗，其中承攬廠商抽驗之目的在於 | 工程管理 | 契約監督 | 採購管制 | 出廠驗證 |  | C | 中 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1054 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商為確認供應商的材料設備品質，不宜採下列何方式進行？ | 要求隨貨提送檢測數據 | 逐批抽樣作允收檢測 | 要求實施品保制度 | 由供應商自訂其品保責任 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1055 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下敘述何者為混凝土施工作業之品質常見缺失？ | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 混凝土施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當或施作不當 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 以上皆是 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1056 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 承攬廠商對業主供應品的品質責任是 | 保管與維護 | 品質驗證 | 採購成本 | 產品製程管制 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1057 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為鋼筋施工採購管制作業之品質常見缺失？ | 主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求 | 開口或角隅增設補強筋符合規範要求 | 樑柱接頭錨定彎曲位置超過柱中心線 | 大小樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置深入大樑15公分以上 |  | A | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1058 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下敘述何者為鋼構施工採購管制作業之品質常見缺失？ | 抽查合格之螺栓孔邊緣仍無勻整、有破裂及凹凸之鋸齒形痕跡或孔徑、孔邊距、間距及數量不符規定 | 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 | 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物，或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除 | 以上皆是 |  | D | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1059 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項不是模板施工採購管制作業之品質常見缺失？ | 模板緊密、不漏漿，固定間距之隔件設置良好 | 模板使用過度，品質不良破損、翹曲，或模板規格不符契約要求 | 模板組立歪斜 | 模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理，或未設清潔孔 |  | A | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1060 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為鋼構施工採購管制作業之品質常見缺失？ | 鋼構廠內:鋼板於進料後依契約規定預塗底漆 | 鋼構工地現場組裝:構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 | 鋼構工地現場組裝:抽查合格之銲道無缺陷 | 鋼構工地現場組裝:構件安裝架設完成後予以補塗裝 |  | B | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1061 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 道路、水利及護坡工程施工採購管制作業在品質常見缺失為下列何者？ | 隧道支撐工施工不合規範，隧道混凝土襯面施工不合規範，未實施機電設備測試及試運轉，未落實國土保安，復育措施 | 蛇籠護坡卵石粒徑過大、或未填滿、或蛇籠堆置方式不合規範、或卵石堆砌不合規範，或噴凝土厚度不均勻 | 地錨位置間距太大、或地錨施加預力不足、或過高 | 以上皆是 |  | D | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1062 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為道路、水利及護坡工程採購管制作業在品質常見缺失？ | 蛇籠護坡卵石粒徑過大，或未填滿 | 噴凝土厚度均勻 | 混凝土管或箱涵接頭已確實封固不漏水 | 機電設備接地符合規範 |  | A | 中 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1063 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 設備品質管制的三個重點階段，除了工廠生產之單機測試與整體運轉外，還包括哪一階段？ | 進料檢驗 | 施工配合 | 拆除重做 | 系統設備完成時功能測試 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1064 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者非屬承攬廠商在材料設備品管過程，於契約訂立到材料送審階段，應執行工作重點？ | 清楚核對契約圖說規範品質要求 | 尋覓合格供應商 | 不合格品之處理程序與方式 | 成立品管相關組織及作業 |  | C | 難 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1065 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 設備加工組合層次較多時，其品質管制(檢驗)重點應偏在 | 工廠生產到單位測試與設備完成時運轉、系統功能測試兩階段 | 進場尺寸檢查 | 施工時 | 完工運轉時 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1066 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備品質管制在契約訂立到材料送審階段，承攬廠商應 | 配合業主檢驗 | 清楚核對契約內圖說、規範之品質要求 | 建立製程品管資料 | 進行抽驗 |  | B | 中 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1067 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備品質管制在契約訂立到材料送審階段，業主應 | 審核供應商資格 | 建立相關品質證明文件 | 檢核材料設備規範 | 進行抽驗 |  | C | 易 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1068 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備送審核定階段，供應商需 | 文件型錄備妥送審 | 安排生產計畫 | 檢核採購契約規定與產品是否符合 | 提出抽檢計畫 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1069 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備送審核定階段，承攬廠商需 | 提出抽檢計畫 | 將供應商提送之材料、設備文件、型錄備妥送業主審查核定 | 提出品質計畫 | 詳訂特別要求 |  | B | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1070 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備在製造到進料階段主要是在供應商處進行，進料開始則為承攬廠商之作業，因此業主與承攬廠商在品質管制之時點著重在工程進料時之何者項目？ | 檢驗 | 數量 | 成本 | 運送 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1071 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 相較於材料，設備之加工層次較多、較高，且往往需要試車運轉，故其品質管制重點下列何者為非？ | 進料檢驗 | 工廠生產之單元測試 | 系統設備完成時之功能測試 | 整體運轉 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1072 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備生產至進料階段，承攬廠商的主要作業是？ | 辦理驗廠及廠驗 | 執行材料/設備進料檢驗 | 確認材料設備是否需依契約規定試車、運轉操作 | 製作檢驗停留點報表 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1073 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在「材料設備採購契約階段」，承攬廠商應執行的主要作業中，下列何者正確？ | 辦理材料設備的進場檢驗 | 辦理驗廠及廠驗 | 製作檢驗停留點報表 | 決定採購方式、採購量與送貨時程 |  | D | 中 | 進料檢驗、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1074 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 工程進料檢驗，管制時機在「材料設備生產至進料階段」，其「廠商」督導管理的責任為何？ | 「廠商」隨時掌握供應商之生產狀況，視需要與業主執行廠驗作業，並執行進料時之抽樣與檢驗作業 | 「廠商」隨時掌握，「合格品」之倉儲管理，監督「不合格品」之處理程序與方式，並填具材料設備品質抽驗紀錄表 | 相關品質證明文件之建檔 | 以上三項敘述皆正確 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1075 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 訂定材料設備採購契約階段，承攬廠商應 | 建立供應商之供應品質、能力及售後服務資訊 | 配合生產 | 建立生管計畫 | 建立品管計畫 |  | A | 易 | 進料檢驗、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1076 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在「施工完成階段」,承攬廠商應執行的作業是？ | 製作檢驗停留點報表 | 執行材料設備進料檢驗 | 辦理驗廠及廠驗 | 依契約規定完成相關試車、運轉操作 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1077 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在「施工配合階段」，承攬廠商的主要作業是？ | 辦理驗廠 | 決定採購方式 | 製作檢驗停留點報表 | 依契約規定完成相關試車、運轉操作 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1078 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備生產至進料階段，業主(含監造者)應 | 規劃抽驗計畫 | 建立倉儲管理 | 配合承攬廠商作必要之進場檢驗 | 單機測試 |  | C | 易 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1079 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 供應商在施工階段對於材料設備應 | 施工查核 | 不合格追蹤檢討 | 調處相關界面 | 依時程供料 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1080 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 業主在施工階段對於材料設備應 | 施工抽查，不合格之追蹤 | 自主檢查 | 依時程供料 | 處理相關界面 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1081 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 施工完成階段承攬廠商應 | 主持驗收 | 派員接受各項操作訓練 | 編訂使用維護手冊 | 單機測試 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1082 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料於施工配合階段時機，供應商應： | 依規範及材料設備說明施工及處理相關界面 | 辦理施工中材料自主檢查 | 依時程供料，視需要做施工前說明或配合工法示範 | 以上皆是 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1083 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 統計分析手法中，調查統計數據之集中、離散趨勢之範圍，為下列何圖？ | 直方圖 | 柏拉圖 | 散布圖 | 管制圖 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1084 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 將資料蒐集，整理分析、解釋等，就資料本身之特性描述者稱為 | 數理統計 | 應用統計 | 敘述統計 | 推論統計 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1085 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 將資料(樣本)特性，對母體的某些特性做推測與檢定者稱為 | 數理統計 | 應用統計 | 敘述統計 | 推論統計 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1086 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項為蒐集數據與整理數據之表格，為QC七手法之依據？ | 直方圖 | 柏拉圖 | 查核表 | 管制圖 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1087 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 將試驗結果之數據繪成簡單的管制圖，各結果依序相連可得一折線，所繪各點係在中心線上下作小幅度隨機變動，表示試驗數據呈現甚麼現象？ | 不穩定狀態 | 穩定狀態 | 隨機狀態 | 異常狀態 |  | B | 中 | 進料檢驗、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1088 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 以下何項敘述皆是國家級的標準？ | 中華民國國家標準(CNS)、日本工業規格協會標準(JIS)、英國國家標準(BS)、德國國家標準(DIN) | 美國材料試驗學會標準(ASTM)、美國州公路與運輸協會標準(AASHTO) | 美國銲接學會標準(AWS) | 美國保險業實驗所(UL) |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1089 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 應用QC七手法中的「管制圖」來判讀熱拌瀝青混凝土含油量，若試驗結果的平均值與設計值相符，但試驗值的分佈範圍過大，屬於哪一種品質狀況？ | 狀況一(狀況良好) | 狀況二(平均值偏移) | 狀況三(全距過大) | 狀況四(平均值與全距皆偏移) |  | C | 難 | 進料檢驗、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1090 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 應用QC七手法中的「管制圖」來判讀熱拌瀝青混凝土含油量，若試驗結果的最大值與最小值均在規格容許範圍內，且平均值與設計值相符，屬於哪一種品質狀況？ | 狀況一(狀況良好) | 狀況二(平均值偏移) | 狀況三(全距過大) | 狀況四(平均值與全距皆偏移) |  | A | 難 | 進料檢驗、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1091 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在熱拌瀝青混凝含油量管制圖中,若試驗平均值為6.2％，設計含油量為6.0％，規格上限為6.4％，最可能反映了哪種品質狀況？ | 平均值偏移 | 全距過大 | 狀況良好 | 隨機變異 |  | A | 難 | 進料檢驗、品管手法 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1092 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 品質管制之方法中，一般而言，工程單位是以何者為主： | 統計品管 | 文件品管 | 檢(抽)驗管制 | 自主檢查 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1093 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 管制圖若發現變異太大且常超出管制線時應 | 進行預防 | 設法調整 | 修訂管制標準或規範值 | 進行矯正措施或嚴格品管 |  | D | 易 | 進料檢驗、品管手法、統計量 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1094 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 試驗數據顯示皆落在上下管制區間內，但已有五個試驗數據連續向一管制線偏移且將接近臨界點，則應； | 進行矯正及嚴格控管 | 進行預防 | 採取應變措施 | 以上皆可 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1095 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者屬於「材料設備管制應有的認知」？ | 品質文件應只在工程結束後才進行彙整 | 材料或設備的品質管制應與施工同步 | 實驗室只需符合國家標準要求即可 | 業主應直接涉入工作執行的層面 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1096 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 工程進料檢驗與管制課題，下列何者是最重要之階段？ | 供應商生產產品前之產品開發與生管計劃及製程品管 | 材料進場之抽檢驗 | 施工中材料之隨機取樣檢試驗 | 施工完工之額外取樣檢試驗(如混凝土鑽心試驗) |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1097 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 當設備器材相當繁雜時，承攬廠商應依契約規範彙編成何種文件提送，以利送審管制？ | 採購契約擬訂表 | 供應商資格審核表 | 檢驗與試驗計畫書 | 材料/設備送審管制總表 |  | D | 中 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1098 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者在材料/設備送審管制總表內，非屬必記載項目？ | 價格 | 型錄 | 是否取樣試驗 | 是否驗廠 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1099 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者在材料設備檢(試)驗管制總表，非屬必記載項目？ | 抽樣日期及數量 | 試驗及會同人員 | 規定抽樣頻率 | 檢試驗費用 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1100 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據鋼筋的檢驗項目，在「進場檢驗階段」中，下列何者屬於「抽驗」項目？ | 會磅(重量、交貨單) | 目視、外觀品質檢查 | 無輻射證明 | 單位質量 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1101 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備送審管制，移動式抽水機在資料送審時，不需提送下列哪一項文件？ | 抽水機性能曲線，包含總揚程對出水量的曲線 | 抽水機組構造圖及各部材質說明 | 抽水機組的價格 | 抽水機、柴油引擎、拖車等相互接合圖 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1102 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 針對鍍鋅鋼筋等特殊材料或設備，廠商在資料送審前應告知供應商須附的特殊資料，下列何者非必須？ | 鍍鋅量之含量測試標準 | 鋼筋母材的氯離子檢測報告 | 不破壞鍍鋅層之鋼筋加工法 | 裁切面及加工組立破壞時之補救方法 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1103 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國外供應商所提供產品在廠驗階段，監造單位可採下列何方式辦理？ | 授權承攬廠商派員進行查證 | 產品運抵國內後委託試驗單位代檢 | 委請駐外單位代驗 | 國外供應商產品無需廠驗 |  | B | 中 | 進料檢驗、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1104 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 無法廠驗國外廠商設備時，不可採取的方式為 | 授權第三者 | 進口後委託試驗 | 借用合格之場所試驗 | 裝機後再試 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1105 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國外供應商在查證驗廠、廠驗階段，業主及承攬廠商一般均難以配合，可以採用的方式不包含以下何項？ | 授權第三者(Thirdparty)派員至供應商處進行詳細之查證 | 運抵國內後委託試驗單位做成品或組件之代檢 | 借用合格之場所試驗 | 借用其他廠商查驗結果 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1106 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國外供應商在查證驗廠階段，若委由具國際公信力之公司進行三級檢驗，其中「A級」檢驗方式的審慎程度為何？ | 最審慎，涵蓋材料試驗分析、工廠組合與試驗、最後檢驗、包裝及完全合格證書等所有相關查證工作 | 核對工廠在製造過程中所做試驗之紀錄、完整之檢驗與試驗(最終)、核對包裝 | 僅核對工廠試驗紀錄、包裝前之檢驗、包裝、合格公證書 | 授權本國駐外單位進行簽認 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1107 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國外供應商查證驗廠，若採「B級」檢驗方式，其主要查核內容不包含下列何者？ | 核對工廠在製造過程中所做試驗之紀錄 | 從材料試驗分析、品質製造技術等所有相關查證工作 | 完整之檢驗與試驗(最終) | 核對包裝(裝箱)、合格公證書 |  | B | 難 | 進料檢驗、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1108 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備送審管制，在國外供應商的查證驗廠階段，若採「C級」檢驗方式，其主要查核內容不包含下列何者？ | 完整之檢驗與試驗 | 核對工廠試驗紀錄 | 核對包裝 | 合格公證書 |  | A | 難 | 進料檢驗、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1109 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國外進口之材料設備在「進場檢驗階段」應附之資料中，下列何者是必備項目？ | 工廠生產之單機測試報告 | 國外供應商的驗廠查證紀錄 | 設備安裝人員的資格證明 | 海關進口證明文件 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1110 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備送審核定應注意事項中，關於「整體美學之考量」，下列敘述何者正確？ | 不銹鋼表面應考量配合構造物採用亮面或霧面 | 磁磚釉面應一律採用還原釉以提高耐久性 | 色調應盡量採用對比色以突顯構造物 | 僅適用於建築工程，土木工程無需考慮 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1111 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備送審時有關顏色選擇時宜送： | 色彩樣本 | 施工規範 | 國家標準 | 管理標準 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1112 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據材料設備送審管制，進口產品之進場檢驗階段應附資料中，下列何者不屬於必備項目？ | 原廠出廠證明及測試文件 | 業主管理計畫 | 海關進口證明文件 | 各項測試紀錄 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1113 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備之送審核定應注意事項，下列何者正確？ | 整體美學之考量 | 整體功能之配合 | 價格與品質評價 | 以上皆是 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1114 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據「公共工程施工品質管理作業要點」，材料檢驗或抽驗報告上應印有依標準法授權之實驗室認證機構的認可標誌，該標誌名稱為？ | TAF | CNS | ASTM | ISO |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1115 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據公共工程施工品質管理作業要點第12點規定，鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合何項國家標準規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告？ | CNS 15030 | CNS 17025 | CNS 14774 | CNS 15980 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1116 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據「公共工程施工品質管理作業要點」，出具檢驗或抽驗報告的實驗室，其報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構的認可標誌，該認證機構名稱是？ | 財團法人全國認證基金會(TAF) | 經濟部標準檢驗局(CNS) | 內政部國土管理署 | 行政院公共工程委員會 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1117 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 關於合格材料設備的倉儲(堆置)管理，下列何種材料屬於「具性能退化性材料」？ | 砂、石、石材 | 炸葯、雷管、油漆溶劑 | 水泥、塑膠材料、油漆 | 鋼筋、鋼骨 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1118 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在施工完成階段才發現有檢驗不合格之材料設備，可視實際狀況採下列何種方式處理？ | 補強 | 拆除重做 | 減價收受 | 以上皆可 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1119 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 檢驗不合格之材料設備應依工程契約相關規定處理，下列何項目敘述正確？ | 進料檢驗階段：(1)再試：第一次試驗不合格時，有些規範允許再一次抽驗，若再不合格則確認為不合格。如CNS 560之規定：鋼筋單支取樣之質量檢驗不合之規定時，可再重取二支試樣重驗。(2)退料、拒收：如預拌混凝土加水拌和後超過規範時間 | 施工配合階段：如場鑄基樁品質偏低，採補樁加強 | 施工完成階段：(1)補強(2)拆除重做(3)減價收受 | 以上三項敘述皆正確 |  | D | 難 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1120 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 鋼筋第一次檢驗不合格時，依CNS 560之規定可： | 退貨 | 可加倍取樣再送試一次 | 補料 | 扣款 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1121 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 施工完成後發現結構安全有疑慮者，應採取下列何者措施為宜？ | 減價驗收 | 換料 | 補強或拆除重作 | 改變用途 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1122 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 關於合格材料設備的倉儲(堆置)管理，下列何種材料屬於「具危險性材料」？ | 水泥、塑膠材料 | 砂、石、石材 | 炸葯、雷管、油漆溶劑 | 鋼筋、鋼骨 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1123 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 檢驗不合格材料設備的處理方式中，場鑄基樁品質偏低可依設計者指示辦理「補強」，這是屬於哪一階段的處理方式？ | 進料檢驗階段 | 施工完成階段 | 資料送審階段 | 施工配合階段 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1124 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在材料設備進料檢驗階段，發現有檢驗不合格之材料設備，不應採下列何方式處理？ | 再試 | 退料 | 拒收 | 減價收受 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1125 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 材料設備在採購管制作業常見缺失案例，以下何項目敘述最適宜？ | 電氣、弱電、號誌施工，管路保護層不足，管路、電線施工中未防護，放樣不實，或埋設式線槽埋設深度不足，或電導線管、電纜架、導線槽安裝不合規範 | 電氣、弱電、號誌施工，管路通過建築物之伸縮縫或分隔處，未使用金屬防水軟管連接 | 電氣、弱電、號誌施工，發電機未依規定固定，或未依規定設置避震裝置 | 以上皆是 |  | D | 難 | 進料檢驗、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1126 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 施工完成因實際需要先開放使用，在驗收時如發現不合格，但不影響安全及使用功能，又無法改善時，可採 | 減價收受 | 換料 | 全部退料 | 拆除重作 |  | A | 中 | 進料檢驗、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1127 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者為實驗室認證的國際標準？ | ISO 9001 | ISO14001 | ISO19011 | ISO/IEC17025 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1128 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 我國推行實驗室認證的國家標準CNS 17025係依據下列哪一份國際標準進行編撰 | ISO 9001 | ISO14001 | IS)19011 | ISO/IEC 17025 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1129 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者屬於CNS 17025之一般要求事項？ | 公正性 | 文件管制 | 紀錄管制 | 內部稽核 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1130 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 根據CNS 17025的「公正性」要求，實驗室應持續鑑別對其公正性的風險。此等風險應包括來自下列何者？ | 實驗室的市場佔有率 | 實驗室活動、實驗室的關係、或其人員的關係 | 供應商的生產成本 | 顧客的投訴歷史 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1131 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者並非CNS 17025規定之資源要求事項？ | 人員 | 設施與環境條件 | 設備 | 資金 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1132 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據CNS 17025對「人員」的要求，對實驗室活動有影響的所有人員，無論內部或外部人員，皆應具備哪些特性？ | 具備碩士以上學歷且經驗豐富 | 行事公正，具備適任性且依照實驗室管理系統進行工作 | 僅需具備公正性，技術能力非必要 | 僅需為內部人員 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1133 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 根據CNS 17025的「設施與環境條件」要求，當環境條件對結果之效力有影響時，實驗室應採取何種措施？ | 立即停止試驗 | 應監督、管制及記錄環境條件 | 僅需口頭通知顧客 | 重新校正所有設備 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1134 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 實驗室應確保技術紀錄的修改，能回溯至前一版本或原始觀測，且應保存哪些紀錄？ | 更改的日期、更改內容的標示及負責更改的人員 | 僅保存原始觀測數據 | 僅保存最終報告的副本 | 僅保存主管的批准文件 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1135 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 實驗室為監督測試或校正結果的效力，應透過與其他實驗室的結果比對來監督其表現。此項監督作業應包括下列何者？ | 參加專業能力測試 | 參加專業能力測試以外的實驗室間比對 | A或B其一或兩者 | 僅需內部比對 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1136 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 根據CNS 17025對「抱怨」的處理過程，傳達給抱怨者的處理結果應由下列何種人員作成、或審查與同意？ | 實驗室管理階層 | 未涉及實驗室原問題活動的人員 | 負責該項活動的人員 | 顧客指定的律師 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1137 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者並非CNS 17025規定之管理系統要求事項 | 文件管制 | 紀錄管制 | 公正性 | 管理階層審查 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1138 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 當品質系統或技術作業，被認定不符規定時，應實施下列措施，從調查現況開始並分析問題之根本原因？ | 預防措施 | 內稽措施 | 外稽措施 | 矯正措施 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1139 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列敘述，何者不正確？ | TAF認證是授予生產廠商 | TAF認證是授予測試或校正實驗室 | 並非取得單一項試驗認證之實驗室對其他材料設備皆可適用 | TAF是指財團法人全國認證基金會 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1140 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 目前全國認證基金會(TAF)建立的實驗室認證領域不含下列何者？ | 校正 | 醫學 | 土木 | 檢驗機構 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1141 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | TAF之認證係： | 授予生產廠商 | 授予實驗室所申請已驗證合格之試驗項目 | 授予實驗室所申請之全部試驗項目 | 以上皆可 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1142 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者為目前國內負責辦理土木工程測試領域實驗室認證的機構？ | 經濟部標準檢驗局 | 土木水利學會 | 公共工程委員會 | 全國認證基金會 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1143 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 財團法人全國認證基金會(TAF)成立於何時？ | 2000年 | 2010年 | 2003年 | 1999年 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1144 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者屬於TAF建立的四大認證領域？ | 校正領域 | 醫學領域 | 土木領域 | 以上皆是 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1145 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者為推行國際實驗室認證相互承認的組織？ | TAF | CNLA | ILAC | ISO |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1146 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 標準之要義：所謂「規範性文件」包括那些項目？ | 技術規格：產品(規格、性能)、生產過程、服務水準等所需符合之技術要求 | 作業規範：建議產品生產過程服務等之作法 | 法令規章：相關之法律(含條例等)、行政命令、規則 | 以上皆是 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1147 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者不屬於國際性學(協)會與團體之標準？ | ACI | ASTM | CNS | UL |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1148 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在標準層級中，可直接在法律或規章中引用而具強制性的是？ | 技術法規 | 國家標準 | 協會標準 | 企業標準 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1149 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | ACI屬於下列何種標準？ | 團體學(協)會標準 | 國家標準 | 區域標準 | 國際標準 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1150 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在標準層級中，由一個國家內主要的標準化機構所核准，在該國境內公佈並可重複使用者，稱為？ | 國際標準 | 國家標準 | 協會標準 | 企業標準 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1151 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國家標準(CNS)的使用，屬 | 強制性 | 自願性 | 部分強制性，部分自願性 | 法令引用也不具強制性 |  | B | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1152 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在標準的分類中，下列何者非屬其中之一種？ | 產品標準 | 過程標準 | 收費標準 | 服務標準 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1153 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者屬於國際標準？ | ISO | CNS | JIS | EN |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1154 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者屬於國際標準？ | BS | IEC | JIS | EN |  | B | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1155 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者屬於區域標準？ | BS | IEC | JIS | EN |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1156 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在標準的分類中，營建工程施工實務上使用最頻繁的兩類標準是？ | 基礎標準與管理標準 | 產品標準與測試標準 | 術語標準與過程標準 | 名詞標準與圖號標準 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1157 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 規定產品或系統在其交接處有相容性之要求稱為 | 基本標準 | 產品標準 | 過程標準 | 界面標準 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1158 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 現行中華民國國家標準(CNS)的制定，除了車輛、醫療器材、防火建材、資訊通信等，還以轉訂下列何種標準為工作重點？ | ASCE | AASHTO | CEN | ISO 9000與ISO 14000 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1159 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 截至114年01月，中華民國國家標準(CNS)制定的總數已達多少種？ | 10,985種 | 8,662種 | 7,931種 | 5,603種 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1160 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 茲以CNS 13407 A3342[細粒料中水溶性氯離子含量試驗法]為例，其「細粒料中水溶性氯離子含量試驗法」為 | 總號 | 類號 | 流水號 | 標準名稱 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1161 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 茲以CNS 13407 A3342[細粒料中水溶性氯離子含量試驗法]為例，其中A3342第一碼英文字母「A」及第二碼「3」指的是： | 土木工程及建築類之建材 | 土木工程及建築類之檢驗 | 土木工程及建築類之施工機械及儀器 | 礦業類之檢驗 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1162 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | CNS 之土木工程及建築類別細分表中A1為 | 一般 | 建材 | 檢驗 | 施工機械及儀器 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1163 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | CNS 之土木工程及建築類別細分表中A2為 | 一般 | 建材 | 檢驗 | 施工機械及儀器 |  | B | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1164 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | CNS 之土木工程及建築類別細分表中A3為 | 一般 | 建材 | 檢驗 | 施工機械及儀器 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1165 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | CNS 之土木工程及建築類別細分表中A4為 | 一般 | 建材 | 檢驗 | 施工機械及儀器 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1166 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 有關引用CNS 時應有的認知，下列何者正確？ | CNS 乃國家標準，具有強制力 | 有關材料規格，若施工規範內容與相關CNS 標準有所抵觸時，應以CNS 規定為準 | CNS 為國內該項產業之最高品質標準 | CNS 所規定工程材料之品質為生產者可達成、一般消費者能忍受之最低水準 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1167 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 有關CNS 的敘述，以下何者正確？ | 在同一編號CNS 中常包含數種規格或等級 | CNS 屬強制採用 | CNS 所規定工程材料之品質為該項產業之最高生產標準 | CNS 鮮少修正，使用時不須採用最新版本 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1168 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在CNS 3689[國家標準草案構成及格式指引]，其中之「限定用語」，以下何者是不含本數？ | 以上 | 不得低於 | 小於 | 以下 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1169 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | CNS之規格與用語有一定標準，詳細請見CNS 3689[國家標準草案構成及格式指引]，其中"限定用語"最易引起質疑，如下：以上、以下、最大、最小、不得大於、不得小於、不得超過、不得低於、不大於...等，以下敘述何者正確？ | 「76㎜以下」包含76㎜ | 「超過76㎜」包含76㎜ | 「大於76㎜」包含76㎜ | 「未滿76㎜」包含76㎜ |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1170 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 試驗法及檢驗法兩者之差異在於 | 試驗法包括合格與否之判斷程序 | 檢驗法不包括合格與否之判斷程序 | 檢驗法包括合格與否之判斷程序 | 以上皆非 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1171 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依CNS 560規定，SD420等級鋼筋之抗拉強度應為620N/mm²以上，今若實際測試結果剛好為620N/mm²，則應判定為 | 合格 | 不合格 | 不判定 | 以上皆非 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1172 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | CNS 4626「壓力配管用碳鋼鋼管」規定STPG410鋼管之抗拉強度為42㎏f/㎟以上，今若實際測試結果剛好為42㎏f/㎟，則應判定為 | 合格 | 不合格 | 不判定 | 以上皆非 |  | A | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1173 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據CNS 3689國家標準草案構成及格式指引，下列哪一項用詞不包含本數？ | 以上 | 以下 | 大於 | 不得大於 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1174 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據CNS 3689國家標準草案構成及格式指引，下列哪一項用詞不包含本數？ | 以上 | 以下 | 小於 | 不得小於 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1175 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據CNS 3689國家標準草案構成及格式指引，下列哪一項用詞包含本數？ | 超過 | 以上 | 大於 | 小於 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1176 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據CNS 3689國家標準草案構成及格式指引，下列哪一項用詞包含本數？ | 未滿 | 以下 | 大於 | 小於 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1177 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列哪一項是關於「防火建材」相關國家標準的應用？ | 要求所有建材必須使用再生材料 | 要求所有鋼筋必須為無輻射鋼筋 | 規定建材必須符合ISO 9001規範 | 規定材料或構造物應具有耐燃性、防火時效或避難層區劃等性能 |  | D | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1178 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 有關材料防火性能如CNS 4458石膏板(屬無機礦物板)，其耐燃性能應符合CNS 6532之哪1級之試驗規定？ | 耐燃一級 | 耐燃二級 | 耐燃三級 | 耐燃一級及二級 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1179 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 正字標記係廠商依據國家標準開放申請使用標誌之項目，經標準檢驗局檢試驗合格後授證，因此是對哪一項標的給予標誌？ | 單一廠商 | 所有產品 | 單一項(甚至單一級)產品 | 自行選擇使用 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1180 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者並非產品驗證制度？ | 我國的CNS正字標記 | 英國的BS標記 | 日本的JIS標記 | ISO 9001 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1181 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 正字標記為我國官方實施的產品驗證制度，係由下列何機關辦理？ | 經濟部工業局 | 經濟部標準檢驗局 | 內政部國土管理署 | 公共工程委員會 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1182 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據「消防安全審核認可制度」，下列哪一項不是其認可的產品範圍？ | 滅火設備 | 火警警報設備 | 一般建築物防火構造 | 避難逃生設備 |  | C | 中 | 進料檢驗、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1183 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 消防安全審核認可制度，其認可期間為幾年，期滿需重新申請： | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |  | B | 易 | 進料檢驗、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1184 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列哪一項審核認可作業，與建築物結構、設備、材料、工法等有關，並涉及公共安全？ | 建築新技術新工法新設備及新材料審核認可作業 | 正字標記認可作業 | 國際相互承認協議簽署 | 品質稽核報告審查 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1185 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 內政部於民國82年頒訂「建築新技術新工法新設備及新材料審核認可申請要點」，經審核認可案件，其有效期限，通常以多少時間為原則？ | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 |  | C | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1186 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者為內政部委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料審核認可申請之審核機構？ | 公共工程委員會 | 全國認證基金會 | 台灣建築中心 | 經濟部標準檢驗局 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1187 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者並非內政部國土管理署「申請建築防火材料審核認可作業注意事項」規定須申請審核認可之防火材料？ | 耐燃材料及防火漆類 | 防火門(窗)及防火牆類 | 耐燃電纜 | 建築物鋼骨結構被覆材 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1188 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在公共工程中，工程契約應以哪一項文件做為施工圖說的補充、說明或修正之文件？ | 國家標準 | 建築技術規則 | 施工說明書及施工規範 | 建築法規 |  | C | 中 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1189 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在工程契約與國家標準的關係中，下列何者為工程主辦機關依據工程環境、技術等特性，要求承攬廠商應遵守之規範？ | 國家標準制定概況 | 國際相互承認 | 正字標記 | 施工說明書及施工規範 |  | D | 中 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1190 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依國土管理署訂定之｢申請建築防火材料審核認可作業注意事項｣，在其審核認可之原則，防火漆類最高防火性能以那等級為限？ | 耐燃一級 | 耐燃二級 | 耐燃三級 | 耐燃四級 |  | C | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1191 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在工程契約中，若設計圖與施工規範規定之內容與國家標準有所差異，應以何者為依據？ | 契約之設計圖與施工規範 | 最新修訂之國家標準 | 國際標準ISO 9000 | 實驗室的試驗結果 |  | A | 難 | 進料檢驗、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1192 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 建築技術規則總則第4條：建築物應用之各種材料及設備規格，除中華民國國家標準有規定者從其規定外，應依何項規定辦理？ | 建築法 | 營造業管理規則 | 營造安全衛生設施標準 | 建築技術規則 |  | D | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1193 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據「建築技術規則」的相關規定，下列何種圖說文件在申請使用執照時，必須列為應附文件？ | 承攬廠商的品質計畫書 | 建築物結構及設備專業工程技師簽證 | 供應商的生產流程圖 | 實驗室的TAF認證證書 |  | B | 難 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1194 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列敘述何者較不妥適？ | 進料檢驗與管制係施工品質的要項 | 規範標準是工程品質的基礎 | 品質全都歸屬承攬廠商責任 | 統計分析可用於改善品質 |  | C | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1195 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 國際性標準組織ISO、IEC中，ISO代表的是？ | 國際電子電機委員會 | 國際標準化組織 | 美國國家標準協會 | 日本工業規格 |  | B | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1196 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列國際標準代碼中，代表「英國標準協會」的是？ | BSI | DIN | NF | GOST |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1197 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列國際標準代碼中，代表「日本工業規格」的是？ | JIS | JSA | JISC | NEMA |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1198 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列國際標準代碼中，代表「美國保險業實驗所」的是？ | ACI | ASTM | IEEE | UL |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1199 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在國家標準的分類中，用來界定尺寸、物理性質、化學成分等特性，以做為製造、採購、驗收依據的是？ | 檢驗標準 | 測試標準 | 規格標準 | 性能標準 |  | C | 中 | 進料檢驗、驗收、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1200 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在營建工程常用的國家標準體系中，用來規範材料的組成、化學成分、機械性質等的是？ | 規格標準 | 測試標準 | 性能標準 | 抽樣標準 |  | A | 中 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1201 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 營建材料設備主要分為下列哪些類別？ | 結構材 | 裝修材 | 設備 | 以上皆是 |  | D | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1202 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 下列何者為鋼筋混凝土用鋼筋的國家標準？ | CNS 479 | CNS 560 | CNS 61 | CNS 3090 |  | B | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1203 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在公共工程施工日誌中，必須填寫技術士簽章表的工程項目是？ | 專業工程項目 | 行政管理項目 | 採購管制項目 | 品質管制項目 |  | A | 易 | 進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1204 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 在建築工程必須勘驗部分申報表中，下列哪一項是屬於混凝土必須查核的法定品質文件？ | 無輻射鋼筋(骨)證明書 | 鋼筋(骨)的強度試驗報告書 | 氯離子檢測報告書 | 水泥試驗報告書 |  | C | 中 | 進料檢驗、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1205 | 單元二 | 第四章 工程進料檢驗與管制 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 單選題 | 依據建築工程必須勘驗部分申報表的查核項目，針對混凝土材料，下列哪一項檢測報告書是必須在細粒料中進行檢測的？ | 氯離子含量 | 電弧爐煉鋼爐碴(石) | 粗粒料的健度試驗 | 摻料的品質證明 |  | B | 中 | 進料檢驗、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1206 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 機關辦理新臺幣150萬元以上工程，應於相關採購案之招標文件內編列品管費用應依？ | 工程規模及性質 | 營造業法 | 標準法 | 職業安全衛生法 |  | A | 中 | 施工管制、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1207 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 查核金額以上工程，施工廠商所提計畫書中包括假設工程計畫，緊急應變防災計畫等章節，係列於下列何者？ | 整體品質計畫 | 分項品質計畫 | 分項施工計畫 | 整體施工計畫 |  | D | 中 | 施工管制、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1208 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 有機電設備工程，應於下列何種計畫增加設備功能試運轉與檢測程序標準之章節？ | 整體工程計畫 | 分項工程計畫 | 整體品質計畫及分項品質計畫 | 以上皆非 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1209 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何項計畫書應在開工前送審完成？ | 分項施工計畫書 | 分項品管計畫書 | 整體施工計畫 | 以上皆是 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1210 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不屬分項施工計畫書內容章節？ | 分項預定進度 | 分項勞安衛生環境措施 | 分項品質計畫 | 驗收移交管理計畫 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1211 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不屬分項品質計畫書內容章節？ | 施工要領 | 施工品質管理標準 | 自主檢查表 | 內部品質稽核及建立品質紀錄管理系統 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1212 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者為廠商履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖；包括工程開工至完工一切作業之依據？ | 品質計畫書 | 整體施工計畫書 | 契約書及契約圖 | 施工技術規範 |  | B | 中 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1213 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商為履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖，包括工程開工至完工一切作業之依據，稱為： | 整體施工計畫書 | 整體品質計畫書 | 分項品質計畫書 | 分項施工計畫書 |  | A | 中 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1214 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依施工計畫書與品質計畫之關係，何項為廠商履行契約要求，並依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖；其中包括工程開工至完工一切作業之依據等 | 分項品質計畫 | 開工報備 | 與業主之協調 | 整體施工計畫書 |  | D | 難 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1215 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不是將施工計畫書分為整體施工計畫書及重要分項施工計畫書的理由？ | 工程規模較大且複雜 | 工程師人力不足以撰寫施工計畫 | 工期較長時 | 施工計畫書之擬訂及送審將無法全部及時於開工前完成 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1216 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 各分項工程計畫書雖然需提送審查方准進料、施工，惟在施工前契約工法是否安全仍係重要課題，請問依營造業法之規定，是應由誰執行檢討的角色 | 專任工程人員 | 工地主任 | 營造負責人 | 原設計單位 |  | A | 難 | 施工管制、契約管理、進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1217 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 承包商提出各項施工計畫書審查後，一經函覆需依審查意見表再提送審查時，其修改時限之規定為何？ | 只要不影嚮工程進度，隨時均可再提送審查 | 以契約書內容之品質作業規定之時限內提出 | 依函覆修正計畫書之公文所載時間為限 | 沒有規定修正之時效規定 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1218 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程採購預算金額8百90萬元，廠商應提報品質計畫內容，下列何者為非？ | 管理權責及分工 | 材料及施工檢驗程序 | 自主檢查表 | 施工品質管理標準 |  | D | 中 | 施工管制、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1219 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 預算金額3,500萬元既設AC路面刨鋪及標線劃設工程，廠商應提報品質計畫內容，下列敘述何者為非？ | 管理權責及分工 | 設備功能運轉檢測程序及標準 | 自主檢查表 | 施工品質管理標準 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1220 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 各分項施工時須再行詳細之檢討尤其契約工法是否安全，施工廠商之專任工程人員須依何法案先行檢討？ | 政府採購法 | 營造業法 | 職業安全衛生法 | 保險法 |  | B | 中 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1221 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 整體施工計畫書之最佳研訂時間？ | 公告後領標前 | 領標後投標前 | 決標後開工前 | 訂約後開工前 |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1222 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當工程規模較大且複雜、工期較長時，施工計畫書之擬訂及送審，宜將： | 施工計畫書分為整體施工計畫書及重要分項施工計畫書，依時程建立並送核 | 整體施工計畫書及重要分項施工計畫書依時程合併送核 | 整體施工計畫書及整體品質計畫書合併送核 | 以上皆可 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1223 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商提送分項施工計畫時，應將分項品質計畫及分項進度表併同檢討提送(機電工程尚需增列設備功能運轉測試程序及標準)，下列哪一項不是分項品質計畫內容？ | 品質管理標準表 | 施工抽查紀錄表 | 施工要領 | 材料及施工檢驗程序 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1224 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當工程規模較大且複雜、工期較長時，施工計畫書之擬訂及送審，將無法全部及時於開工前完成，因此將施工計畫書分為整體施工計畫書及重要之 | 分項施工計畫書 | 分項品質計畫 | 分項施工進度表 | 分項施工查驗表 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1225 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何項不是分項品質計畫應有之項目？ | 施工要領 | 不合格品之管制 | 品質管理標準 | 自主檢查表 |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1226 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 為確保工程能如期順利完成，於決標後，廠商製作施工計畫書及品質計畫書後，應即？ | 分發給工班存查 | 在規定期限內函知機關、設計單位與監造 | 在規定期限內須提送審查核可 | 分發給內稽單位存查 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1227 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 「分項施工計畫書預定送審進度表」應依據何者提出較適宜？ | 整體施工預定進度表各分項工程預定施工日期 | 施工計畫書審查作業程序 | 各機關之公務作業程序流程 | 工程主辦機關抽查、督導或查驗之日期 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1228 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品質規定中，工程決標後除了訂約完成並提出計畫書解除列管後方得正式開工，主要認定可開工的關鍵時機取決於 | 訂約完成手續後，隨時可開工 | 分項施工計畫書提出後即可工 | 整體施工計畫書提出後，方可開工 | 整體施工計畫書和整體品質計畫書提出後，方可開工 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1229 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 開工後須立即施工之分項施工計畫何時送審？ | 開工後 | 整體施工計畫核定後 | 納入整體施工計畫一併送審 | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1230 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 分項施工計畫書送審時機為何？ | 整體施工計畫審查期間 | 整體施工計畫廠商修正期間 | 依監造計畫或經核定之分項送審時間 | 與整體施工計畫同步 |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1231 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列敘述何者為非 | 整體施工計畫書為廠商履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖 | 整體施工計畫書因建築、土木、水利、環境等工程特性不同，可依其特性增減相關內容要項 | 整體品質計畫為利整體施工品質之管理而建立 | 分項施工計畫書與分項品質計畫，須單獨撰寫不可合併成一本 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1232 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列敘述何者為非？ | 整體施工計畫書之最佳研訂時間，為決標後至工程開工前提送核可 | 結構工程相關之分項施工計畫書，應於開工前送審完成 | 泥作、門窗及裝修工程之分項施工計畫，應於結構體完成後施工前送審完成 | 景觀工程之分項施工計畫，應於施工前提送審核 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1233 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工計畫書與品質計畫在管制作業常見缺失案例包含： | 工程主辦機關或專案管理廠商在契約內未編列品管費用； | 工程主辦機關於契約內明定監造廠商提報監造計畫應包含內容； | 工程主辦機關之抽查、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄確實且完整； | 監造單位依契約規定期限提送監造計畫 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1234 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 大地結構相關工程分項施工計畫書，應於下列何項階段送審完成？ | 結構體完成 | 地下結構體完成 | 開工前 | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1235 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 有關磁磚、花崗石和鋁窗、惟幕牆等分項施工計畫書，應於下列何項階段送審完成？ | 開工前 | 結構體完成前 | 地下結構體完成前 | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1236 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依政府採購法之精神，工程決標則機關與廠商之契約關係即確立，故整體施工計畫書之最佳研訂及提送時間， | 招標後至開標前 | 開標後至決標前 | 決標後至工程開工前 | 開工後至完工前 |  | C | 中 | 施工管制、契約管理、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1237 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品管人員資格、人數及更換規定，應納入招標文件之預算金額門檻？ | 150萬元 | 5,000萬元 | 2億元 | 以上皆非 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1238 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 每一工程標案品管人員至少1人之預算金額門檻為多少錢？ | 150萬元 | 3億元 | 2億元 | 2,000萬元以上 |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1239 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務，其工程預算金額門檻？ | 150萬元 | 5,000萬元 | 2億元 | 以上皆非 |  | D | 難 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1240 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 公有建築工程採購，土建部分1億2,000萬元，水電部分2,300萬元，採分開招標辦理，依照公共工程施工品質管理作業要點規定，試問此公有建築工地廠商品管人員至少？ | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |  | B | 難 | 施工管制、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1241 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 各分項施工時，其契約工法是否安全，依營造業法之規定須由施工廠商之下列何者先行檢討？ | 工地負責人 | 專任工程人員 | 職業安全衛生人員 | 品管人員 |  | B | 中 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1242 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 行政院公共工程委員會函，於新建工程招標文件及契約書內應載明： | 應定期召開施工講習會或檢討會； | 於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示； | 設置有關混凝土澆置作業程序等之看板； | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1243 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者為工程主辦機關在管制作業上常見缺失？ | 未編列監造單位材料設備之抽驗費用 | 對於監造計畫無核定紀錄，或未確實審查 | 未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查 | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1244 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程契約內未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，明定廠商提報品質計畫與應含之內容，或二千萬元以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定，是屬於誰的責任缺失？ | 承包商 | 監造單位 | 工程主辦機關 | 視情況而定 |  | C | 難 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1245 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者為監造單位在管制作業上常見缺失？ | 未依契約規定期限提送監造計畫 | 未訂定對廠商品質計畫之審查時限 | 現場人員未依契約規定落實填報監造報表 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1246 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準及材料/設備及施工之檢驗停留點，屬於誰的責任缺失？ | 承包商 | 監造單位 | 工程主辦機關 | 視情況而定 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1247 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在施工/品質計畫管制作業中，下列何者不屬於監造單位管理之責？ | 契約內要編列品管費用，材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用 | 於工地現場陳列樣品及工法展示 | 不需督導廠商執行工地安全衛生交通維持及環境保護等工作 | 自主檢查表未確實記載檢查值 |  | C | 難 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1248 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 未依契約規定期限提送施工計畫及品質計畫，是屬於誰的責任缺失： | 承包商 | 監造單位 | 工程主辦機關 | 視情況而定 |  | A | 中 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1249 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者為承攬廠商在管制作業上常見缺失？ | 未依契約規定期限提送品質計畫 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機 | 施工日誌未落實執行，或記載不完整 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1250 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程材料試驗報告之結果出爐，主要認定是否合格與否，在於下列何者？ | 試驗所在地符合TAF試驗室 | 試驗之數據符合契約或法規之規定 | 試驗報告上需有判讀簽章 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1251 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在執行施工檢驗作業時，監造單位在RC結構建築中進行檢驗停留點查驗的部份，指的是 | 牆柱和樑版封模、灌漿前 | 牆、柱封模前 | 樑、版灌漿前 | 監造單位自認為有必要時 |  | A | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1252 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 公有建築工程採購，土建部分10億2,000萬元，水電部分2億3,000萬元，採分開招標辦理，依照公共工程施工品質管理作業要點規定，試問監造單位應置受訓合格之現場人員至少？ | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |  | D | 難 | 施工管制、監造、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1253 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 監造單位應於何時r將現場人員之登錄表，報經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路備查？ | 工程決標後 | 工程訂約後 | 開工前 | 開工後 |  | C | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1254 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 監造單位現場人員應專職，不得跨越其他標案，且監造服務期間應在工地執行職務之預算金額門檻？ | 150萬元 | 5,000萬元 | 2億元 | 以上皆非 |  | B | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1255 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 污水下水道推進工程採購預算金額1億6,000萬元，應編列品管費用，下列何者為非？ | 以招標文件內品管人員設置規定為依據 | 訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則 | 未訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則， | 含材料設備抽(檢)驗費用 |  | D | 難 | 施工管制、政府採購 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1256 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 各項施工計畫和品質計畫規定應由承包商按進度階性提出，免影嚮進料時間和施工進度，其審查最終核定權係 | 承包商按時程提出送審即可 | 監造單位審查核准即可 | 主辦機關核備即可 | 沒硬性規定 |  | C | 中 | 施工管制、進料檢驗 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1257 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當工程規模與複雜程度越大時，下列哪一項目越顯得重要？ | 有效的工作分配措施 | 有效的人事管理措施 | 有效的界面管理措施 | 有效的經費管理措施 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1258 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 按圖施工之原意包含 | 檢討建築平面圖、立面圖、剖面圖、結構圖、給排水圖、電力圖、弱電圖及空調圖等設計圖面 | 在各分項施工計畫時確實繪製相關施工圖及大樣圖 | 檢討設計圖之矛盾處 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1259 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工階段品質管理措施包括下列何者？ | 訂定施工要領 | 訂定施工品質管理標準 | 訂定材料及施工檢驗程序 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1260 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 設計圖為設計單位為表達設計理念之圖，而將其作為招標文件並訂為工程契約時之圖樣稱為何？ | 施工大樣圖 | 工作圖 | 契約圖 | 建築執照圖 |  | C | 中 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1261 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣稱為？ | 建築圖 | 施工大樣圖 | 工作圖 | 結構圖 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1262 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將設計圖作為招標文件，並為工程契約附件時即稱作： | 工作圖 | 施工大樣圖 | 契約圖 | 執照圖 |  | C | 易 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1263 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將設計圖申請建築執照及其相關圖面即為： | 工作圖 | 施工大樣圖 | 契約圖 | 建築執照圖 |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1264 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣稱作： | 工作圖 | 施工大樣圖 | 契約圖 | 建築執照圖 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1265 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工階段品質管理措施，除訂定施工要領、施工品質管理標準等，並依自主檢查表落實自主品管外，另一重要之課題即為建立並執行何機制 | 成本界面管理 | 進度界面管理 | 機具界面管理 | 工程界面管理 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1266 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 設計圖為設計單位為表達設計理念之圖而將其作為招標文件並訂為工程契約時即稱 | 契約 | 開工圖 | 設計圖 | 竣工圖 |  | A | 易 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1267 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工大樣圖為 | 業主 | 廠商 | 設計單位 | 監造單位依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣 |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1268 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列敘述何者為非？ | 設計圖為設計單位為表達設計理念之，而將其作為招標文件並訂為工程契約時即稱建築執照圖 | 施工大樣圖為廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣 | 工作圖為廠商分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明所須使用之圖樣 | CSD圖為設計階段界面整合重要措施，係作為SEM圖之製作依據，並作為日後施工階段各分標廠商繪製施工圖之依據 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1269 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 對於施工界面整合，CSD是指？ | 廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣 | 將建築平面圖、結構圖以及電梯剖面圖進行套繪 | 將工程中的水電、空調、消防、舞台燈光音響等各主要設備位置與管理路徑作協調配置 | 對設計圖、契約圖、建築執照圖詳細研讀並清圖 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1270 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工作圖應適用於？ | 同一廠商承攬之所有標案 | 委託同一監造單位之工程標案 | 同一機關招標之標案 | 單一標案因地制宜 |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1271 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不屬於工程界面管理所採用之措施？ | CSD(Combined Service Drawing) | SEM(Structural Electricaland Mechanical) | CIP(Coordinate Installation Program) | Shop Drawings |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1272 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程界對工程界面管理所採用之措施不包含何項？ | CAD | SEM | CSD | CIP |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1273 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程界常用工程界面管理措施計有下列何者？ | CSD | SEM | CIP | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1274 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商進行分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明所須使用之圖樣稱為何？ | 建築圖 | 施工大樣圖 | 工作圖 | 流程圖 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1275 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 界面整合作業，若可由何時階段開始，其效果將較佳？ | 設計階段 | 招標階段 | 開工階段 | 施工階段 |  | A | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1276 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工界面整合措施，先後順序應為 | SEM→CSD→CIP | CSD→SEM→CIP | CIP→CSD→SEM | CIP→SEM→CSD |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1277 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工履約期間，下列哪階段做界面整合作業，其效果將較佳？ | 施工前階段 | 施工中階段 | 施工後階段 | 任何階段都一樣 |  | A | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1278 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明，所須使用之圖樣稱作為何？ | 工作圖 | 施工大樣圖 | 契約圖 | 建築執照圖 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1279 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將工程中，所有機電設備部分，包括水電、空調、消防、舞台燈光音響等各主要設備位置與管理路徑作協調配置完成圖面稱作： | 機電整合界面圖-CSD | 結構機電整合界面圖 | 施工界面協調計畫-CIP | 以上皆是 |  | A | 難 | 施工管制、消防、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1280 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明所須使用之圖樣為 | 設計圖 | 設備圖 | 工作圖 | 機具圖 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1281 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者非有效的整合設計圖說，並套合繪製施工大樣圖，解決施工界面問題，所採用之措施 | 機電整合界面圖 | 結構機電整合界面圖 | 施工界面協調計畫 | 基地整合界面圖 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1282 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 機電整合界面圖係將工程中，所有機電設備部分，包括水電、空調、消防等主要設備位置與管理路徑作協調配置，機電整合界面圖為何階段界面整合重要措施及作為結構、機電整合界面圖之製作依據， | 構想階段 | 設計階段 | 施工階段 | 竣工階段 |  | B | 難 | 施工管制、消防、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1283 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在施工界面整合CSD過程中，有管線系統:a.匯流排槽、b.重力排水之污排水管、c.電纜架、d.空調風管，應考慮管線佈置之優先順序為？ | c→d→a→b | d→b→a→c | a→d→b→c | b→d→a→c |  | D | 中 | 施工管制、空調、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1284 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 目前工程界對工程界面管理所採用之措施，下列何者為正確？ | 建築資訊模式(BIM) | 視訊會議 | 施工前會勘 | 機電整合界面圖-CSD |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1285 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 土建工程為配合機電系統安裝，於結構安全考量下，綜整各關聯廠商需求，將其所需之開口、基座、套管、預埋件及管道間的整合方式謂之？ | 機電整合界面圖-CSD | 建築資訊模式(BIM) | 施工界面協調計畫-CIP | 結構機電整合界面圖-SEM |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1286 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 道路新闢工程之路燈基座預埋基礎螺栓位置，廠商應藉由何機制整合 | 機電整合界面圖-CSD | 建築資訊模式(BIM) | 設計前會勘 | 結構機電整合界面圖-SEM |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1287 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 公立學校半戶外球場新建工程，接地系統與基礎開挖回填作業，廠商應以何機制整合施工界面？ | 機電整合界面圖-CSD | 建築資訊模式(BIM) | 設計前會勘 | 結構機電整合界面圖-SEM |  | D | 中 | 施工管制、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1288 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 整合CSD過程中，發現污排水、與自來水管線衝突，應採合整合之管線排序？ | 1污排水2自來水 | 1自來水2污排水 | 無所謂 | 以上皆非 |  | A | 中 | 施工管制、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1289 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列敘述何者為是？ | 整合CSD過程中，以管徑大小為第一考量、功能為第二考量 | CSD圖主要目的是提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需預埋套管、預留開口及設備混凝土基座等，套合成圖 | CSD繪圖過程中，機電系統方面，則以弱電系統為第一優先考量 | 施工時除了依CSD及SEM所檢討出之相關圖面施工外，工地仍有許多界面點需檢討，可藉由施工界面協調會將現場發生之界面問題加以檢討 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1290 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不是CSD圖製作之主要操作步驟？ | 以建築圖為背景，以CAD套繪機電、給排水等設計資料，並以顏色設層(Layer)編排完整 | 依功能檢視設計資料，將各層相互重疊部分逐一檢討，並將產生界面問題部分提出協調，並排除所有衝突點 | 依預留管件之功能需求，檢討留設於結構體中之管件大小及高程 | 當CSD完成調整與整合，無衝突疑慮，依CSD內所有系統管線、設備需求，開始製作SEM圖 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1291 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將所有機電設備各主要設備位置及管理路徑間作協調配置，此項圖面整合工作稱為何？ | BIM | SEM | CIP | CSD |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1292 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將CSD圖彙整納入建築/結構圖中，並提供各分標廠商製作施工大樣圖(施工製造圖)，此結構機電整合界面圖又稱？ | BIM | CIP | SEM | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1293 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 管線佈置優先順序，以設備功能為第一考量係屬下列何者整合過程？ | CIP | SEM | CSD | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1294 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 圖說製作以建築圖為背景，以CAD套繪空調、給排水系統、消防系統等設計資料，並以顏色設層(Layer)編排完整而成，稱之為何？ | CSD圖 | SEM圖 | 管線圖 | 工作圖 |  | A | 中 | 施工管制、消防、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1295 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在整合CSD圖過程中，必須考慮各系統之優先順序，管線佈置之順序，應以何者為第一優先考量？ | 空調風管 | 匯流排槽 | 重力排水之污排水管 | 電纜架 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1296 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在整合CSD圖過程中，必須考慮各系統之優先順序，機電系統方面，應以何者為第一優先考量？ | 通訊系統 | 供電系統 | 燈光系統 | 號誌系統 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1297 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何種圖說，主要目的是提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需預埋套管、預留開口及設備混凝土基座等，套合成圖？ | CSD圖 | SEM圖 | 施工大樣圖 | 工作圖 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1298 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 結構、機電界面整合圖(SEM)主要目的是： | 將工程中，所有機電設備部分，包括水電、空調、消防、舞台燈光音響等各主要設備位置與管理路徑作協調配置 | 以建築圖為背景，以CAD套繪空調、排煙、動力、自動控制、電氣、給排水系統、衛生排水、消防系統、電梯等設計資料 | 提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需預埋套管、預留開口及設備混凝土基座等，套合成圖 | 以上皆是 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1299 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 管線佈置之權重，以功能為第一考量、管徑大小為第二考量，因此，權重依序為： | 匯流排槽、電纜架、重力排水之污排水管、空調風管…等 | 重力排水之污排水管、空調風管、匯流排槽、電纜架…等 | 空調風管、匯流排槽、電纜架、重力排水之污排水管…等 | 以上皆可 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1300 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 何種圖樣係為工程計畫中，土建工程為配合機電系統安裝，並於結構安全考量下，彙整納入建築/結構圖中，並提供各分標廠商製作施工大樣圖。 | 建築整合界面圖 | 結構整合界面圖 | 結構、機電整合界面圖 | 機電整合界面圖 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1301 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在整合CSD｢機電整合界面圖｣過程中，必須考慮各系統之優先順序，管線佈置之順序，以何者為第一考量？ | 施工 | 管徑厚薄 | 管徑大小 | 功能 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1302 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者非SEM(Structural, Electricaland Mechanical)「結構、機電整合界面圖」，提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需？ | 顏色設層 | 預埋套管 | 預留開口 | 設備混凝土基座 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1303 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 對於施工界面整合，SEM的S與E，概略的說各分別代表？ | 結構、機電 | 建築、水電 | 高程、材質 | 時間、空間 |  | A | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1304 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在施工界面整合過程，SEM圖製作流程的首要步驟是？ | 協調水、電、環控設施，調整路徑高程 | 確定CSD圖各系統間衝突點已經初步排除 | 以建築圖為背景，套繪空調、排煙、電氣、衛生排水、消防系統、電梯等 | 製作圖面，計算數量 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1305 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 機電整合界面圖-CSD與結構機電整合界面圖-SEM之關係？ | 無關係 | 先後順序關係 | 併行關係 | 以上皆非 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1306 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列哪一項為工程計畫中，土建工程為配合機電系統安裝，並於結構安全考量下，綜整各關聯廠商所提之意見需求，將其所需之開口、基座、套管、預埋件及管道間等，彙整納入建築/結構圖中，並提供各分標廠商製作施工大樣圖？ | CIP | SEM | CSD | CAD |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1307 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 檢討留設於結構體中之管件大小及高程係屬下列何者整合過程？ | CIP | CSD | SEM | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1308 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在結構、機電界面整合圖樣(SEM)作業流程中，若發現有機電設備或管線與建築結構相碰撞衝突時，其解決之措施係 | 協調修改建築設計圖 | 協調結構設計修改結構圖 | 協調水電、機電設施調整路徑高程 | 請主辦機關辦理變更設計 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1309 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | SEM圖製作流程包含 | 確定CSD圖各系統間衝突點已經初步排除 | 依CSD圖套繪於建築/結構圖中確認留設位置 | 依預留管件之功能需求，檢討留設於結構體中之管件大小及高程 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1310 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 現場發生界面問題，藉由施工界面協調會將界面衝突予以排除，稱為下列何者？ | BIM | CSD | SEM | CIP |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1311 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工時依CSD圖及SEM圖所檢討出之相關圖面施工仍有衝突時，可藉由何種機制協調解決， | 施工界面協調會 | 施工進度會議 | 品管會議 | 變更會議 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1312 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 電梯之昇降道、電梯坑、建築主體結構之界面應於何時整合？ | 開工前 | 結構體施工前 | 電梯安裝前 | 分項計畫撰寫前 |  | B | 易 | 施工管制、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1313 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廚房牆面需開窗且須設置洗滌龍頭，窗台台度高度應予？ | 維持原設計 | 酌予降低 | 酌予提高 | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1314 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工界面整合程序，電梯之昇降道以及電梯坑與建築主體結構之界面，宜於何階段加以檢討？ | 需求編列前 | 結構體施工前 | 裝修工程施工前 | 電梯運載前 |  | B | 中 | 施工管制、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1315 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 電梯工程與結構圖界面檢討程序中，應繪製何種比例尺之剖面及平面套合圖 | 五分之一 | 十分之一 | 二十分之一 | 五十分之一 |  | C | 易 | 施工管制、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1316 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 電梯工程與結構圖界面檢討程序中，應繪製何種比例尺之鋼筋加工圖，檢討現場可施工性？ | 五分之一 | 十分之一 | 二十分之一 | 五十分之一 |  | D | 中 | 施工管制、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1317 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工界面整合，管道間檢討程序，應繪製何種比例尺之管道間以安排管道位置 | 五分之一 | 十分之一 | 二十分之一 | 五十分之一 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1318 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工界面整合，管道間檢討程序，應繪製何種比例尺之管道間詳圖，確認管路安裝可施工性 | 五分之一 | 十分之一 | 二十分之一 | 五十分之一 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1319 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工界面整合，廚房給水管路與開窗界面檢討項，一般建築工程窗台台度約高幾公分？ | 60 | 75 | 90 | 110 |  | C | 易 | 施工管制、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1320 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工界面整合，廚房給水管路與開窗界面檢討項，廚房流理台之水龍頭高度約幾公分？ | 60 | 75 | 90 | 110 |  | D | 易 | 施工管制、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1321 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者非屬施工檢驗之程序？ | 施工前說明會 | 廠商完成自主檢查後，提出自主檢查成果及進行下一階段施工作業 | 監造單位進行品質查證作業 | 施工缺失之處理 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1322 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在執行施工檢驗作業時，下列敘述何者為對？ | 廠商進行檢驗停留點與隨機抽查驗 | 廠商必須徹底實行全面自主檢查 | 監造單位不須徹底實行全面自主檢查 | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1323 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 根據施工經驗，廠商審慎檢討建築、水電等相關設計圖並未繪製圖樣而導致無法補救之缺失 | 基地圖 | 施工製造圖 | 設備圖 | 剖面圖 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1324 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在執行施工檢驗作業時，何單位應進行檢驗停留點與隨機抽查驗 | 設計單位 | 施工單位 | 監造單位 | 上級單位 |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1325 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 執行施工檢驗，應先完成品質管理標準及何項審定作業 | 材料管製表 | 自主檢查表 | 不合格品管製表 | 計價表 |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1326 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 為確保施工檢驗有效執行，廠商應於檢驗工作開始前，依據各項工作之特性、步驟、規定、規範等擬具哪種文件送監造單位審核？ | 自主檢查計畫 | 監造計畫書 | 施工檢驗計畫 | 檢驗資料造冊 |  | C | 難 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1327 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 辦理施工檢驗程序，監造單位進行品質查證作業之前，廠商應先完成何種作業？ | 進行施工檢驗與估驗計價 | 請監造單位視情況進行品質查證作業 | 進行檢驗停留點與不定期抽查驗 | 完成自主檢查後，提出自主檢查成果 |  | D | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1328 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 承包商在完成自主檢查並紀錄於檢查表中後，何時要提出工程檢驗申請單交監造單位進行品質查證作業 | 自檢表有確實填實並簽名即可 | 若有缺失應進行改善，並將改善之前、中、後照片備查後 | 工程檢驗申請單簽名蓋章即可交監造單位查證 | 有缺失無需改善，俟監造單位查證後，再一併改善即可 |  | B | 難 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1329 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 屬檢驗停留點之項目，工地負責人書面認可之後須經何作業程序才可進行次項工作？ | 廠商負責人指示 | 品管人員內部稽核 | 向監造單位申請檢驗合格後 | 機關備查 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1330 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工成果缺失係指？ | 符合設計圖說 | 符合規範 | 違背契約約定 | 未依公司負責人指示 |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1331 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列哪一製程或施工成果不視為品質缺失項目？ | 不符合設計圖說 | 不符合規範 | 不符合契約規定 | 不符合時宜 |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1332 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商進行自主檢查過程中，屬檢驗停留點之項目，應向哪個單位申請檢驗合格後才可進行次項工作？ | 監造單位 | 品管單位 | 施工單位 | 主辦機關 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1333 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工檢驗程序，廠商自主檢查表，應由何人檢查簽名並經工地負責人書面認可 | 業主 | 現場工程師 | 材料商 | 監造單位派駐人員 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1334 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工檢驗程序，對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失，如該項缺失經改善須進一步證實者，得由何人申請複驗？ | 業主 | 廠商 | 材料商 | 監造單位派駐人員 |  | B | 難 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1335 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在材料或設備經監造或機關核定後進入工地時，依品管規定在何時，承商即可辦理估驗付款？ | 主要進場經盤點廠牌、材質和數量，拍照存證即可 | 先經承商自主檢查合格並檢具檢查或成果資料時 | 需經監造單位配合查證作業符合規範或審查要求合格後 | 契約主文有明定可先請領部份款，因此尚不需經查驗即可，以符契約規定 |  | C | 難 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1336 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不屬於施工品質管理標準所涵蓋的項目？ | 監造單位權責劃分 | 工作流程之檢查項目 | 工作流程之檢查標準 | 不合標準之處置 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1337 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不屬於施工品質管理標準之標準值設定應依據的文件？ | 契約圖 | 機關首長開工典禮致詞 | 建築技術規則 | 甲乙雙方協定數據 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1338 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 為避免造成無謂之困擾，施工品質管理標準應？ | 事先徵詢施工作業領班的同意 | 每一項必須指定可量測的精密工具 | 可以量化者應盡量量化，無法量化者亦應達可檢核之功效 | 每一項必須事先製作視覺模型或樣品 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1339 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在施工執行檢驗過程或工程竣工驗收時，遇有對品質標準在契約，法令和施工規範中均查無標準值或規定時，應如何執行檢核功效？ | 由承商自提標準 | 由監造單位自行決定 | 無相關規定以甲乙雙方協定數據為之 | 以上皆是 |  | C | 難 | 施工管制、契約管理、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1340 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品質管理之標準值之設定，若無相關規定，可採何方式解決？ | 調解 | 仲裁 | 訴訟 | 契約雙方協定數據為之 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1341 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 一般品質管理標準值之設定，下列敘述何者為非 | 依契約條款 | 依各縣市營建相關自治法規 | 依土木水利學會制定之混凝土工程施工規範 | 若無相關規定亦不得以甲乙雙方協定數據為之 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1342 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列對監造單位之敘述何者為非？ | 除針對檢驗停留點檢查外，亦須不定期抽查驗 | 監造計畫書內之檢驗停留點位置，應標示明確，抽查驗細項應條列 | 抽查驗品質管理標準應與承商一致 | 抽查驗標準值應量化不得定性化 |  | D | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1343 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工品質管理標準之主要依據不包含下列哪一項： | 契約規定 | 法令規定 | 監造要求 | 施工規範規定 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1344 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 訂定施工品質管理標準之依據為何？ | 契約相關規定 | 法令規定 | 施工規範 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1345 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工品質管理標準之依據： | 契約相關規定 | 法令規定 | 具公信力之團體制定之規範，如土木水利學會制定之混凝土工程施工規範等 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1346 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品質管理標準表內可不包含下列何項 | 管理標準 | 檢查頻率 | 管理紀錄 | 品質金額 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1347 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何項不是施工品質管理標準之依據 | 現場施工人員說法 | 法令規定 | 施工規範 | 契約相關規定 |  | A | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1348 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程決標後，得標之施工廠商為解除施工管制，應建立各項施工計畫和品質計畫供審查，其製作計畫資料之內容主要是依據下列何者？ | 契約 | 監造計畫 | 相關法規 | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1349 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列敘述何者為是？ | 砌紅磚之開口上方處僅能放置楣梁不得以平拱或尖拱(弧拱)方式施工 | 管理標準可以量化者應盡量量化，無法量化者亦應定性化 | 屋頂泛水與女兒牆混凝土可以施工縫方式分次澆築 | 屋頂防水泛水立面與屋頂版交接處只需以直角方式處理 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1350 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 以砌紅磚工程檢驗為例，每天砌築高度以多少公尺為度、每皮交丁？ | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 2.0m |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1351 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者非屬鋁門窗工程之檢驗項目 | 風壓等級 | 破壞模數 | 皮膜厚度 | 塞水路之填縫劑 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1352 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者非屬石材之檢驗項目？ | 密度 | 吸水率 | 翹曲率 | 抗壓強度 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1353 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程現場人員為確保品質落實至實際現場，應根據何者訂定施工自主檢查表？ | 每次檢查區位之估驗範圍 | 實際檢查結果紀錄 | 監造及承商於現場實施抽查驗結論 | 施工品質管理標準表 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1354 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工過程中品質是否有缺失，必須由檢查並與管理標準值對照是否合格才算數，因此自主檢查的存在至屬重要，請問紀錄該表中之檢查值是由何人執行紀錄 | 現場工程師 | 工地主任 | 品管工程師 | 以上皆是 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1355 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商自主檢查表之檢查標準及檢查結果欄位應填列？ | 設計圖圖號 | 契約條款條號 | 設計標準與檢查結果之量化數據 | 定性化文字例如符合、OK等 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1356 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 工程現場人員為確保品質，落實至實際現場之最主要表單為何？ | 施工自主檢查表 | 局部工程暫時移交供後續施工移交單 | 分項施工計畫書預定送審進度表 | 設計界面一覽表 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1357 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列對自主檢查表之敘述何者為非？ | 標明工程作業過程的重點及最可能產生問題的地方 | 檢查標準明確易懂，判別容易，表格化、紀錄容易 | 僅能由監工人員按表逐項進行檢查，施工作業領班不能執行檢查工作 | 標準值依據契約規範國家標準或公認之規範行規數據 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1358 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 按三級品管制度，廠商執行施工檢驗作業全面自主檢查，屬下列何者？ | 三級品管 | 二級品管 | 一級品管 | 以上皆非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1359 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工期間，監造單位進行檢驗停留點與隨機抽查驗，屬下列何者？ | 一級品管 | 二級品管 | 三級品管 | 以上皆非 |  | B | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1360 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 監造單位除隨機抽查驗或針對檢驗停留點檢查，其抽查驗品質管理標準應與承商自主檢查 | 一致 | 不同 | 稍有差異無妨 | 以上皆可 |  | A | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1361 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 監造單位除隨機抽查驗或針對檢驗停留點檢查，其抽查驗品質管理標準應與下列何者一致？ | 設計單位 | 施工承商 | 上級機關 | 督導單位 |  | B | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1362 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工自主檢查表使用方法，檢查後必須 | 由檢查人員簽字 | 由檢查人員蓋章 | 由施工作業領班簽名 | 由監造工程師蓋章 |  | A | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1363 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工缺失改善就三級品管機制相對比較而言，最具時間成本效益者，應為下列何者？ | 自主檢查 | 監造抽查驗 | 機關督導 | 施工查核 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1364 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當原訂之管理標準經監造及承商於現場實施抽查驗與自主檢查後，經統計分析或品質稽核發現無法達成預期成果時，下列何者不是正確的做法？ | 現場進行缺失改善 | 執行矯正預防 | 直接修訂原訂之計畫或標準，以符合工程實需 | 修訂後之標準於實施前，應對相關員工做教育訓練 |  | C | 難 | 施工管制、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1365 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查表應具備的條件包含： | 檢查標準明確易懂，判別容易； | 檢查之順序步驟依序編排； | 合乎工地實用，表格化、紀錄容易； | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1366 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當原訂管理標準於現場實施抽查驗與自主檢查後，經統計分析或品質稽核發現無法達成預期成果時： | 須由現場進行缺失改善 | 須由現場進行矯正預防 | 須將方法、經驗知識化，回饋給公司、監造、設計單位 | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1367 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品管制度品質循環(PDCA)包括下列何項？ | 缺失改善矯正預防 | 管理稽核統計分析 | 經驗傳承業界分享 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1368 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工自主檢查表至少必須具備何種條件？ | 檢查標準明確易懂，判別容易 | 合乎工地實用，表格化、紀錄容易 | 儲存檢查紀錄，容易查證 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1369 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查表應具備條件為： | 檢查標準明確易懂，判別容易 | 檢查項目依步驟之順序序編排 | 合乎工地實用，表格化、紀錄容易 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1370 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當原訂之管理標準經監造及承商於現場實施抽查驗與自主檢查後，經統計分析或品質稽核發現無法達成預期成果時，則應： | 由現場進行缺失改善或矯正預防 | 檢討是否調整、修定原訂之計畫或標準，以符合工程實需 | 修訂後之標準於實施前，應對相關員工做教育訓練 | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制、監造、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1371 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商施工自主檢查表之檢查項目與檢查標準應依照何者訂定？ | 施工品質管理標準表 | 監造單位之施工抽查紀錄表 | 設計圖說與規範內容 | 以上皆可 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1372 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查表的使用方法，下列那一項是錯誤的？ | 逐項檢查並紀錄 | 品管人員簽字，並註明檢查日期代表區位 | 編排分類號碼、次數、頁數等 | 應註明該次檢查區位或範圍，作為估驗依據 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1373 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廠商自主檢查表(WIS)應由誰簽名認可？ | 專任工程人員 | 品管人員 | 廠商負責人 | 工地主任(工地負責人) |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1374 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不是自主檢查表正確之使用方法？ | 表所列項目，逐項檢查並紀錄，如使無須該項目，直接劃掉無須註明 | 編排分類號碼、次數、頁數 | 應註明該次檢查區位或範圍，作為估驗依據 | 檢查人員簽字，並註明檢查日期、代表區位 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1375 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查之執行，下列何者為對？ | 監造單位應當場簽章 | 檢查者因趕時間得於事後補蓋章 | 應記錄實際檢查情形：將檢查結果詳實紀錄，再將檢查結果以”○”或”X”等方式填記，以便追蹤管理 | 以上皆是 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1376 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工品質缺失處理作業程序裡，自主檢查過程所發現何種缺失才需由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔？ | 重大品質缺失 | 任何品質缺失 | 無法立即改善的缺失 | 已被監造工程師發現之缺失 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1377 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工品質缺失處理作業程序裡，對於無法立即改善或重大缺失，檢查人員應將缺失及改善情形登錄於何處？ | 不合格報告及改善通知單 | 矯正措施報告表 | 不合格品管制總表 | 自主檢查表複查欄 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1378 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 對於品質缺失之矯正行動，何種情形才可簽註結案？ | 經統計分析或品質稽核發現紀錄完整並存檔時 | 將方法、經驗知識化，回饋給公司、監造、設計單位 | 對相關員工做教育訓練完成 | 經品管人員確認成效，證實執行完成後 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1379 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在公共工程施工品質管理作業要點中，明示執行內部品質稽核工作的人員是何者？ | 監造單位 | 工地主任 | 主辦機關 | 品管人員 |  | D | 中 | 施工管制、品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1380 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工過程中不管機關、監造單位或承商之任何品質管理之活動，均有可能發現工程實質或文件紀錄之缺失，各單位之改善、預防等做法是 | 書面通知 | 開會討論 | 快速反應告之，以收時效 | 拍照，錄影存證 |  | A | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1381 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 品管人員工作重點，下列敘述何者為非？ | 訂定品質計畫 | 品管統計分析 | 自主檢查 | 品質文件、紀錄之管理 |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1382 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，無法立即改善或重大缺失，應做何處置？ | 簽發不合格報告及改善通知單 | 申請查驗 | 申請估驗 | 向廠商負責人請示 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1383 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列施工品質缺失之處理作業程序何者為非？ | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，均應由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔 | 無法立即改善或重大缺失，應簽發不合格報告及改善通知單，通知改善人員辦理改善及通知品管人員辦理矯正措施 | 執行矯正行動過程檢查人員應觀察評估矯正措施執行成效 | 執行矯正單位須將結案之資料建檔保存 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1384 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當遇到無法立即改善的缺失時，檢查人員應負責追蹤改善情形，當中追蹤管制之期限為： | 直至合格為止； | 再次改善後； | 整體施工計畫完成後； | 分項施工計畫完成後 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1385 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查過程發現之任何品質缺失，均應由下列何種人員在自主檢查表內紀錄存檔： | 工地主任 | 檢查人員 | 品管人員 | 以上皆是 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1386 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工過程中，均有可能發現實質或文件紀錄之缺失，下列何者應建立書面之通知？ | 主辦機關 | 監造單位 | 施工廠商 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1387 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，其處理作業為： | 均應由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔 | 可立即改善之缺失，應於自主檢查表複查欄位，紀錄複驗合格時間 | 無法立即改善或重大缺失，應簽發不合格報告及改善通知單通知改善人員辦理改善 | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1388 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，均應由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔，可立即改善之缺失，應於自主檢查表複查欄位，紀錄複驗 | 所需次數 | 所需時間 | 檢查時間 | 合格時間 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1389 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在工程品質缺失處理流程中，對於重大缺失由監造單位填具「品質矯正通知」交承商調查改善，並要求將矯正行動簽註在「答覆」欄內；惟監造單位對「答覆」不同意時，得在「評估」欄簽註不能接受之理由，惟若雙方仍有歧見時，該由誰做核定 | 工地主任 | 監造主任 | 主辦機關 | 品管人員 |  | B | 難 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1390 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 執行矯正單位之結案資料： | 須函送甲方主管； | 須函送乙方主管； | 建檔保存； | 以上皆是 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1391 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列敘述何者為非？ | 計畫之目的就是將契約規範及相關規定依要領之｢想｣、｢寫｣成品質管理標準及作業程序、隨以抽查驗及自主檢查之｢作｣為落實 | 依據公共工程施工品質管理作業要點規定，公告金額以上之公共工程，施工單位須先建立施工及品質計畫，監造單位依施工單位之施工及品質計畫建立監造計畫 | 承商可以相關之工作說明或檢討會議，明確傳達品質政策、目標與確實執行各分項之計畫 | 對於新工法、新材料、新技術或其他重要工項，必要時以工法說明或試作方式，使管理標準趨於一致性 |  | B | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1392 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列哪些因素是增加營建工程缺失及失敗成本的原因： | 營造環境條件差； | 營造期程長； | 營造介面多元且複雜； | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1393 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 傳統的品管七大工具手法(簡稱Q7)中，何者必須配合其他手法一起運用？ | 層別法， | 散佈圖， | 查核表， | 特性要因圖 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1394 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 一個問題的特性(現象)，肯定是受到一些要因(主要因素)之影響，經過耙梳歸納這些要因，整理成具有層次且相互關聯的圖形稱為？ | 層次圖， | 關聯圖， | 歸納圖， | 特性要因圖 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1395 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將一組工程現場查驗所蒐集的數據、特性值或結果值加以整理，用一定的範圍在橫坐標軸上區分為幾個相等的區間，再將查驗數值出現於各區間內的次數於縱坐標軸上累積起來的面積，以柱狀表現的圖形稱為？ | 折線圖， | 雷達圖， | 直方圖， | 柏拉圖 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1396 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將可能互有關聯的兩組對應數據，以縱橫坐標位置呈現出來，橫坐標軸表示要因，縱坐標軸為結果，這些數據所呈現的點布狀態，依據分布的型態，可判讀對應數據間的相關程度，此圖形稱之為？ | 對數圖， | 關聯圖， | 散佈圖， | 特性要因圖 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1397 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將群體資料分層，依某種特徵或規則劃分為不同的層，將品質特性均一的資料放在一起成為一層，使層內的差異小，而各層間的差異大，以便進行分析者稱之為？ | 層別法， | 關聯圖， | 散佈圖， | 特性要因圖 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1398 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | QC與NC七大手法分別著重在何種數據資料的應用？ | QC定量、NC定量 | QC定性、NC定量 | QC定性、NC定性 | QC定量、NC定性 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1399 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 關聯圖工具手法是在管理循環的哪個階段？ | Action， | Plan， | Check， | Do |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1400 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 利用樹木分枝圖形，由左至右，從樹幹、大枝、中枝、小枝，乃至於細枝，有層次的展開，此圖形稱之為？ | 散佈圖 | 關聯圖 | 系統圖 | 石川圖 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1401 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 將工作計畫之各作業項目及其時程，根據各項作業間從屬先後或同步併行關係，以節點表示作業項目，結點間再以箭線串連所繪出之網狀圖稱之為？ | 箭線圖 | 關聯圖 | 系統圖 | 節點圖 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1402 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 箭線圖法可找出要徑，進行進度管控，請問要徑浮時為？ | 3~5天 | 2~3週 | 時程無餘裕 | 1~2月 |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1403 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 過程決策計畫圖與下列何者近似？ | 標準作業程序， | 箭線圖， | KJ圖， | 以上皆非 |  | A | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1404 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 廣義的工程品質問題包含下列何者？ | 成本 | 工期 | 安全 | 以上皆是 |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1405 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 訂定品質改善目標可參考下列何者項目？ | 必要性 | 可行性 | 挑戰性 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1406 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 傳統的七大手法比較偏向於何種階段？ | Action | Plan | Check | Do |  | C | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1407 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 新QC七大手法為充實何種階段的重要工具？ | Action | Plan | Check | Do |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1408 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 現代的品管作業基本觀念已進入 | 全面品質管制 | 統計流程管制 | 品質查證 | 全面品質管理的時代 |  | D | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1409 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工廠商在訂定各分項品質計畫時，建議承商應召集相關人員參加品質說明會，以了解主辦機關、監造單位之品質水準及作業程序與工程施工管理細節等要領，主要召集之對象有？ | 協力商 | 供應商 | 領班 | 以上皆是 |  | D | 難 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1410 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 下列何者不屬於施工階段之品質管理措施？ | 環保與安全衛生計畫 | 自主檢查表 | 設備功能測試運轉與檢測程序與標準 | 建立並執行工程界面管理 |  | A | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1411 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依據公共工程施工品質管理作業要點之規定，查核金額以上工程，品質計畫內容不包括下列何者？ | 建立管理權責及分工 | 訂定自主檢查表 | 矯正與預防措施 | 外部品質稽核 |  | D | 中 | 施工管制、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1412 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 在分項施工計畫書中不包括下列何者？ | 人員組織 | 經費需求 | 分項預定進度 | 施工圖說 |  | B | 易 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1413 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 公告金額以上之公共工程，監造單位須先建立下列何項，作為監造工作之準則？ | 設計圖說 | 施工規範 | 品質計畫 | 監造計畫 |  | D | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1414 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 施工廠商建立施工計畫及品質計畫係依據下列何者？ | 契約圖說 | 相關法規 | 監造計畫 | 以上皆是 |  | D | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1415 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 查核金額以上工程，施工廠商所提計畫書包括建立管理權責及分工、不合格品管制等章節，係列於下列何項計畫？ | 整體施工計畫 | 分項施工計畫 | 分項品質計畫 | 整體品質計畫 |  | D | 中 | 施工管制、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1416 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依據公共工程施工品質管理作業要點規定，多少金額以上之公共工程，監造單位須先建立監造計畫？ | 150萬 | 5千萬 | 預算金額 | 設計金額 |  | A | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1417 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依規定多少金額以上之公共工程，監造單位須先建立監造計畫，以作為監造工作之準則 | 小額採購 | 公告金額採購 | 查核金額採購 | 巨額採購 |  | B | 中 | 施工管制、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1418 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依據施工品質管理作業要點之規定，分項工程因性質差異甚大須另成立分項品質計畫其內容至少須包括項目，何項為非？ | 施工要領 | 矯正與預防措施 | 材料及施工檢驗程序 | 自主檢查表 |  | B | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1419 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 依據施工品質管理作業要點，訂定各分項品質計畫時，建議承商應先招集相關 | 協力商 | 供應商 | 業主 | 領班等研討計畫作業內容，上述何項為非 |  | C | 中 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1420 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 整體施工計畫書為廠商履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖；範圍為？ | 包括工程開工至完工一切作業 | 只針對各分項施工計畫書所擬定的作業 | 只針對分項施工計畫書擬定的基本規畫作業 | 包括工程投標至完工一切作業 |  | A | 難 | 施工管制、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1421 | 單元二 | 第五章 施工管制與檢驗 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 單選題 | 當代科技昌明，廠商撰寫施工計畫等相關文件，得採過去類似標案之送審文件電子檔案為底稿以爭時效，但應考量事項下列何者為正確？ | 須以另存pdf檔為之 | 僅就個案工程名稱、送審日期等形式上修改即可 | 須就此個案不同需求與限制條件全盤考量完整修正 | 付費委託外部人員書面修正即可 |  | C | 難 | 施工管制 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1422 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | ＰＤＣＡ的品質循環是由下列哪一位品質大師提出？ | 石川馨 | 戴明 | 克勞斯比 | 朱蘭 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1423 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 提出『PDCA』的品質循環後，其實已經將品質管控的技術提升到下列哪一個層次？ | 保證 | 管制 | 稽核 | 管理 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1424 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 『全員品管』是由下列哪一位品質大師提出？ | 戴明 | 石川馨 | 克勞斯比 | 費根堡 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1425 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 『品質免費』是由下列哪一位品質大師提出？ | 戴明 | 石川馨 | 克勞斯比 | 費根堡 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1426 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 『不流淚品管』是由下列哪一位品質大師提出？ | 戴明 | 石川馨 | 克勞斯比 | 費根堡 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1427 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 提出『品質免費』與『不流淚品管』的品質循環後，更是將品質管理的工作推動到組織何處？ | 決策階層 | 每一個角落 | 最前線的工作者 | 品管人員 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1428 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 從經營管理的決策階層到最前線的工作者，任何一個工作管理環節都不能疏漏，其關鍵角色為？ | 經營決策者 | 工地主任 | 品管人員 | 監造人員 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1429 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 達成品質的做法，必須靠下列何項？ | 產品檢驗 | 製程管制 | 系統的保證 | 結合組織資源(人力、財力與資訊)管理與控制者的配合 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1430 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核是確認在創造產品品質之初，去執行下列何項？ | 檢驗產品 | 比對規範 | 投入的資源都被適當的規劃 | 改善與防止再犯 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1431 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核的產生，其核心目的不是下列哪一項？ | 確認創造品質的資源是否被適當規劃 | 確認最終產品是否符合規範的產品檢驗 | 確認一切遵循既定的規劃執行 | 確認階段性成果符合既定的品質目標 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1432 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 人類追求品質的歷史，從下列何項開始？ | 古時候 | 1900年初期 | 第二次大戰以後 | 工業革命以後 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1433 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 引發人們探索品質存在與否的好奇心，或許我們更可將它視為重視消費者權益與人權之萌芽，何時開始？ | 古時候 | 1900年初期 | 第二次大戰以後 | 工業革命以後 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1434 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 美國機械工程師學會(ASME)為克服鍋爐爆炸事件所制訂的「檢驗方案」被稱為什麼制度？ | 品質保證(Quality Assurance, QA) | 品質管制(Quality Control, QC) | 交貨前檢驗制度(Quality Inspection, QI) | 品質稽核 |  | C | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1435 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 『成品』，是屬於下列何項的管理標的？ | 品質保證(Quality Assurance, QA) | 品質管制(Quality Control, QC) | 品質檢驗(Quality Inspection, QI) | 品質稽核 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1436 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 「交貨前檢驗制度(Quality Inspection, QI)」，這個制度管理品質標的是最終完成的是下列何項？ | 管理 | 設計 | 製程 | 成品 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1437 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 藉由檢驗停留點的設置，階段性的確認品質符合，進而確保最終的品質無虞，是屬於下列何項的管理標的？ | 品質管制(Quality Control, QC) | 品質檢驗(Quality Inspection, QI) | 品質保證(Quality Assurance, QA) | 品質稽核 |  | A | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1438 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 『製程』，是屬於下列何項的管理標的？ | 品質檢驗(Quality Inspection, QI) | 品質管制(Quality Control, QC) | 品質保證(Quality Assurance, QA) | 品質稽核 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1439 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 直接影響產品最終品質達成率的要因，是在下列哪個階段就已經決定？ | 可行性研究階段 | 設計階段 | 施工階段 | 營運維護階段 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1440 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質管理的工作跨越生產製造，而進入整個工程技術的範疇，下列何項應運而生？ | 品質檢驗(Quality Inspection, QI) | 品質管制(Quality Control, QC) | 品質保證(Quality Assurance, QA) | 品質稽核 |  | C | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1441 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 產品品質的表現，是組織所擁有下列何項資源的表現？ | 人、物、設備 | 人、設備、資訊 | 物、設備、資訊 | 人、物、設備、資訊 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1442 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 產品品質真正的關鍵是在於：對達成品質目標所需的資源，做適切的調度與運用，也就是下列何項？ | 成本 | 保證 | 管制 | 管理 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1443 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 管理品質技術的探討，成為品管技術的新課題，權責、制度，以及下列何項成為新的品管標的？ | 流程 | 組織 | 成本 | 進度 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1444 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 管理品質技術的探討，從工學院的知識領域，跨入了商學院，建構一個持續生產優良品質的經營環境，也因此誕生了下列何項？ | 品管制度 | 稽核制度 | 經營制度 | 矯正制度 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1445 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 當品質以下列何項為主後，傳統品管或品保單位的功能與組織定位也產生重大的改變？ | 成本 | 保證 | 管理 | 管制 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1446 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品管單位(人員)驗證品質的目的，是為了下列何項？ | 確認管理系統是否正常與有效運作 | 確認產品的品質 | 確認統計技術是否完備 | 確認生產人員的員額是否足夠 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1447 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 依據公共工程品質管理作業要點，承包商實施稽核的目的是下列何項？ | 驗證公司是否符合ISO 9000標準 | 確認核定的品質計畫被落實執行 | 確認組織所擁有整體資源的表現 | 確認整個工程技術的範疇 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1448 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位透過下列何項，確實掌握承包商品質計畫執行狀況，以及監造計畫的執行成效？ | 稽核 | 查證 | 評鑑 | 查驗 |  | A | 易 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1449 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 為能建立全球共識，國際規範組織以下列何項為架構基礎，於西元1986年發佈ISO 9000系列標準規範？ | 品質管制制度 | 品質稽核制度 | 品質保證制度 | 品質管理制度 |  | C | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1450 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 為能建立全球共識，國際規範組織除品質架構基礎外，並納入經營所需的何項觀念，於西元1986年發佈ISO 9000系列標準規範？ | 品質管制 | 品質成本 | 品質保證 | 品質管理 |  | B | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1451 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 我國亦於民國七十九年翻譯ISO 9000系列內容，正式公佈品質管理國家標準為CNS ？ | 14001 | 27001 | 12860 | 12680 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1452 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 在國家標準品質管理系統基本原理與詞彙的標準中，將稽核這項工作明確的定位在品質管理系統的何種範疇？ | 評估 | 保證 | 執行 | 改正 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1453 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 係用下列何種方式，決定品質管理系統要求所達成的程度？ | 評鑑 | 稽核 | 查驗 | 查證 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1454 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 係用下列何項，以評鑑品質管理系統的效果與鑑別改進的機會？ | 稽核評估 | 稽核準則 | 稽核發現 | 稽核證據 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1455 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 公共工程委員會考量營建產業客觀環境因素，公共工程品質管理的標準，是採用下列何項？ | ISO 9001 | ISO 9000 | 公共工程施工品質管理作業要點 | CNS 12680 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1456 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質計畫與監造計畫(品質系統)的內容中，下列何項的内涵不是援引國家標準的精神？ | 責任與職權 | 量測 | 分析 | 紀錄 |  | D | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1457 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 承包商依據作業要點所執行的稽核，是由組織本身或其代表者為其內部目的所執行者，稱為下列何項？ | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 第三者稽核 | 查核 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1458 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 營造廠對工地工務所之稽核，稱為下列何項？ | 外部稽核 | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 第三者稽核 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1459 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位以主辦/管機關核定的監造計畫為基礎，確認監造計畫的落實成效，稱為下列何項？ | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 第三者稽核 | 查核 |  | A | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1460 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位針對承包商的品質系統所做的效果鑑別，稱為下列何項？ | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 第三者稽核 | 查核 |  | B | 易 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1461 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位的稽核不包括下列何項？ | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 第三者稽核 | 內部稽核 |  | C | 易 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1462 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項單位都會定期與不定期的依據工程進展，對特定工程實施查核？ | 主管機關 | 監造單位 | 公共工程委員會 | 工程主管機關與公共工程委員會 |  | D | 中 | 品質稽核、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1463 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 定期與不定期的依據工程進展，對特定工程實施查核，這種已經跳脫契約甲、乙方的查核，應可歸類為下列何項之稽核？ | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 第三者稽核 | 內部稽核 |  | C | 中 | 品質稽核、契約管理、工程查核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1464 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 以驗證主辦機關或其委託或自辦的監造單位是否落實計畫與發揮功效為目標，為下列何項之稽核？ | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 公共工程委員的稽核 | 工程主管機關的稽核 |  | D | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1465 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 除對施工團隊是否落實契約規定為稽核重點外，對其所頒布之各項行政命令是否被落實與其執行成效，亦應作為稽核的目標，為下列何項之稽核？ | 行政院公共工程委員會的查核 | 第一者稽核 | 第二者稽核 | 內部稽核 |  | A | 難 | 品質稽核、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1466 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 我們應以下列何項為核心，描繪出國內落實公共工程品質的一個管理體系？ | ISO 9001 | ISO 9000 | 公共工程施工品質管理作業要點 | CNS 12680 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1467 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 依據工程管理與專案需求所制訂的標準作業程序，下列何項為執行稽核的準則？ | 品質檢驗標準 | 公共工程施工品質管理作業要點 | 監造、品質、施工計畫 | 主要稽核計畫 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1468 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對稽核的定義為:以系統的、獨立的及下列何項之過程，做客觀的評估？ | 證據化 | 文件化 | 品質化 | 準則化 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1469 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對稽核的定義為:以文件化、獨立的及下列何項之過程，做客觀的評估？ | 證據的 | 準則的 | 責任的 | 系統的 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1470 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對稽核的定義為:以系統的、文件化及下列何項之過程，做客觀的評估？ | 證據的 | 準則的 | 獨立的 | 明確的 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1471 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 用以獲得稽核證據，並對他做客觀的評估，以決定下列何項所滿足之程度？ | 稽核準則 | 稽核方法 | 稽核目標 | 稽核原則 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1472 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 「作為依據的一組政策、程序或要求」是下列何項之定義？ | 稽核 | 準則 | 查核 | 證據 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1473 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 承包商與監造單位若能落實執行計畫承諾，工程品質應能確保，若再輔以下列何項，讓工程品質進入良性循環？ | 主管機關與工程會的工程查核 | ISO 9001 | 第二者稽核 | CNS 12680 |  | A | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1474 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於品質稽核程序，下列何項敘述正確？ | 查證工作因查證對象而異 | 查證工作因執行者而異 | 作業法則因人而異 | 作業程序幾乎舉世皆然，不論內外或深淺 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1475 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質稽核的作業程序幾乎舉世皆然，不論內外或深淺。此處所指「內外」是指下列何項？ | 主管機關 | 監造單位 | 承包商 | 稽核小組 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1476 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質稽核的作業程序幾乎舉世皆然，不論內外或深淺。此處所指「深淺」是指下列何項？ | 稽核要求改善件數與時限之規定 | 稽核時間之長短 | 稽核內容之多寡 | 制度稽核與符合度稽核 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1477 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質稽核的目的，是在確認下列何項？ | 品管及技術作業規範 | 企業或組織作業規範 | 品質系統的執行成效 | 材料及施工規範 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1478 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核計畫與時程，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1479 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 通知與資料收集，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1480 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 成立稽核組織，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1481 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 編寫稽核查對表，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1482 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 為釐清每一項稽核工作的目的與範圍，稽核執行單位應就其品質系統之內涵及參與單位之多寡，研定整體品質稽核計畫稱為？ | 稽核時程計畫 | 主要品質計畫 | 主要稽核計畫 | 主要查核計畫 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1483 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 當主要稽核計畫訂定後，應該由何種人員安排稽核時程？ | 稽核組長 | 觀察員 | 稽核員 | 品管人員 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1484 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 當主要稽核計畫訂定後，對於稽核工作的安排，下列何項為非？ | 安排時段的長短有一定的法則 | 就工作現況安排日常稽核工作 | 就稽核人力資源安排日常稽核工作 | 完全視管理階層所提供的資源 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1485 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 當主要稽核計畫訂定後，應就安排日常稽核工作，這種安排稱之為下列何項？ | 通知與資料收集 | 稽核時程 | 編寫稽核查對表 | 稽核作業之規劃 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1486 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項不屬於稽核前的工作？ | 稽核計畫與時程 | 通知與資料收集 | 成立稽核組織 | 缺失之追蹤列管 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1487 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項屬於稽核前的工作？ | 稽核前會議 | 執行稽核 | 編寫稽核查對表 | 簽發稽核報告 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1488 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核前應使用下列哪一表單訂定稽核頻率？ | 稽核計畫表 | 稽核計畫時程管制表 | 稽核查對表 | 稽核通知 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1489 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位稽核的目的是確認承包商品管作業符合其所提送的計畫，且能確實達成下列何項？ | 契約規定 | 主要稽核計畫規定 | 稽核查對表規定 | 稽核準則規定 |  | A | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1490 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位原則上應針對承包商所提送的計畫，於下列何項時機，實施該計畫第一次稽核？ | 該計畫核定時 | 該計畫簽約時 | 該計畫開工後一段時限內 | 該計畫完工時 |  | C | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1491 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位實施第一次稽核後，依工程之規模大小及下列何項，執行往後的定期稽核？ | 契約金額 | 分項施工計畫的數量 | 稽核準則 | 工程期程長短 |  | D | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1492 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核計畫與時程，對承包商而言，稽核的安排可自契約啟始日至少在多少天內，應執行第一次品質稽核？ | 30天內 | 60天內 | 90天內 | 180天內 |  | C | 中 | 品質稽核、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1493 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 承包商實施第一次稽核，主要查證下列何項？ | 品質管理符合度與成效 | 品質系統建立之狀況 | 公司之品質管理方案 | 契約工作之實際執行狀況 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1494 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 承包商實施第一次稽核，主要查證下列何項？ | 評估品質系統與實務需求之落差性 | 評估品質系統執行有效性 | 公司之品質管理方案 | 人員對系統內容之認知 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1495 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 實施第一次稽核後，往後至少多久執行一次「符合度與成效稽核」？ | 每季 | 每月 | 每半年 | 每周 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1496 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對承包商而言，執行「符合度與成效稽核」，下列何項敘述為非？ | 查證契約工作之實際執行狀況 | 查證公司之品質管理方案 | 人員對系統內容之認知 | 定期評估品質系統執行有效性 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1497 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對承包商而言，執行「符合度與成效稽核」，查證下列何項間之差異程度？ | 監造計畫 | 施工計畫 | 職安衛計畫 | 品質計畫 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1498 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對承包商而言，執行「符合度與成效稽核」，綜合管理制度及符合度之查證內容，據以進行改善矯正或下列何項之檢討？ | 可行性 | 成效性 | 落差性 | 符合性 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1499 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 執行該分項作業相關品質作業之稽核，依據所研訂之分項施工計畫作業規定，查證下列何項人員對計畫作業的瞭解程度？ | 品管人員 | 工地主任 | 作業人員 | 公司管理階層 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1500 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對承包商要求，每一分項施工計畫核定後多少天内，必須執行該分項作業相關品質作業之稽核？ | 20天内 | 30天内 | 40天内 | 50天內 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1501 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品管人員得視實際狀況合併相關稽查項目併案辦理稽核，惟範圍以多少天内為度？ | 20天内 | 30天内 | 40天内 | 50天內 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1502 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 當稽核時程排定後，品管人員(監造單位)下列何者為非？稽核通知內容應包括 | 告知稽核範圍 | 知選定雙方都方便的日期 | 於行前適當日期內，書面通知受稽核單位 | 應先正式的與受稽核單位聯繫 |  | D | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1503 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 在稽核行前書面通知受稽核單位時，稽核通知內容，不需包括下列何項？ | 稽核成員及希望對方配合事項 | 目的、範圍 | 稽核組長的考核標準 | 日期、時間 |  | C | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1504 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 確定稽核時程後，品管人員(監造單位)應針對主要稽核計畫所訂定之目的與範圍，蒐集與彙整相關資料，內容不包括下列何項？ | 工程契約 | 檢測計畫 | 規範(標準) | 歷次稽核報告 |  | A | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1505 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 在確定稽核時程後，品管人員應蒐集相關資料，若以往已有稽核紀錄，則應一併取得下列何項文件？ | 程序書 | 工作說明書 | 規範(標準) | 歷次稽核報告 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1506 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 執行稽核時則必須完全獨立，下列何項敘述為非？ | 不可以用主觀的好惡去影響判斷 | 嚴謹的評估 | 以日常協助專案的角色 | 提出前瞻的建議 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1507 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 執行品質稽核工作的稽核組織成員通常可分為下列幾種？ | 5種 | 4種 | 3種 | 2種 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1508 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項人員不屬於品質稽核組織的成員？ | 稽核組長 | 觀察員 | 專家 | 品管人員 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1509 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核作業之規劃、聯繫與工作分配，為下列何項人員工作項目？ | 專家 | 稽核組長 | 稽核員 | 公司管理階層 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1510 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 參與稽核工作成員之擇選，為下列何項人員工作項目？ | 專家 | 稽核員 | 稽核組長 | 公司管理階層 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1511 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 指揮稽核工作之執行，為下列何項人員工作項目？ | 專家 | 稽核組長 | 稽核員 | 公司管理階層 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1512 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核報告之撰寫，為下列何項人員工作項目？ | 稽核組長 | 專家 | 稽核員 | 公司管理階層 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1513 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核員於作業期間之表現考核，為下列何項人員工作項目？ | 專家 | 稽核員 | 公司管理階層 | 稽核組長 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1514 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項不於稽核組長之工作？ | 稽核作業之規劃與工作分配 | 參與稽核工作成員之選擇 | 稽核查對表之編擬 | 稽核報告之撰寫 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1515 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項不屬於稽核組長的工作範圍？ | 在被稽核單位處召開「稽核前會議」介紹雙方與會人員 | 依事前規劃之稽核查對表所列事項逐項查核 | 主持稽核後會議 | 對稽核員於作業期間之表現進行考核 |  | B | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1516 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表之編擬，為下列何項人員工作？ | 專家 | 稽核組長 | 觀察員 | 稽核員 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1517 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 執行稽核，為下列何項人員所負責的工作項目？ | 稽核組長及稽核員 | 稽核員 | 稽核員及專家 | 稽核員及觀察員 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1518 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項人員於稽核過程中，僅提供專技知識諮詢，不實際執行稽核作業？ | 稽核組長 | 稽核員 | 專家 | 觀察員 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1519 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核組織的成員中，主要是下列何項人員？ | 稽核組長及稽核員 | 稽核員 | 稽核員及專家 | 稽核組長及專家 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1520 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核組織成員中，視實際需求邀請或選派，是下列何項人員？ | 專家 | 專家及觀察員 | 觀察員 | 稽核組長及專家 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1521 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 由於稽核工作涉及許多溝通與調查技巧，稽核員必須具備下列何項經驗條件？ | 曾擔任工地主任三年以上 | 具備工程技術專業且有管理背景 | 曾擔任專案經理且通過國家考試 | 受過稽核訓練，並曾多次參與稽核工作者 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1522 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 由於稽核工作涉及許多溝通與調查技巧，稽核員曾以下列何項身分，多次參與稽核工作者？ | 專家 | 觀察員 | 稽核承辦人 | 稽核組長 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1523 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核員之進階，為下列何項人員？ | 稽核組長 | 公司管理階層 | 專家 | 品管人員 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1524 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表編擬完成後，必須經過下列何項人員的審核？ | 稽核員 | 專家 | 稽核組長 | 公司管理階層 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1525 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ | 執行稽核作業時之工作導引 | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 | 有助於掌握工作重點 | 已經稽核查證事務之佐證 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1526 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ | 有助於掌握工作重點 | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 | 有助稽核員掌握作業進度 | 已經稽核查證事務之佐證 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1527 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ | 已經稽核查證事務之佐證 | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 | 有助於掌握工作重點 | 稽核組長與稽核員的溝通橋梁 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1528 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 | 有助於稽核員間的技術交流與傳承 | 有助於掌握工作重點 | 已經稽核查證事務之佐證 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1529 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ | 稽核作業中之作業登錄簿 | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 | 有助於掌握工作重點 | 已經稽核查證事務之佐證 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1530 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 | 已經稽核查證事務之佐證 | 提供稽核組長編寫稽核報告時之參考佐證 | 有助於掌握工作重點 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1531 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對接受稽核者的益處，為下列何項？ | 執行稽核作業時之工作導引 | 有助於掌握工作重點 | 稽核作業中之作業登錄簿 | 有助稽核員掌握作業進度 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1532 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對接受稽核者的益處，為下列何項？ | 協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證執行稽核作業時之工作導引 | 執行稽核作業時之工作導引 | 有助稽核員掌握作業進度 | 提供稽核組長編寫稽核報告時之參考佐證 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1533 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核查對表對接受稽核者的益處，為下列何項？ | 執行稽核作業時之工作導引 | 稽核組長與稽核員的溝通橋梁 | 稽核作業中之作業登錄簿 | 已經稽核查證事務之佐證 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1534 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 制訂稽核查對表的原因，為下列何項？ | 免除稽核組織投入管理資源 | 有效率的執行稽核工作 | 增加被稽核者人力時間 | 增加稽核員思索稽核標的物所耗時間 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1535 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核人員專業考量關鍵之一，為下列何項？ | 技術交流與傳承 | 稽核查對表的完整性 | 與稽核組長的溝通 | 如何有效率的完成 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1536 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 接受稽核單位瞞過稽核人員的最佳法則，為下列何項？ | 作弊 | 造假 | 依規定行事 | 隱匿事實 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1537 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核臨場的變化與適時的調整，仰賴於下列何項？ | 稽核員的智慧與敏銳的反應 | 稽核查對表 | 依規定行事 | 主要稽核計畫 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1538 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於品質稽核，下列何項敘述不正確？ | 是一種完全公開的作為 | 編擬完成的查對表，事前不可交由接受稽核人員參考 | 稽核員僅應將稽核查對表視為輔助工具 | 不可企圖以趁其不備找到瑕疵 |  | B | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1539 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 當稽核工作展開時，第一件工作為下列何項？ | 稽核前會議 | 執行稽核 | 稽核通知 | 編寫稽核查對表 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1540 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核前會議結束後，下列何項作業即正式展開？ | 資料收集 | 改正措施通知 | 編寫稽核查對表 | 稽核作業 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1541 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核前會議，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1542 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 執行稽核，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1543 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核後會議，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1544 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正措施通知，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1545 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 執行稽核，下列何項敘述為非？ | 稽核是一項溝通的工作 | 儘量避免干擾受查單位之正常作息 | 檔案搬到會議室受檢，可瞭解實際工作狀況 | 直接進入實際工作地點，直接調閱檔案 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1546 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項不屬於稽核中的工作？ | 稽核前會議 | 稽核後會議 | 稽核報告 | 改正措施通知 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1547 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項非影響工作品質的關鍵事務？ | 人員 | 物料 | 檢驗 | 資訊 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1548 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 一般而言，能力、訓練，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ | 「人」 | 「設備(工具)」 | 「資訊」 | 「物」 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1549 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 一般而言，型態、數量、能量，是影響工作品質的關鍵事務的哪項？ | 「人」 | 「設備(工具)」 | 「資訊」 | 「物」 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1550 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 一般而言，型態、規格、能量，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ | 「人」 | 「設備(工具)」 | 「資訊」 | 「物」 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1551 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 一般而言，正確版本與分發，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ | 「人」 | 「設備(工具)」 | 「資訊」 | 「物」 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1552 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 在稽核作業中，稽核員將與誰交談、審閱何種文件、所得資訊等詳細記載在查對表上，此時查對表扮演了什麼角色？ | 執行稽核作業時之工作導引 | 掌握作業進度 | 技術交流與傳承 | 稽核作業中之作業登錄簿 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1553 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 如為連續數日的稽核，每日工作結束前，稽核組長應詳細瞭解內容，如有偏差，該如何因應？ | 立即結束稽核作業 | 等待稽核後會議再行討論 | 應立即調整次日作業 | 請受稽核單位主管自行調整 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1554 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核後會議前，應由下列何項人員，彙整全部查證事實，邀請受查單位主管初步確認？ | 稽核組長 | 稽核員 | 專家 | 觀察員 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1555 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核後會議目的是確認稽核過程中所發現的下列何項？ | 工程品質執行良窳 | 優劣事實 | 工程進度執行效率 | 品管組織適任與否 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1556 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核後會議中，稽核組長須有效掌握議程，避免冗長的辯解與探討，其中會議時間以多少分鐘內完成為佳？ | 九十分鐘 | 三十分鐘 | 四十五分鐘 | 六十分鐘 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1557 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 有關稽核後會議，下列何項敘述為非？ | 會議由稽核組長主持 | 避免冗長的辯解與探討 | 缺失的報告，讓受稽核單位充分瞭解其缺失內容 | 對雙方認知不同的事項，請對方收到報告後再作書面答覆 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1558 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核員關切的重點，下列何項敘述為非？ | 文件未簽署的嚴重性與導因的判定 | 未依規定執行工作的嚴重性與導因的判定 | 品質稽核的目的是確認品質制度的成效 | 規格選訂的好壞 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1559 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核作業中對已確認未達成之事項，即應簽發下列何項程序？ | 改正行動通知 | 調查行動通知 | 補救行動通知 | 矯正行動通知 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1560 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 意願、態度，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ | 人員 | 設備 | 資訊 | 物料 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1561 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 特性、數量，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ | 人員 | 設備 | 資訊 | 物料 |  | D | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1562 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 位置、環境，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ | 人員 | 設備 | 資訊 | 物料 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1563 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項敘述不正確？ | 符合性比制度之有效性淺 | 制度之有效性比簡化的可行性淺 | 符合性比制度之有效性淺 | 成本效益比簡化的可行性淺 |  | D | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1564 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項敘述正確？ | 符合性比制度之有效性淺 | 簡化的可行性比制度之有效性淺 | 改善機率比簡化的可行性淺 | 成本效益比制度之有效性淺 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1565 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項步驟最淺？ | 品質管理制度 | 制度之有效性 | 組織 | 符合性 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1566 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項步驟最深？ | 改善機率 | 成本效益 | 簡化的可行性 | 制度之有效性 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1567 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質稽核技巧之七步驟，不包括下列何項？ | 品質管理制度 | 簡化的可行性 | 品質效益 | 改善機率 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1568 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核時間的安排並不足以讓稽核人員事事追根究底，因無法立即改正，應考慮列管追蹤，應用於這種事務之管制文件，通常稱為下列何項？ | 矯正措施通知 | 改正措施通知 | 預防措施通知 | 稽核查對表 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1569 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對於下列哪種狀況不考慮簽發改正措施通知？ | 制度性缺失 | 有缺失徵兆 | 重複性缺失或以往曾列管缺失再犯者 | 在稽核期間改善完成可見實效者 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1570 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 需研修現行品質制度者，為下列何項應考慮的列管追蹤狀況？ | 制度性缺失 | 有缺失徵兆 | 重複性缺失 | 以往曾列管缺失再犯者 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1571 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 需進一步調查影響範圍者，為下列何項應考慮的列管追蹤狀況？ | 制度性缺失 | 有缺失徵兆 | 重複性缺失 | 以往曾列管缺失再犯者 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1572 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業，應由下列何單位自行研提矯正措施？ | 稽核小組 | 主辦機關 | 受稽核單位 | 監造單位 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1573 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核作業中對未達成事項之「改正行動」作業必須涵蓋下列何項？ | 調查行動 | 補救行動 | 矯正行動 | 以上皆是 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1574 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業中，確認缺失實況與影響範圍，屬於下列何項行動？ | 調查行動 | 補救行動 | 矯正行動 | 預防行動 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1575 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業中的調查行動，指的是下列何項？ | 對缺失已造成影響的彌補措施 | 防止再犯的因應措施 | 確認缺失實況與影響範圍 | 追查並消除潛在不符合之原因 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1576 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業中，對缺失已造成影響的彌補措施，屬於下列何項行動？ | 調查行動 | 補救行動 | 矯正行動 | 預防行動 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1577 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業中的補救行動，指的是下列何項？ | 對缺失已造成影響的彌補措施 | 防止再犯的因應措施 | 確認缺失實況與影響範圍 | 追查並消除潛在不符合之原因 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1578 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業中，防止再犯的因應措施，屬於下列何項行動？ | 調查行動 | 補救行動 | 矯正行動 | 預防行動 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1579 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 改正行動作業中的矯正行動，指的是下列何項？ | 對缺失已造成影響的彌補措施 | 防止再犯的因應措施 | 確認缺失實況與影響範圍 | 追查並消除潛在不符合之原因 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1580 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 簽發稽核報告，為下列何項時機的工作? | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1581 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核人員之考核，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1582 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 缺失之追蹤列管，為下列何項時機的工作？ | 稽核前 | 稽核中 | 稽核後 | 以上皆非 |  | C | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1583 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 下列何項不屬於稽核後的工作？ | 稽核人員考核 | 缺失的追蹤列管 | 簽發稽核報告 | 改正措施通知 |  | D | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1584 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核報告編寫的重點在於下列何項？ | 陳述事實 | 缺失內容 | 錯誤的陳述 | 組織檢討 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1585 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核報告的目的，是要讓下列何項人員瞭解工地所發生之品質管理系統面問題？ | 公司管理階層 | 品管人員 | 監造人員 | 工地主任 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1586 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核報告的內容，除了需填寫基本資料外，不需包括下列何項？ | 稽核的目的與範圍 | 稽核結果 | 簽發預防措施通知目錄 | 稽核組長總評 |  | C | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1587 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質稽核報告內容，應從所見問題探討成因，進而改進制度與根絕再生，所以「事實」是下列何項？ | 缺失表相 | 導致問題的本質 | 工程品質良窳 | 陳述錯誤 |  | B | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1588 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位在完成第一者稽核後，應能向其委託者或主管機關清楚宣告，下列何項計畫的落實程度與有效性？ | 監造計畫 | 品質計畫 | 施工計畫 | 分項施工計畫 |  | A | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1589 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 監造單位在完成第二者稽核後，應能向其委託者或主管機關清楚宣告，下列何項計畫的落實程度與有效性？ | 主要稽核計畫 | 監造計畫 | 稽核時程計畫 | 品質計畫 |  | D | 中 | 品質稽核、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1590 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 關於稽核作業，下列何項敘述不正確？ | 不可與自主品管觀念相違背 | 以稽核之名，著眼於施工技術問題的發覺或改善 | 是一種客觀作業 | 是一種獨立作業 |  | B | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1591 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 稽核作業最終結果將回歸於下列何項？ | 自主品管觀念 | 施工技術問題的改善 | 品質制度成效之探討 | 施工技術問題的發覺 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1592 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 未受過稽核訓練與未通過稽核員必要之養成教育的專業人士，僅能以下列何種身份參加稽核？ | 專家 | 觀察員 | 稽核員 | 稽核組長 |  | A | 中 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1593 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對稽核工作應有正確的認知，稽核尋求的是下列何項？ | 理由 | 事實 | 原因 | 品質 |  | B | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1594 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 對稽核工作應有正確的認知，下列何項敘述不正確？ | 稽核者位於為決策管理與執行兩者間 | 稽核者要如朋友、嚮導與哲學家般的心境 | 稽核者要建立有效的溝通管道 | 稽核尋求的是找錯(fault) |  | D | 難 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1595 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 主要稽核計畫表，不包括下列何項？ | 稽核事項 | 稽核區域 | 稽核範圍 | 參考文件 |  | A | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1596 | 單元二 | 第六章 工程品質稽核 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 單選題 | 品質稽核查對表，不包括下列何項？ | 稽核事項 | 證實方法 | 稽核範圍 | 參考資料 |  | C | 易 | 品質稽核 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1597 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關導線槽配線，下列敘述何者不正確？ | 導線槽係指以金屬板或耐燃性非金屬槽道製成，以供配裝電線或電纜之管槽 | 水平裝置之金屬導線槽應在每距2公尺處加一固定支持 | 裝於導線槽內之有載導線數不得超過30條，且各導線截面積之和不得超過該線槽內截面積百分之二十 | 由金屬導線槽展延而引出之配線，得按金屬管或金屬外皮電纜裝置法配裝 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1598 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 貫穿地下室外牆之配管，常因施工不當，造成滲漏水現象，在地下室外牆封模與澆築混凝土前，應先行預埋 | 過牆管且管圍並加止水環 | 套管 | 連接管 | 連通管 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1599 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 照明、火警探測器及開關、插座等，埋設於樓版及柱牆配管施工作業內，下列何者為錯誤方式？ | 柱牆之管路應配設於箍筋外，以防混凝土澆築後保護層不足 | 配管應施設於雙層鋼筋中間，並採用高腳型出線匣，管路與出線匣接續處接成S型 | 配管應避免過度集中及交錯重疊，致影響混凝土澆築後之強度及保護層不足 | 兩出線匣間之配管應避免轉彎 |  | A | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1600 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地，或高壓用電設備接地，稱為下列何者接地？ | 特種接地 | 第一種接地 | 第二種接地 | 第三種接地 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1601 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電纜配線採用保護管保護時，其內徑應大於電纜外徑 | 1倍 | 1.5倍 | 1.2倍 | 1.1倍以上 |  | B | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1602 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 將各構件被收容於各自分開的隔間內，但隔板係為非金屬製之隔板的配電箱稱為 | 裝甲型(Metal-Clad Type) | 隔間型(Compartmented Type) | 箱櫃型(Cubicle Type) | F2 Type |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1603 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 過電流電驛之電流分接頭標置T(Current tap setting)之設定與下列何項設備有關？ | 比壓器比值， | 整流器比值， | 比流器比值， | 分流器比值 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1604 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 斷路器或電力熔絲從開始動作到切離線路或滅孤的全部時間約為5-8週，如斷路器為8週型，即表示斷路器從開始動作到切離線路或滅孤的全部時間約為何？ | 0.082秒 | 0.133秒 | 0.082至0.133秒 | 8秒 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1605 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 過電流電驛動作曲線均為繪製於雙對數座標上，橫座標是以電流對分接頭標置T的倍數或百分比，縱座標是電驛之 | 動作時間， | 動作電流， | 動作電壓， | 感應電流 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1606 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機水電施工圖繪製及檢討原則可不包含下列何項？ | 管路平面圖套繪 | 管路高程 | 管路尺寸 | 管路之廠牌 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1607 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者不是施工圖繪製及檢討原則？ | 釐清工程界面 | 避免施工錯誤 | 建立共同施工標準 | 計算標價準備投標 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1608 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 柱內配管應配設於 | 箍筋內側 | 箍筋外側 | 鋼筋保護層內 | 箍筋外側或鋼筋保護層內 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1609 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電纜架之選用規定，下列敘述何者不正確？ | 電纜架應有足夠強度及硬度 | 非金屬電纜架應以非耐燃性之材質製成 | 不得有尖銳邊緣、鋸齒狀或突出物 | 電纜架系統應有耐腐蝕性 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1610 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | MCCB(NFB)之電流額定係以周溫 | 55℃ | 45℃ | 35℃ | 25℃為準，若裝於配電箱中，則其電流額定應略降低之 |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1611 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電氣系統之接地方式，下列何者敘述為錯誤？ | 應能抑制因負載電流過大 | 應能抑制線路突波 | 應能抑制意外接觸較高電壓線路 | 應能抑制由雷擊，所引起之異常電壓 |  | A | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1612 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地，是屬於下列何種接地？ | 低壓電源系統接地 | 內線系統接地 | 設備接地 | 避雷接地 |  | B | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1613 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地，是屬於下列何種接地？ | 設備接地 | 內線系統接地 | 低壓電源系統接地 | 電信接地 |  | C | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1614 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設備與系統共同接地，下列何者敘述為正確？ | 低壓電源系統接地 | 電信接地 | 避雷接地 | 內線系統接地，與設備接地共用一接地導線或同一接地電極 |  | D | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1615 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用電設備及用電器具之非帶電金屬部分應予接地，是屬於下列何種接地？ | 設備接地 | 內線系統接地 | 低壓電源系統接地 | 避雷接地 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1616 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用戶變壓器之低壓電源系統接地，其接地電阻值下列何者正確？ | 100Ω以下 | 10Ω以下 | 50Ω以下 | 75Ω以下 |  | B | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1617 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓用電設備接地，其接地電阻值下列何者正確？ | 100Ω以下 | 75Ω以下 | 10Ω以下 | 50Ω以下 |  | C | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1618 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 對地電壓151V至300V之間，其接地電阻值下列何者正確？ | 100Ω以下 | 75Ω以下 | 150Ω以下 | 50Ω以下 |  | D | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1619 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依規定低壓用電器具或配線應加以接地，不包含下列何者？ | 電纜之PVC被覆 | 低壓電動機之外殼 | 電纜之金屬被覆 | 對地電壓超過150V之固定式用電器具 |  | A | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1620 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依規定低壓用電器具或配線應加以接地，不包含下列何者？ | 非金屬導線管連接之金屬配件，用於對地電壓超過150V之配線 | 對地電壓150V以下之移動式用電器具，用於乾燥場所者 | 電纜之金屬被覆 | 對地電壓超過150V之固定式用電器具 |  | B | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1621 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 固定式用電設備或器具之非帶電金屬部分施行設備接地，下列何者敘述不正確？ | 在導線管內或電纜內附加或內含一條設備接地導線 | 設備接地導線之絕緣或被覆，應為綠色 | 設備接地導線之絕緣或被覆，應為黃色 | 設備接地導線之絕緣或被覆，採綠色加一條以上黃色條紋 |  | C | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1622 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣接地系統之接地電極採棒狀或管狀接地電極，其長度應為多少公尺以上？ | 2.4m | 2m | 1.8m | 1.5m |  | A | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1623 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣接地系統之接地電極採導管或管狀接地電極，其外徑何者為正確？ | 15㎜以上 | 19㎜以上 | 12㎜以上 | 10㎜以上 |  | B | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1624 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣接地系統之接地電極採鋼心包銅之棒狀接地電極，其直徑何者為正確？ | 14mm以上 | 13mm以上 | 15mm以上 | 12mm以上 |  | C | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1625 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣接地系統之接地電極採板狀接地電極，板狀接地電極任一面與土壤接觸面積，下列何者為正確？ | 0.176平方米以上 | 0.166平方米以上 | 0.156平方米以上 | 0.186平方米以上 |  | D | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1626 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣接地系統之接地電極採板狀接地電極，如採裸鐵板、裸鋼板或導電塗布之鐵板或鋼板，其厚度下列何者為正確？ | 6.4毫米以上 | 5.5毫米以上 | 5.0毫米以上 | 4.5毫米以上 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1627 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣接地系統之接地電極採板狀接地電極，如採銅板，其厚度下列何者為正確？ | 1.4毫米以上 | 1.5毫米以上 | 1.3毫米以上 | 1.2毫米以上 |  | B | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1628 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷器(Lightning Arrester)簡稱LA，是一種 | 過電流 | 過電阻 | 過電壓 | 欠電壓保護設備 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1629 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓以上用戶之變電站應裝設 | 避雷針 | 漏電斷路器 | 無熔線斷路器 | 避雷器，以保護用戶用電設備 |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1630 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷器應裝設於進屋線 | 隔離開關 | 漏電斷路器 | 無熔線斷路器 | 比流器之電源側或負載側 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1631 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷器與大地間之接地電極導線應採用銅質導線且線徑不得 | 小於8平方毫米 | 小於14平方毫米 | 小於5.5平方毫米 | 小於3.5平方毫米 |  | B | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1632 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷器之接地電阻應在 | 10歐姆以上 | 50歐姆以下 | 10歐姆以下 | 50歐姆以上 |  | C | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1633 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 按建築技術規則之規定，需裝設避雷針之場所，下列何者為正確？ | 高度超過20公尺 | 高度超過18公尺 | 高度超過15公尺 | 高度超過12公尺以上建築物 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1634 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 按建築技術規則之規定，作危險物品倉庫使用者，高度超過多少公尺以上需裝設避雷針，下列何者為正確？ | 高度超過2公尺 | 高度超過3公尺 | 高度超過1.5公尺 | 高度超過2.5公尺以上建築物 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1635 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之保護範圍，一般建築物之保護角不得超過多少度，下列何者為正確？ | 90度 | 80度 | 60度 | 70度 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1636 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之保護範圍，危險物品倉庫之保護角不得超過多少度，下列何者為正確？ | 85度 | 70度 | 60度 | 45度 |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1637 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之接地極採用銅板，下列何者為正確？ | 接地極需使用厚度1.4公厘以上之銅板 | 接地極需使用厚度1.3公厘以上之銅板 | 接地極需使用厚度1.2公厘以上 | 接地極需使用厚度1.0公厘以上 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1638 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之接地極採用鋼心包銅接地棒，下列何者為正確？ | 使用1.6公尺長 | 使用2.4公尺長 | 使用1.8公尺長 | 使用2.0公尺長，以上之鋼心包銅接地棒 |  | B | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1639 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之接地極採用鋼心包銅接地棒,下列何者為正確？ | 使用直徑10公厘 | 使用直徑12公厘 | 使用直徑19公厘 | 使用直徑15公厘，以上之鋼心包銅接地棒 |  | C | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1640 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之接地極採用銅板之埋設深度，其頂部與地表面之距離應有 | 1.5公尺以上 | 1.2公尺以上 | 1.0公尺以上 | 0.8公尺以上 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1641 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之接地極採用接地棒之埋設深度，其頂部與地表面之距離應有 | 0.9公尺以上 | 1.0公尺以上 | 0.8公尺以上 | 0.5公尺以上 |  | B | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1642 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針之接地線如並聯二個以上之接地極時，其相互距離不得小於 | 1.8公尺 | 1.5公尺 | 2公尺 | 1.2公尺 |  | C | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1643 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物高度在36公尺以上時，避雷針所使用之接地導線線徑，下列何者為正確？ | 50mm² | 60mm² | 80mm² | 100mm²，以上之銅線 |  | D | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1644 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針接地導線與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路應離開 | 0.5公尺 | 0.8公尺 | 0.9公尺 | 1公尺以上 |  | D | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1645 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針接地導線施工規定轉彎時其彎曲半徑，下列何者為正確？ | 應在20公分以上 | 應在15公分以上 | 應在12公分以上 | 應在10公分以上 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1646 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針接地導線施工規定，下列何者不正確？ | 導線應儘量避免連接 | 導線之連接可以僅以螺絲連接 | 導線之連接須以銅焊為之 | 導線之連接須以銀焊為之 |  | B | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1647 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針接地導線每隔多少公尺，須用適當之固定器固定於建築物上，下列何者為正確？ | 2.5公尺 | 3公尺 | 2公尺 | 3.5公尺 |  | C | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1648 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 美國線規(AWG)其導線號數 | 愈小導線愈細 | 號數與導線粗細無關 | 愈大導線愈粗 | 愈大導線愈細 |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1649 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 美國線規(AWG)導線直徑大於0.460英吋者，改以面積表示，面積250MCM的導線相當於公制多少㎟？ | 125㎟ | 250㎟ | 100㎟ | 200㎟ |  | A | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1650 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 美國線規(AWG)導線直徑大於0.460英吋者，改以面積表示，面積500MCM的導線相當於公制多少㎟？ | 125㎟ | 250㎟ | 500㎟ | 200㎟ |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1651 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC電纜也稱為 | EV電纜 | IV電纜 | VV電纜 | CV電纜 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1652 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC電纜運轉溫度不得高於 | 75℃ | 85℃ | 90℃ | 60℃ |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1653 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列敘述何者正確？ | 鐵管配線比塑膠管配線的電流容量小 | 鐵管配線比塑膠管配線的電流容量大 | 塑膠管配線比鐵管配線的電流容量大 | 鐵管配線與塑膠管配線的電流容量一樣大 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1654 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 非金屬被覆電纜彎曲時，不得損傷其絕緣，其彎曲處內側半徑應為電纜外徑 | 3倍以上 | 4倍以上 | 6倍以上 | 5倍以上 |  | C | 易 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1655 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 交流電路之導線布設於鐵磁性金屬封閉箱體或金屬管槽內，應將同一回路之相導線、被接地導線及設備接地導線綑綁成束，以保持 | 電阻平衡 | 電壓平衡 | 電流平衡 | 電磁平衡 |  | D | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1656 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | EMT管之稱呼，下列何者為正確？ | 無螺紋金屬導線管 | 有螺紋金屬導線管 | 無螺紋塑膠導線管 | 有螺紋塑膠導線管 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1657 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 薄金屬導線管不得裝設於下列何種情形？ | 110伏特之配管工程 | 220伏特之配管工程 | 超過600伏特之高壓配管工程 | 380伏特之配管工程 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1658 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬導線管、金屬可撓導線管、非金屬導線管彎曲處內側半徑不得小於導線管內徑 | 5倍 | 4倍 | 6倍 | 3倍 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1659 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 液密型金屬可撓導線管裝設於暴露場所或可供點檢之隱蔽處所而能將導線管卸下者，其彎曲處內側半徑不得小於導線管內徑 | 2倍 | 1.5倍 | 1倍 | 3倍 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1660 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬導線管以明管裝設時之固定於每一個線盒、管匣、配電箱或導線管終端 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200毫米以內，應以護管鐵、管夾或類似配件加以固定 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1661 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬導線管以明管裝設時之支撐每隔 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5米以內，應以護管鐵、管夾或類似配件加以支撐 |  | B | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1662 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 從工業機器或固定式設備延伸之暴露垂直導線管，若中間為絞牙連接，導線管最頂端及底端有支撐及固定，且無其他有效之中間支撐方法者，得每隔 | 8 | 7 | 6 | 6.5米以內作支撐 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1663 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬可撓導線管以明管裝設時，於每一個線盒、管匣、配電箱或導線管終端 | 400 | 500 | 600 | 300毫米以內，應以護管鐵、管夾或類似配件加以固定 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1664 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在鋼筋混凝土內配管時，不得減損建築物之強度，集中配置時，不得超過混凝土厚度 | 三分之一 | 三分之二 | 二分之一 | 四分之三 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1665 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管以明管裝設時，且距離配管之兩端及管相互間連接處多少間距以內，應裝設護管鐵、管夾或類似配件加以固定 | 500 | 300 | 400 | 350毫米 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1666 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管互相間，及管與配件相接之長度，應為管徑 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1倍以上，且其連接處應裝設牢固 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1667 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管互相間，及管與配件相接使用粘劑者，相接長度得降低至管徑 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 倍以上，且其連接處應裝設牢固 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1668 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者不符電纜架之裝設規定？ | 電纜架連接導線管時，可於其邊欄開孔 | 電纜架系統應有耐腐蝕性 | 非金屬電纜架應以耐燃性之材質製成 | 不得有尖銳邊緣、鋸齒狀或突出物，以免導線絕緣被覆或外皮損傷 |  | A | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1669 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電纜架內之電纜超過六百伏特者，應有標明高電壓危險之耐久且明顯警告標識，每隔多少米以內應有該警告標識？ | 3.5米 | 3米 | 4米 | 5米 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1670 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電纜架支撐個別電纜由一電纜架通過另一電纜架，或由電纜架至管槽，或由電纜架至設備者，在電纜架之間，或電纜架與管槽、設備之間，其間隔不得超過幾米？ | 3米 | 2.5米 | 1.8米 | 2米 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1671 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬導線槽不得使用於下列場所,下列何者敘述不正確？ | 易遭受重機械外力損傷之處 | 發散腐蝕性物質場所 | 隱蔽處所,且無法供點檢者 | 隱蔽處所，但可供點檢者 |  | D | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1672 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 裝設於金屬導線槽內之載流導線數不得超過 | 30 | 24 | 20 | 16條 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1673 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 裝設於金屬導線槽內之所有導線外徑截面積之總和不得超過該導線槽內部截面積 | 百分之五十 | 百分之二十 | 百分之四十 | 百分之三十 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1674 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 匯流排槽之固定及支撐，水平裝設每隔幾米以內 | 5米 | 4米 | 1.5米 | 3.5米應加以固定及支撐 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1675 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 匯流排槽之固定及支撐，垂直裝設於各樓地板處應加以固定及支撐，其最大距離不得超過 | 8米 | 7米 | 6米 | 5米 |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1676 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 除在工業廠區外，垂直上升匯流排槽貫穿二個以上乾燥樓地板者，在樓地板所有貫穿之開口周圍應裝設高度 | 100毫米 | 95毫米 | 90毫米 | 80毫米以上之止水墩，以免液體流入開口 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1677 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬可撓導線管厚度應在幾毫米以上？ | 0.7毫米 | 0.8毫米 | 0.6毫米 | 0.5毫米 |  | B | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1678 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬可撓導線管以明管裝設時，於每一個線盒、管匣、配電箱或導線管終端多少毫米以內，應以護管鐵、管夾或類似配件加以固定？ | 500毫米 | 400毫米 | 300毫米 | 350毫米 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1679 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬可撓導線管以明管裝設時，每隔多少米以內，應以護管鐵、管夾或類似配件加以支撐 | 3米 | 2.5米 | 2米 | 1.5米 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1680 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓配線採用無遮蔽電纜或非金屬被覆電纜時，應採用非金屬導線管或適用於潮濕場所之厚金屬導線管配線，並包覆混凝土厚度 | 75毫米 | 65毫米 | 60毫米 | 55毫米以上 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1681 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓配線採用非金屬導線管配線者，35千伏特以下電纜最小埋設深度應為 | 500毫米 | 600毫米 | 550毫米 | 400毫米以上 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1682 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓配線採用採用厚金屬導線管配線者，最小埋設深度應為 | 150毫米 | 120毫米 | 160毫米 | 130毫米以上 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1683 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓導線由地下引出地面時，應以導線管保護。導線裝設於電桿時，應採用金屬導線管、硬質非金屬導線管或具有同等強度之導線管，且該導線管之高度由地面起算應為 | 1.8米 | 2.0米 | 2.2米 | 2.5米以上 |  | D | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1684 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓單芯電纜之彎曲內側半徑，無遮蔽層者，應為電纜外徑 | 8倍 | 7倍 | 6倍 | 5倍以上 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1685 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓單芯電纜之彎曲內側半徑，有遮蔽層者，應為電纜外徑 | 10倍 | 12倍 | 8倍 | 7倍以上 |  | B | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1686 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高壓電纜之金屬絕緣遮蔽層材質若為銅帶、銅線、銅編織或三者之組合者，應連接於 | 設備接地導線 | 接地匯流排 | 相導體 | 接地電極，上述何者不正確？ |  | C | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1687 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電度表中心點距離地面高度應在 | 1.5米以上，2米以下 | 1.5米以上，1.8米以下 | 1.2米以上，1.8米以下 | 1.8米以上，2米以下 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1688 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電度表中心點距離地面高度因現場場地受限制，施工確有困難時，得予增減，除嵌入牆壁內可低至1米外，最高不超過2.5米，最低不低於 | 1.5米 | 1.4米 | 1.3米 | 1.2米 |  | A | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1689 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用電設備額定電壓超過600伏特者，下列何項設備不需經由中央主管機關或其認可之檢驗機構或原製造廠家試驗合格，並附有試驗報告者，始得裝用 | 避雷器 | 低壓配電箱 | 斷路器 | 高壓配電盤 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1690 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 三相匯流排相序顏色下列何者為正確？ | A(紅)、B(白)、C(藍) | A(紅)、B(綠)、C(藍) | A(紅)、B(黑)、C(藍) | A(藍)、B(黑)、C(紅) |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1691 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 三相匯流排ABC相之相序排列，下列何者敘述不正確？面向配電盤或配電箱應由 | 前到後 | 由頂到底 | 由左到右 | 由右到左排列 |  | D | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1692 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無熔線斷路器框架容量，係指斷路器框架電流容量之大小，常以何字母代表之？ | AF | NFB | AT | MCCB |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1693 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無熔線斷路器額定電流，係指斷路器在其框架容量以內所裝置之跳脫機構的電流額定，通常以那些字母表示之？ | AF | AT | NFB | MCCB |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1694 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 某斷路器標示250AF，150AT時，表示該斷路器實際許可的額定連續電流僅為 | 250A | 225A | 150A | 200A |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1695 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 過電流保護裝置之短路啟斷容量(IC)應能安全啟斷裝置點可能發生之最大短路電流。採用斷路器者，額定極限短路啟斷容量(Icu) | 可以低於 | 不可以高於 | 高於低於均可 | 不得低於裝置點之最大短路電流 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1696 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列敘述何者正確？同一具斷路器的啟斷容量會隨著系統電壓 | 減小而變大 | 減小而變小 | 不會改變 | 不穩定 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1697 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 漏電斷路器動作速度為高速型是使用於防止感電事故為目的，其動作時間是在 | 0.5秒以內 | 0.1秒以內 | 1秒以內 | 10秒以內 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1698 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 漏電斷路器依感度為高感度型是使用於防止感電事故為目的，其動作電流是在 | 300mA以下 | 100mA以下 | 30mA以下 | 1A以下 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1699 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者用電設備、器具或線路，可以不用裝設漏電斷路器。 | 建築或工程興建之臨時用電設備 | 浴室插座分路 | 非消防用之電動門及電動鐵捲門之分路 | 辦公室內之插座分路 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1700 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | CNS 3990金屬閉鎖型配電箱，將各構件配置於由接地金屬製隔板所分開之各個隔間內的為下列何種型式？ | 裝甲型 | 隔間型 | 箱櫃型 | 綜合型 |  | A | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1701 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 新版CNS 15156-200配電盤標準，有關運轉連續性喪失LSC(Lossof Service Continuity)分類為LSC 2B其有幾個分隔室？ | 一個分隔室 | 三個分隔室 | 二個分隔室 | 四個分隔室 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1702 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 配電盤的安裝，需依照送審核可的施工圖位置安裝，並檢查配電盤上方不得有 | 導線槽 | 電纜架 | 水管 | 匯流排以防滴水 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1703 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 配電盤為防止淹水及確保地板平整度，配電盤基礎之混凝土強度至少應為 | 150kgf/㎝² | 180kgf/㎝² | 190kgf/㎝² | 210kgf/㎝²以上 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1704 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 配電盤內銅排相序應與配電盤線路圖一致，銅排顏色應符合CNS 標準，下列何者為正確？ | 「紅(R)、黑(S)、藍(T)、白(N)」 | 「紅(R)、白(S)、藍(T)、黑(N)」 | 「黑(R)、紅(S)、藍(T)、白(N)」 | 「紅(R)、黑(S)、藍(T)、黃(N)」 |  | A | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1705 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 配電盤外線需依照單線圖的迴路銜接並預留足夠長度的分路導線，配線顏色依"用户用電設備裝置規則"標準，中性線應為 | 黑色 | 白色 | 紅色 | 綠色 |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1706 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 柴油引擎保護系統不包含下列那一項 | 發生起動逾次 | 低燃油 | 低水溫 | 低油壓 |  | C | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1707 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築物屋內外電信設備設置技術規範，建築物引進光纜超過多少心 | 12心 | 24心 | 36心 | 48心 需設置電信室 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1708 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築物屋內外電信設備設置技術規範，下列何種建築物需設置電信室？ | 地上層五樓以上且設有地下室者 | 地上層五樓以上 | 地上層四樓以上 | 地上層三樓以上 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1709 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 地下室自來水、污排水、消防、泡沫、電氣、電信幹管及冰水管、風管等管路密佈，為考慮洩水坡度，管路高程檢討時下列何種管路應優先考量？ | 給水幹管 | 排水幹管 | 電氣幹管 | 電信幹管 |  | B | 中 | 電氣設備、消防、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1710 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在地下室外牆封模與澆築混凝土前，先行預埋 | 套管 | 過版管 | 過牆管 | 防護管。管圍並加止水環，以防止地下水沿管壁滲流而入 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1711 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依台電規劃股正審合格之台電配電室面積確實丈量，面積以淨尺寸為準，最窄處不得小於 | 2公尺 | 2.5公尺 | 3公尺 | 3.5公尺，並配合埋設接地設施 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1712 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 台電配電室通路應保持 | 1.2公尺 | 1.1公尺 | 1.0公尺 | 0.8公尺以上淨寬 |  | A | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1713 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 樓板內配管應施設於下列什麼位置？ | 雙層鋼筋上方 | 雙層鋼筋中間 | 雙層鋼筋下方 | 雙層鋼筋外側 |  | B | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1714 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 樓板內配管之出線匣，應採用 | 低腳型出線匣 | 扁腳型出線匣 | 高腳型出線匣 | 超低腳型出線匣。管路與出線匣接續處接成S型，並應避免貼模板 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1715 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 配管與出線匣或配電箱接續之管口應施設 | 管夾 | 凸緣 | 管套節 | 喇叭口，以維持管口平滑 |  | D | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1716 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 樓板出線口至天花板器具間之導線，不得露明，應穿於導線管內防護，可採用下列什麼材質管路 | PF可撓導線管 | PVC可撓導線管 | CD可撓導線管 | PE可撓導線管 |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1717 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 導線應儘量避免連接，不得於何處內連接？ | 燈具出線匣 | 導線管內 | 插座出線匣 | 開關出線匣 |  | B | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1718 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電氣導線配設完成後，依規定辦理電路之絕緣電阻測試，新設時絕緣電阻，應在 | 1MΩ以下 | 0.8MΩ以下 | 1MΩ以上 | 0.8MΩ以上 |  | C | 中 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1719 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發電機之繞組對地絕緣電阻應在 | 1MΩ以下 | 0.8MΩ以下 | 0.8MΩ以上 | 1MΩ以上 |  | D | 易 | 電氣設備、電氣安全、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1720 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發電機之耐壓試驗加電壓於繞組與地間需能耐受時間至少 | 1分鐘 | 0.5分鐘 | 50秒 | 45秒 |  | A | 易 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1721 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發電機之耐壓試驗其試驗電壓最低 | 800V | 1,500V | 1,000V | 1,200V |  | B | 易 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1722 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 柴油引擎發電機組之起動方式為蓄電池組起動，蓄電池組之容量須能供應起動引擎發電機組連續重複起動幾次以上？ | 2次 | 3次 | 6次 | 5次 |  | C | 中 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1723 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 柴油引擎發電機起動系統應可自動起動引擎，並在接受起動信號後多久時間以內可承擔負載？ | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 10秒 |  | D | 中 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1724 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發電機在額定電壓及無負載額定轉速時，距離其本體兩側面及兩軸端各 | 1公尺 | 1.5公尺 | 1.8公尺 | 2公尺處與軸中心同樣高度的位置量測各點之噪音 |  | A | 中 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1725 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發電機在額定電壓及無負載額定轉速時，依規定位置及高度量測各點之噪音其平均值應在 | 125dB (A)以下 | 100dB (A)以下 | 120dB (A)以下 | 110dB (A)以下 |  | B | 中 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1726 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發電機柴油引擎驅動發電機整體加載試驗時，其合成噪音值應在 | 125dB (A)以下 | 130dB (A)以下 | 120dB (A)以下 | 140dB (A)以下。環保標準另有規定時，則從其規定辦理 |  | C | 中 | 電氣設備、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1727 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 台電配電室面積20m²以下，活載重強度應為 | 250kg/m² | 300kg/m² | 350kg/m² | 400kg/m² |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1728 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 台電配電室面積20m²～40m²以下，活載重強度應為 | 600kg/m² | 500kg/m² | 400kg/m² | 350kg/m² |  | A | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1729 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 台電配電室面積40m²以上，活載重強度應為 | 600kg/m² | 900kg/m² | 400kg/m² | 500kg/m² |  | B | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1730 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 台電配電室淨高至少 | 2.4公尺以上 | 2.3公尺以上 | 2.5公尺以上 | 2.1公尺以上 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1731 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 交流電路之導線布設於金屬管槽內應如何配線？ | 各導線獨立配管 | 不得與接地導線配在同一管內 | 不得與被接地導線配在同一管內 | 同一回路之全部導線應綑綁成束 |  | D | 中 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1732 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 金屬導線槽不得裝於下列場所，下列何者敘述不正確？ | 易受重機械外力損傷之處 | 散發腐蝕性物質場所 | 潮濕場所 | 乾燥場所 |  | D | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1733 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依新版CNS 15156-200配電盤標準，如果標示規格為LSC 2B-PM互鎖控制型(機械連鎖)，代表此高壓配電盤為 | 一個分隔室 | 二個分隔室 | 三個分隔室 | 四個分隔室 |  | C | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1734 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 貫穿外牆之配管方式應為何？ | 預埋套管矽膠填塞 | 鑽孔配管矽膠填塞 | 預埋過牆管管圍加止水環且室外配管採向下S型 | 打鑿配管 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1735 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用電設備或器具接地之規定，下列敘述何者不正確？ | 妥接於金屬導線管上 | 在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝，以供接地。該接地導線之絕緣或被覆，應使用綠色或綠色加一條以上黃色條紋 | 個別裝設設備接地導線 | 牢固裝置於接地之建築物金屬構架上，且金屬構架之接地電阻符合用電規則規定，並且保持良好之接觸者 |  | A | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1736 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關避雷器(Lightning Arrester)簡稱LA之敘述下列何者不正確？ | LA是一種過電壓保護設備 | 避雷器之接地電阻應在10歐姆以上 | 避雷器應裝於進屋線隔離開關之電源側或負載側 | 避雷器與高壓側導線及避雷器與大地間之接地導線應使用銅線或銅電纜線，應不小於14平方公釐 |  | B | 難 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1737 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 避雷針接地之敘述下列何者不正確？ | 避雷針之保護範圍，一般建築物之保護角不得超過60度 | 高度超過20公尺以上建築物不需裝設避雷針 | 危險物品倉庫之保護角不得超過45度 | 接地極採用銅板之埋設深度，其頂部與地表面之距離應有1公尺以上 |  | B | 難 | 電氣設備、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1738 | 單元二 | 第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關PVC電纜之敘述下列何者為正確？ | 也稱為EV電纜 | 也稱為CV電纜 | 也稱為VV電纜 | 也稱為BN電纜 |  | C | 易 | 電氣設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1739 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機電設備檢驗與測試，需指定一位專科以上相關科系畢業，並具相關工程經驗 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年以上之設備廠商專業工程師負責督導執行 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1740 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 功能驗証各項檢驗測試均須依規定提送檢驗測試記錄報告經哪一單位核可？ | 承包商工地主任 | 監造單位 | PCM | 業主單位 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1741 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 外觀與結構檢驗項目，不包含下列哪項？ | 機體外型尺寸 | 機殼防護種類等級 | 銘牌 | 通電測試 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1742 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般工地檢測不包含下列哪項？ | 結構檢驗 | 數量點檢 | 外觀檢查 | 功能驗證 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1743 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當設備於現場裝置完成，為確認該項設備是否可運作而執行臨時性測試稱為: | 單項設備性能測試 | 啟動/性能測試 | 試運轉測試 | 系統連線測試 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1744 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機器設備現場安裝完成，包含管路、電氣、控制等整套之裝配連結完成，執行該套系統運轉狀況之測試為？ | 單項設備性能測試 | 試運轉測試 | 系統連線測試 | 啟動/性能測試 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1745 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當所有系統設備皆已安裝完成，針對各系統之啟動及運轉狀況而執行性能測試稱為？ | 系統連線測試 | 試運轉測試 | 啟動/性能測試 | 單項設備性能測試 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1746 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機電系統測試合格後，必須於竣工前配合控制中心連線測試稱為？ | 整體控制中心連線測試 | 試運轉測試 | 性能測試 | 啟動測試 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1747 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 弱電設備工程實務，主要係提供具 | 機電 | 土木 | 建築 | 水利，背景之公共工程承攬廠商品管人員或監造單位現場人員從事品質管理實務 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1748 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 弱電設備工程品質管理實務主要目的，在培訓監造及品管人員執行一般性公共工程下列敘述，何者不宜？ | 施工要領 | 基本技術 | 基本知識 | 艱深理論 |  | D | 中 | 弱電與中央監控、監造 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1749 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 國內目前建築物之電信設備大都依: | 電信法規 | 電氣屋內外配裝置規則 | 消防法則 | 建築法規，之規定設置 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1750 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 子母鐘設備系統不適宜設立在下列哪類場所？ | 醫院 | 學校 | 防災中心、中央監控 | 粉塵多的倉庫 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1751 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 停車場管理主要設備不包含下列哪項設備 | 廠內管制系統 | ITV監視系統 | 停車費計算系統 | 對講機系統 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1752 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 以下何項為承攬廠商監督管理作業品質缺失？ | 工程標的含運轉類機電設備者，未訂定檢驗程序及標準或無試運轉及測試計畫書 | 已訂定矯正及預防措施執行時機或流程 | 已訂定各材料、設備檢驗時機 | 已訂定內部品質稽核範圍或頻率 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1753 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 品質標準建置要領，下列敘述何者不宜？ | 先確定工程項目 | 確定品質管理的項目 | 確定檢驗時機 | 不合標準值的處理方法不必考慮 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1754 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建立機電工程的品管標準，最好是由哪些單位？ | 業主及專案管理單位 | 設計監造單位 | 施工單位 | 以上皆是，組成品管委員會。在施工之前確定各項工程的品質標準，作為日後施工之依據 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1755 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在工程竣工後，廠商按契約規定提交完整無誤竣工文件次日起規定期限辦理完成之檢驗為 | 竣工檢驗 | 停留點檢驗 | 自主檢查 | 試運轉測試 |  | A | 中 | 弱電與中央監控、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1756 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機電工程完成後，於正式啟用前各系統須做 | 調整與平衡 | 啟動測試 | 負載測試 | 連動測試，已達設備最佳運轉狀況 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1757 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 工程在完成各階段測試，驗收前應提顯示安裝之設置手冊應包含，下列哪一項？ | 系統安裝技術手冊 | 系統操作手冊 | 系統維護手冊 | 以上皆是 |  | D | 中 | 弱電與中央監控、驗收 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1758 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 功能驗証整合系統測試完成後，所有文件須於___ | 5 | 10 | 15 | 30日內，提送監造單位審核 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1759 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機電系統之檢驗包含 | 製造工廠檢驗 | 工地檢驗 | 竣工檢驗 | 以上皆是 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1760 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設備功能運轉檢驗程序與標準應包含 | 設備架構圖 | 單機測試 | 系統運轉測試，測試和整體功能試運轉測試等 | 以上皆是 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1761 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 功能驗証之檢驗與測試依據，下列何者有誤: | 最近之國家標準 | 契約規範 | 最新之國家法規 | 僅依施工廠商或製造商之標準即可 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1762 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設備功能運轉檢測除另有規定外，廠商須於檢驗與測試前 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 四個月，前提送詳細的測試計畫手冊，經監造單位核可後方可實施 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1763 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設備功能運轉檢測之工地檢測計畫書，廠商須於檢測前 | 10日 | 20日 | 30日 | 40日前提出 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1764 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信接地應包含: | 接地極(棒)含測試 | 極接地導線 | 接地端子及接地總箱 | 以上皆是 |  | D | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1765 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物之電話系統係指由市內網路業務經營者之電信引進管進入屋內之 | 總配線箱 | 宅內配線箱 | 支配線箱 | 拖線箱，再經由各層之主配線箱至各戶之電話插座 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1766 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據電信管理法第___條 | 49 | 48 | 47 | 46條第七項之技術規範規定，建築物之電話系統係指由市內網路業務經營者之電信引進管進入屋內總配線箱，再由總配線箱經由各層之主配線箱至各戶之電話插座 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1767 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 銜接總配線箱(或電信室)及各樓層主配線箱(室)、支配線箱或宅內配線箱之垂直或水平電信管道，供主幹配線佈線使用之管線稱為: | 水平配管 | 分戶配管 | 主幹配管 | 垂直配管 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1768 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 總配線箱(或電信室)或主配線箱(室)沿樓板水平裝設至支配線箱、出線匣之電信管道之配管稱為: | 水平配管 | 分戶配管 | 主幹配管 | 垂直取管 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1769 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信引進管架空時應設置幾管？ | 1 | 2 | 3 | 4 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1770 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信引進管以地下引進管，設計引進電話、光纜及同軸電纜所需引進管數。有設置電信室時，應另行增設幾管 | 1 | 2 | 3 | 4管，管徑均需相同 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1771 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信之主幹配管，主要銜接下列哪項不包含？ | 電信室 | 總配線箱 | 水平電信管道 | 出線匣，供主幹配線佈線使用 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1772 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於電信室內收容之電信設備，不包含下列哪項設備？ | 電信支配線箱 | 總配線架 | 用戶側端子板 | 光終端配線架 |  | A | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1773 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信地下引進管至建築物間，如有足夠之空間，得設置 | 電信 | 電力 | 電視 | 以上皆非，手孔供將來引進管不足時供不同經營業者引進用，以減少將來增設引進管穿越外牆所造成影響 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1774 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據電信管理法第___條第七項規定 | 46 | 47 | 48 | 49訂定之電信及有線廣播電視電箱及線纜設備 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1775 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築物電信設備及空間設置使用管理規則第___條 | 九 | 八 | 七 | 六條規定不需設置光纜，仍需設置光纜引進管 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1776 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築物電信設備及空間設置使用管理規則第九條規定，未設置電信式之透天式獨戶建築物引進管至少 | 3管 | 4管 | 5管 | 6管 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1777 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物電信室內之金屬組合架，作為引進管線及主幹管線間之介面，用於裝設引接電纜、端子板和配線電纜稱為: | 總配線架 | 樓層配線架 | 光終端配線架 | 樓層配線架 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1778 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物電信室內之金屬機櫃，作為裝設引進光纜、光終端箱(盒)、光分歧器及光終端設備之用稱為: | 總配線架 | 樓層配線架 | 光終端配線架 | 總配線架 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1779 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內作為電信引進管線、垂直管線及水平管線間介面之配線箱稱為: | 主配線箱 | 支配線箱 | 宅內配線箱 | 總配線箱 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1780 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物各用戶宅內，作為水平管線及宅內管線間介面之配線箱為: | 宅內配線箱 | 支配線箱 | 總配線箱 | 主配線箱 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1781 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內各樓層，作為垂直管線及水平管線間介面之配線箱稱為: | 總配線箱 | 支配線箱 | 主配線箱 | 總配線箱 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1782 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內適當處所，作為總(主)配線箱或電信室分支之配線箱稱為: | 支配線箱 | 總配線箱 | 主配線箱 | 宅內配線箱 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1783 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內之長距離或彎曲管道間，供線纜佈放或接續之箱體稱為: | 支配線箱 | 總配線箱 | 宅內配線箱 | 拖線箱 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1784 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內裝設電信設備之出線孔，可供裝電信插座之匣型裝置稱為: | 拖線箱 | 支配線箱 | 出線匣 | 接線匣 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1785 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內地板上供佈線之配管，含連接盒、出線盒及管槽稱為: | 地板管槽 | 地板線槽 | 高架地板 | 電信線架 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1786 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內地板供佈線之溝槽稱為: | 高架地板 | 地板管槽 | 地板線槽 | 電信線架 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1787 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 宅內配線箱設置於建築物各用戶宅內，下列何項敘述不正確？ | 作為水平管線及宅內管線間介面之配線箱 | 可用以收容電信線纜、跳接線 | 可用以收容電信終端設備 | 可用以收容主配線箱 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1788 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置建築物配線室內之金屬組合架，輔助電信室之總配線架。作為樓層配線間之介面，並可與其他樓層配線架相互連接者為 | 總配線架 | 樓層配線架 | 主配線箱 | 宅內配線箱 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1789 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 舖設於建築物地板上，其空間作為收容水平配線之地板稱為: | 高架地板 | 地板管槽 | 地板線槽 | 電信線架 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1790 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置於建築物內側或外側做為彙集數戶透天式獨戶建築之電信引進管線、垂直管線及接地設備之總配線箱稱為: | 集中總箱 | 拖線箱 | 支配線箱 | 室內配線箱 |  | A | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1791 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內供佈設各種管線之專用空間稱為: | 管道間 | 電氣室 | 支配線室 | 電信室 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1792 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 為一列(組)或多列(組)端子所組成的接續裝置，一端用以進行電信電纜終端，另一端供電信線纜心線之連續者為 | 成端 | 插座 | 端子板 | 接線箱 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1793 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 線纜裝設於箱、架、板、匣、盒中，將線路固定並連接至端子或插座等裝置，以供電信接續支用者為 | 端子板 | 連接板 | 成端 | 轉接器 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1794 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信設備接地之總彙接箱，稱為 | 總接地箱 | 分岐接地箱 | 樓層接地箱 | 測試箱 |  | A | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1795 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用於保護電信機線設備之接地裝置及各種安全設施者稱為: | 電力系統接地 | 避雷針接地 | 電信保安接地 | 設備外殼接地 |  | C | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1796 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信業務經營者使用於建築物內之電信交換設備，電信傳輸設備、電信終端介面設備及其相關附設之總稱為: | 電信機械設備 | 電信配線設備 | 電信管箱設備 | 集中總箱 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1797 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內除既有電信室外，專供市內網路業者經營者引接線纜及設置集線電信設備之專用空間稱為 | 集線室 | 電信機械室 | 電信室 | 管道間 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1798 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 收容建物電信線纜之設備包含電信引進管、主幹配管、管道間、線架等稱為: | 電信管箱設備 | 電信配線設備 | 電信室設備 | 集線室 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1799 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用於建築物之電信線纜及固接附屬設備，包含引進纜線、配線線纜、成端、端子板等稱為: | 電信管箱設備 | 電信配線設備 | 集線室 | 主配線箱 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1800 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 同一宗建築基地內之建築物，或為統一管理而設同一管理委員會之建築物稱為: | 社區型建築物 | 透天型獨戶建築 | 連棟式透天建築物 | 合院式建築 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1801 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信接地總接地箱與總配線箱或總配線架之導線採 | 8㎟ | 14㎟ | 38㎟ | 60㎟，綠色PVC導線 |  | D | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1802 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據審查圖引進管管徑、數量、位置埋設。引進管內須穿 | 2 | 3 | 4 | 5毫米尼龍引導線，並於出口適當處標示其通達之位置 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1803 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室面積須依照引進電纜總對數或通信容量決定面積，室內淨高至少 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9公尺 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1804 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物用戶側光纜總心數超過多少心者應設置電信室？ | 20心 | 24心 | 32心 | 48心 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1805 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室之設置，下列何項敘述不正確？ | 不得設於衛浴室之下方或與污水槽等共用一道牆 | 高壓電力、水管不得穿越電信室 | 污水管得穿越 | 瓦斯管及排煙管不得穿越 |  | C | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1806 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列那種管線可以穿越電信室？ | 水管 | 瓦斯管 | 低壓電力管 | 排煙管 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1807 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室設置條件，下列何者不正確？ | 維修人員進出方便 | 不淹水 | 排水良好 | 可以不考慮通風問題 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1808 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室應密閉，下列何者不正確？ | 應具防火 | 應具防水 | 排水功能佳 | 須使用灑水器做為消防用途 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1809 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室應隔間並具可加門鎖之出入，面積在多少平方公尺以上？ | 14 | 28 | 50 | 100，隔間將砌磚牆，並預留人員進出門 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1810 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 架空引進管之設置應由引進物一、二樓間之樓板延伸至建築物外 | 10公分 | 20公分 | 30公分 | 40公分 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1811 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 架空引進管之設置應由引進物一、二樓間之樓板延伸至建築物外10公分。其管口應微朝下，管口上方距地面 | 3公尺 | 4.5公尺 | 5.5公尺 | 6.5公尺 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1812 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 架空引進管之設置，應預埋直徑 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 5/8，吋以上L型鍍鋅螺絲一支 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1813 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 架空引進管預埋直徑5/8吋以上L型鍍鋅螺絲一支，螺牙需突出牆面 | 3 | 5 | 6 | 8公分，以固定引進電纜用 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1814 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列哪一條件免設電信室 | 引進電纜總對數在20對以下 | 引進電纜總對數為20對以上 | 用戶側光纜總心數超過48心 | 地上層五樓以上且有設地下室 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1815 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室面積未滿___㎡者 | 28 | 20 | 18 | 14，應預留人員出入口，隔間及出入門採防火之材質 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1816 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信接地銅極間之導線，下列敘述何者正確？ | 60㎟裸銅絞線或60㎟600V-PVC綠色電線 | 50㎟裸銅絞線 | 60㎟600V-PVC黑色電線 | 60㎟600V-PVC白色電線 |  | A | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1817 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室外應有 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2，公尺以上寬度之通道，可自由進出通往樓梯或其他通道 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1818 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室應設之機電設施，下列何者不正確？ | 設置一般電力 | 設置緊急電力 | 設置適當之照明 | 不另設置空調設備空間 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1819 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置電信室之建築物電信保安接地設備之接地電阻值應為 | 10Ω以下 | 20Ω以下 | 50Ω以下 | 100Ω以下 |  | A | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1820 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信保安接地設備之接地電阻，一般建築物為: | 10Ω | 25Ω | 50Ω | 100Ω以下 |  | B | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1821 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信保安接地設備指用於保護電信機線設備之接地裝置及各種安全設施，下列何項敘述不正確？ | 含接地棒 | 含接地導線 | 含樓層配線架 | 含接地端子板 |  | C | 難 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1822 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統之總配線箱與各主配線箱間接地線一律使用多少以上之導線，並穿入20毫米(3/4")以上硬質PVC導線管內？ | 8㎟ | 10㎟ | 14㎟ | 22㎟ |  | C | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1823 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信保安接地設備 | 應單獨設置 | 可以與電力系統交接共用 | 可以與避雷針系統共用 | 可以與設備接地系統共用 |  | A | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1824 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 接地系統設備應包含 | 接地棒、管、板 | 接地導線 | 接地端子板及總接地箱 | 以上皆是 |  | D | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1825 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 總配線箱(架)或集中總箱與各垂直系統主配線箱(架)、支配線箱(架)間，一般建築物導線種類為 | 14㎟ | 16㎟ | 18㎟ | 20㎟，600V-PVC綠色電線 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1826 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 裝設總接地箱時，箱體下緣距離樓板地面不得小於 | 15 | 20 | 25 | 30公分 |  | D | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1827 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 總接地箱裝置處所寬x高應至少有幾公分？ | 30x150 | 40x160 | 50x180 | 60x200，深90公分之工作空間 |  | D | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1828 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統等電位共同接地系統之接地端子板得直接接至箱體，但接地端子板設有電木支座者，須至少以 | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm∮(直徑)鋼製導線接至箱體 |  | D | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1829 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 總接地箱名牌為以白色壓克力底刻 | 黑色 | 藍色 | 紅色 | 綠色字樣裝於蓋面內側 |  | A | 易 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1830 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信明線式插座裝設高度應離地面 | 15 | 20 | 25 | 30公分以上 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1831 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統之總配線箱至少應採用___毫米(mm)以上厚度經防銹面漆處理之鐵板或不銹鋼板製造 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1832 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 總配線箱不得設置於陽台、浴廁、廚房、庫房及地下___層以下之樓層？ | 地下一層 | 地下二層 | 地下三層 | 地下四層等，以避免淋水、潮濕、高溫及受其它堆積物品之影響 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1833 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | A-06尺寸以上之總配線箱應採用 | 2.0mm | 1.6mm | 1.2mm | 1.0mm |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1834 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統之總配線箱裝設於室內其箱體頂端不得高於地面應低於180cm，下緣不得低於多少公分？ | 5 | 10 | 15 | 30公分 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1835 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信線路應予其他管線保持安全距離：低電壓應大於 | 5 | 10 | 15 | 50 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1836 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 宅內配線箱，其裝置高度下緣應離地面不得小於 | 15 | 20 | 25 | 30公分 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1837 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物電信配管，其材質可採用 | 導電線用PVC管 | 電線用鋼管EMT | 合成樹脂可撓電線導管CD管 | 以上皆可 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1838 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 三層以上之透天式獨戶建築，應於___樓以上增設一只主配線箱？ | 二樓 | 三樓 | 四樓 | 屋頂層 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1839 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 三層以上之透天式獨戶建築，應於三樓以上增設___只主配線箱？ | 1只 | 2只 | 3只 | 4只 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1840 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 宅內配線箱之材質、構造，應參照 | 主配線箱 | 總配線箱 | 支配線箱 | 拖線箱之設計 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1841 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物為配合寬頻建設及整合網路需求，得設置 | 宅內配線箱 | 總配線箱 | 支配線箱 | 拖線箱，作為每戶之主要轉接介面，且可以做多元化之應用 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1842 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統之主配線箱，裝置於室外應有防水處理設備，箱體下緣應高於地面 | 50 | 80 | 120 | 150公分 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1843 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統之主配線箱，箱體下緣不得低於距地面 | 10 | 20 | 30 | 40公分 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1844 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信配管宅內配管，下列哪一種管路較不適合配設明管？ | EMT(金屬薄管) | PVC管 | CD(combined duct) | PF(Plastic flexible) |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1845 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 光纜配線施作注意事項，下列何項敘述不正確？ | 屋內光纜的彎曲半徑須遵守製造商之規定，無建議值時，則佈放施作時不可小於光纜外徑的十五倍 | 使用時或在無拉力狀態時，則需保持在光纜外徑的十倍 | 佈放光纜應預留兩端餘長約0.8公尺作為未來接續使用 | 應於兩端加裝編號標誌，以利日後施作及維護辨識 |  | C | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1846 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 屋內光纜的彎曲半徑須遵守製造商之規定，無建議值時，則佈放施作時不可小於光纜外徑的幾倍？ | 5倍 | 10倍 | 15倍 | 20倍 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1847 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室內水平電信配管應採用標準管徑 | 13 | 16 | 20 | 24 毫米(mm)以上之配管 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1848 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 屋內光纜佈纜在無拉力狀態時，則需保持在光纜外徑的 | 5倍 | 10倍 | 15倍 | 20倍 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1849 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 佈放光纜應預留兩端餘長約 | 1~2公尺 | 2~3公尺 | 3~4公尺 | 4~5公尺，作為未來接續使用 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1850 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統屋內複合型端子板，電話插座組、資訊插座組、光纜配線箱等，其規格應符合 | 台灣電力公司 | 中華電信公司 | 國家通訊傳播委員會 | 國土署，所訂相關技術規範 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1851 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物電信設備設置完成後，其承攬人應依建築物 | 屋內外電信設置技術規則 | 屋內外電氣裝置規範 | 消防法規 | 建築法規，所載事項自行檢查及測試 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1852 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 新建築物為收容室內網路業務經營者之電信設備供該建物用戶通信服務之需要，地上層___樓以上 | 2 | 3 | 4 | 5，且設有地下室之建築物，須設置電信室 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1853 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信主配線箱箱體裝設於室內頂端不得高於地面 | 150 | 180 | 210 | 250公分以上 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1854 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信保安接地設備不得與避雷針、電力系統、接地設備共用，其與避雷針接地系統應距離___ | 5 | 4 | 3 | 2公尺以上 |  | A | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1855 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信保安接地設備不得與避雷針、電力系統、接地設備共用，其與電力系統之接地應距離___ | 1 | 2 | 3 | 5公尺以上 |  | B | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1856 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信管路配設於樓板內，管路如有交叉裝配時應不得超過___管，以避免樓板保護層不足 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1857 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信線路應與其他管線保持安全距離，與高壓電應大於 | 15 | 30 | 45 | 50公分 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1858 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信線路應與其他管線保持安全距離，與瓦斯管應大於 | 30 | 20 | 15 | 10 公分 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1859 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信室面積14㎡以上，其最窄平面長度不得小於 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3公尺 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1860 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物電信室之室內照明要求為: | 300 Lux | 250 Lux | 200 Lux | 150 Lux |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1861 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 透天式獨戶建築，接地端子板E.P.C三極及其接地設備，得裝設於 | 集中總箱 | 支配線箱 | 主配線箱 | 宅內配線箱，內之下緣部份 |  | A | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1862 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 提供用戶有線廣播電視同軸電纜使用時，同軸電纜終端應採用 | 2C | 3C | 4C | 5C接頭 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1863 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電信系統引進電纜總對數6001以上者，其電信室面積為 | 20㎡以上 | 30㎡以上 | 43㎡以上 | 由室內網路業務經營者與建物起造人共同協商決定 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1864 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 5C2V同軸電纜C代表特性阻抗為幾Ω？ | 55Ω | 65Ω | 70Ω | 75Ω |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1865 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 同軸電纜5C2V，下列何項敘述不正確？ | 5指PE絕緣體標準外徑5毫米 | C代表特性阻抗為75Ω | 2指PE絕緣體 | C代表特性阻抗為100Ω |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1866 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 共同天線系統內為配合需要而區分系統，將天線訊號平等的送出為何元件？ | 分歧器 | 分配器 | 混合器 | 放大器 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1867 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 共同天線系統，每一種應受信的電波或電波到來的各個方向，均應設置 | 天線 | 混合器 | 分配器 | 放大器，來接收訊號 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1868 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 共同天線系統因電波的種類不同，為簡化系統及傳送更容易，需收集複數種電波的設備稱為: | 天線 | 混合波 | 分配器 | 放大器 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1869 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 共同天線系統依強度計算，當末端室內端子所需的強度不足時，必須在適當且具效果的部份之設備稱為: | 放大器 | 分配器 | 混合器 | 天線 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1870 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線之同軸電纜使用頻率依不同規格，最高可達 | 1 | 2 | 3 | 4GHz |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1871 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線之同軸電纜溫度等級為 | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃以上 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1872 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線之同軸電纜，其標準阻抗，下列何者不正確？ | 50Ω | 75Ω | 93Ω | 105Ω |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1873 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視配管，管徑應為同軸電纜斷面積之 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍以上 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1874 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 同軸電纜之5C2V其5指同軸電纜PE絕緣體標準外徑多少毫米？ | 5毫米 | 6毫米 | 7毫米 | 8毫米 |  | A | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1875 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線電纜配線下列敘述何者不正確？ | 專用管路儘量不和其他用途線路共用 | 電纜長度不足時可以直接接續 | 為防止阻擾匹配變化，勿曲角打捲 | 管內有數條電纜時，應做記號以備查線 |  | B | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1876 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視系統配管下列敘述何者不正確？ | 屋頂、屋外引進配管應施作防雨灣 | 管徑應為同軸電纜斷面積2倍以上 | 避免過度曲度，R為管徑6倍 | 配管距離超過25公尺應設中繼箱 |  | B | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1877 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線配管應避免過度彎曲，一般R(曲度)為管徑之 | 3 | 4 | 5 | 6倍 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1878 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般電線管路及電視天線配管距離超過 | 15 | 20 | 25 | 30公尺時應設中繼拉線箱 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1879 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 弱電配電箱內需有 | 5 | 10 | 15 | 20毫米原木板，以便將器材安裝 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1880 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般住宅用電視配管，水平配管採 | 13 | 16 | 25 | 40釐米(mm)PVC管 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1881 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線系統放大器功能之選用，於出線口之末端應達 | 40~55 | 55~65 | 65~75 | 75~80dB以上 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1882 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線必須在避雷針設施保護範圍內，且天線與避雷針應距離 | 0.5公尺 | 1公尺 | 1.5公尺 | 2公尺以上 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1883 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線安裝需考量鄰近建築物之影響，並於施作完成後現場調整測試，信號未達要求時必要時增設 | 放大器(或增幅器) | 分配器 | 混合器 | 天線，以達收視效果 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1884 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視天線系統配線需考量導線長度及衰減量，分支數等決定是否需增設幹線迴路或增設哪一設備？ | 放大器或增幅器 | 分配器 | 混合器 | 天線 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1885 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 不同收訊頻率之電視天線安裝位置，必須保持 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2公尺以上之間距 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1886 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視對講機若為高層建築物，則每 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6，層須裝設影像放大分配器，避免線路過長影響訪客影像清晰度 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1887 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視對講機室內安裝高度以 | 100 | 110 | 120 | 130公分為宜 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1888 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視對講機系統為公寓大廈辨識訪客身分所設立之保安系統，其主要設備不包含下列哪項設備 | 室外機 | 室內機 | 電鎖 | 無論任何條件皆不需要影像放大器 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1889 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視對講機系統若為高層建築物則每4-5層約20戶須裝設影像 | 放大分配器 | 放大分歧器 | 分配器 | 分歧器，避免線路過長 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1890 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視對講機門口機高度以 | 125 | 135 | 145 | 155公分為宜 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1891 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般電視對講機室外機之攝影機，其內電子零件耐溫約 | 30 | 35 | 40 | 45℃，故室外機安裝時須注意避免太陽直曬 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1892 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般電視對講機室外機之攝影機，其內電子零件耐溫約40℃，故室外機安裝時須注意避免下列何者？ | 太陽光直曬 | 風吹 | 撞擊 | 雨淋，以減少使用之故障 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1893 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 防火、防盜、對講機、警衛室總機系統連結不良，下列敘述何者錯誤？ | 線路太短時可在管路連接 | 應慎選主機 | 不可與大電力線共管或同一配線槽 | 預埋之管路內徑要符合規定 |  | A | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1894 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電視對講機造成系統不良最主要原因為: | 與大電力線在同一配線 | 門口機裝置高度高於145公分 | 室內機安裝高度低於130公分 | 在4-5層20戶內線路不長，未加裝影像放大器 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1895 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閉路監視系統訊號傳輸系統採 | PVC電力電纜 | 通信電纜 | 控制電纜 | 同軸電纜 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1896 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閉路監視系統，下列哪項不是其主要的功能？ | 可清楚瞭解放置地點之人員 | 可清楚瞭解車潮動態的即時狀況 | 影響畫面之儲存提供必要之用 | 管制人員進出之功能 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1897 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 網路系統連接兩邊系統用戶的固定連接式的電話線路，提供專屬用戶可以全天候24小時不間斷地連接的方式稱為下列何者？ | 數據專線 | 行動數據 | 行動專線 | 專線網路 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1898 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 光纖是有線傳輸方式中的一種傳輸介質，下列敘述哪項不是其特點？ | 具有體積小 | 重量輕 | 速度快 | 有雜訊及失真大 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1899 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視傳輸系統採數據專線，下列敘述哪項不是其特點？ | 可以全天供24小時不間斷地連接 | 可採直接連線可隨時直接傳輸資料 | 屬固定連接，不具交換功能 | 不限系統兩端傳輸資料 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1900 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 採有線電視訊號模式傳輸，單條線可控制信號雙向溝通及傳輸RF訊號，資料傳輸速率中等，適用於短距離，通訊時間短的系統為 | 數位混頻率 | 數據專線 | 行動數據 | 網路 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1901 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視採無線傳輸，下列敘述哪項不是其特點？ | 無線電波傳送距離遠 | 可輕易穿越建築物 | 設有方向性 | 不受地形地物影響 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1902 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 行動數據系統乃藉由無線電傳送即時雙向數據資料，下列敘述哪項不是其特點？ | 移動狀態下，終端設備亦可隨時達到通信功能 | 通信使用封包傳遞資料 | 傳輸速度快 | 系統容量與反應時間細胞式網差 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1903 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統網路傳輸與行動數據比較，下列哪一項不是其優點？ | 相容性 | 傳輸資料量限制 | 無通信費用 | 保密性 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1904 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統行動數據與網路傳輸比較，下列哪一項不是其優點 | 抗干擾性 | 保密性 | 故障率 | 傳輸資料量限制 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1905 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統攝影機組裝設於各適當監視點上，用以監看定點四週的動態狀況；同一區域之攝影機組監看角度應如何配置以利事故發生時現場狀況的掌控？ | 分散 | 重疊 | 拉大 | 縮小 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1906 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統每具攝影機需確認監視之___及範圍？ | 角度 | 光線 | 氣候 | 溫度 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1907 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統同一區域內之攝影機組監看角度儘量 | 重疊 | 分開 | 錯開 | 間隔，以利事故發生時，現場狀況之掌控 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1908 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閉路監視系統下列哪些不正確？ | 攝影機須裝設於各適當監視點上 | 須依實際安裝定點之環境，規劃適當之組合 | 室外攝影機必須為防水效果良好之機型 | 傳號傳輸採傳統通信線即可 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1909 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統影像及控制訊號線路不宜 | 接續 | 重疊 | 混合 | 共管，最好從頭至尾均無接續，以避免雜訊干擾 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1910 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視系統線路之選用，於影像及控制訊號傳輸之線路，應採用具有下列何者銅網之線材為佳？ | 隔離 | 複合 | 膠和 | 連結 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1911 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 施工圖繪製所有規格尺寸、度量衡應使用 | 公制 | 英制 | 台制 | 美制 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1912 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者不為監視系統控制訊號不穩定之處理動作？ | 加裝控制訊號放大器 | 於控制訊號最末端加裝末端阻抗 | 檢查線路是否靠近電力線，並調整之 | 調整鏡頭光圈 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1913 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監視安裝完成後，產生無影像下列最主要原因為: | 線路斷線 | 鏡頭焦距未調整 | 鏡頭鏡面不潔 | 訊號較微弱 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1914 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閉路監視系統之鏡頭焦距未調整到最佳時會產生 | 無影像 | 影像不清楚 | 控制訊號不穩 | 影響時有時無 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1915 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統不包含下列哪一項設備？ | 主電腦 | 傳輸系統 | 遠端控制器 | 強波器 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1916 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電力系統監控主要目的不包含下列哪一項？ | 負載管埋 | 統計分析公共用電及異常狀況 | 維護保護與自動計費之需求 | 系統故障之自動負歸 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1917 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調系統監控主要目的不包含下列哪一項？ | 對空調系統做合理的規劃 | 使用時段的多樣化 | 省能源化的效果 | 系統故障之排除 |  | D | 難 | 弱電與中央監控、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1918 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 功率因數會影響電價，當功率因數低於多少% | 65 | 70 | 75 | 80 以下時，每低於1%則加收電費總額0.1%，故投入APFR(自動供因調整器)，以提高功率因素 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1919 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 功率因數會影響電價，供率因素高80%時，每超過1%就會減少電費總額的0.1%，但優惠上限為功率因素 | 95% | 92% | 89% | 85%，超過時將卸除APFR(自動供因調整器) |  | A | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1920 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當契約容量預測超出時，最主要措施為: | 自動投入APFR自動調整器 | 自動依序卸載非重要設備，正常時自動恢復 | 啟動發電機補足超額容量 | 由監控電腦透過螢幕指示管理人員採取適當措施 |  | B | 中 | 弱電與中央監控、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1921 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防系統監控之管埋方式，下列哪項不包含？ | 全天候監視消防設備，異常時發出警報 | 自動接收信號，採取連鎖應變措施 | 啟動各項設備運轉時數，產生定期保養清單 | 自動連線通報管理人員 |  | D | 難 | 弱電與中央監控、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1922 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防火警監控系統功能主要不包含下列哪項？ | 螢幕顯示消防系統動態圖形 | 螢幕顯示及連鎖管制消防系統 | 火警時螢幕自動閃爍顯示火警平面圖 | 啟動緊急發電機系統自動切換電源主燈 |  | D | 難 | 弱電與中央監控、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1923 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 照明設備監控系統功能不包含: | 彈性規劃照明時程 | 火警發生時自動連鎖啟動照明系統 | 顯示照明系統動態圖形 | 自動追蹤入侵人員動態 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1924 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 公共照明為易產生能源浪費且不易，為了配合安全系統連動，下列哪一項範圍不宜列入管理範圍 | 公共走道 | 景觀燈 | 停車場 | 火警用途之緊急照明及避難方向指示燈 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1925 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 給排水系統監控管理方式主要功能不包含下列: | 各泵浦運轉狀態，異常警報及自動定時控制 | 蓄水池和水塔高/低水位警報 | 污水池高水位警報並自動控制污水泵排水 | 停水時通知用戶儲水 |  | D | 難 | 弱電與中央監控、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1926 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 送排風機系統監控主要功能，不包含下列哪項功能？ | 監視各送、排風機之運轉狀態 | 依時間程序設定自動啟動相關送、排風機 | 偵測停車場CO值濃度並自動啟動送、排風機 | 監測送、排風機之風量 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1927 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 停車場監控主要功能不包含下列哪項？ | 可加速車量流動 | 充分利用停車空間 | 大幅降低人工成本，更加提高經濟效益 | 防止車輛失竊 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1928 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統工程與相關廠商之施工介面應妥為規劃，一般以被監控之設備盤盤內之何處為界？ | 端子座 | 手動按鈕 | 電驛 | 比流器 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1929 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統之各種設備材料固定必須紮實，接續不得有鬆脫，且其傳輸線之屏蔽線應確實於盤體內？ | 整理 | 移除 | 接地 | 接續 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1930 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統工程與相關廠商之施工 | 介面 | 工序 | 範圍 | 空間，應妥為規劃，一般以被監控之電力或動力盤盤內之端子座為界 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1931 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統各種設備材料固定必須紮實，接續不得有鬆脫，且其傳輸線之屏蔽線應確實於盤體內？ | 單點接地 | 2點接地 | 3點接地 | 4點接地 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1932 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 傳輸線為避免受雜訊干擾，影響通訊品質，在配線時應與電源線距離幾㎝以上 | 50 | 60 | 70 | 80，如配線距離有困難，配線應採用屏蔽型電纜或配管採用金屬管 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1933 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 為使中央監控系統訊號穩定傳送，下列何者為正確 | 設備材料固定必須紮實 | 連續不得鬆脫 | 傳輸線須屏蔽線 | 以上皆是 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1934 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統之傳輸為避免受雜訊干擾，影響通訊品質，可採下列何種措施？ | 配線時應與電源線距離60公分以上 | 採用屏蔽型電纜 | 配管採用金屬管 | 以上皆可 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1935 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統設備進場及安裝，下列哪項敘述錯誤？ | 確認設備型號符合現場使用 | 控制器之接地可就近接入電力系統接地系統即可 | 依據製造廠商之方式固定設備 | 依製造廠商圖面資料方式結線 |  | B | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1936 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統送電測試前最優先要 | 確認供電方式、電壓及設備接地無誤 | 檢查設備型號是否正確 | 檢查設備軟體是否正確 | 檢查設備安裝高度是否破壞景觀 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1937 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者不為中央監控系統之模組無法與中控室連線的改進對策？ | 模組重新開機 | 檢查軟體中設定之參數是否正確 | 檢查線路是否靠近電力線，並調整之 | 檢查所有控制器之(address)是否有重複 |  | B | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1938 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央監控系統傳訊器數值與現場不一致，下列敘述何者錯誤？ | 線路過長訊號失真嚴重 | 線路靠近電力線產生干擾 | 使用一般通信線速度過慢 | 最主要為控制器之位址(address)有重複 |  | D | 難 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1939 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 網路種類包括: | 區域網路 | 都會網路 | 廣域網路 | 以上皆是 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1940 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 將幾個區域網加以連接而成的是 | 對等網路 | 都會網路 | 伺服型網路 | 廣域網路 |  | B | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1941 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 將一群電腦，透過幾個媒介進行連線的是 | 都會網路 | 廣域網路 | 區域網路 | 以上皆非 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1942 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 連接無數區域網路與都會網路是 | 區域網路 | 對等網路 | 廣域網路 | 都會網路 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1943 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 網路之通信線路不宜採下列 | 同軸電纜 | 雙絞線(Twisted pair) | 光纖 | 一般通信線 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1944 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 將資料訊號再生的續接裝置稱為 | 中繼器 | 集線器 | 橋接器 | 路由器 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1945 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 將兩條導線相互絞在一起而形成的網路連線媒體的線稱為 | 光纖 | 雙絞線 | 同軸電纜 | 控制電纜，目的是為了防止雜訊干擾與中空 |  | B | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1946 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央為銅導線，外面圍繞著一層絕緣體，然後再圍上一層網狀編織的導體的電纜稱為: | 光纖 | 控制電纜 | 同軸電纜 | 雙絞線 |  | C | 中 | 弱電與中央監控、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1947 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 區域網路連接採細同軸電纜最大長度是 | 185公尺 | 285公尺 | 385公尺 | 485公尺，訊號傳遞如果超過這個長度，會由於訊號衰退而變得無法辨識 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1948 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 根據路由表決定適當的傳遞路徑，以將封包傳送至其他的網路中的設備為 | 橋接器(Bridge) | 集線器(Hub或Concentrator) | 路由器(Router) | 閘道器(Gateway) |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1949 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 通常使用於星狀網路，用來將網路上的裝置加以連接的設備為: | 路由器 | 橋接器 | 集線器 | 中繼器 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1950 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在OSI模型的實體與資料匣連結運作，還具有訊框trame過濾功能的是 | 中繼器 | 集線器 | 橋接器 | 路由器 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1951 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 屬OSI模型網路層中運作裝置，可以過濾網路上的資料封包的是 | 路由器 | 橋接器 | 集線器 | 中繼器 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1952 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 運作於OSI模型的七個階層，可以處理不同格式的資料封包，並進行通訊協定動作的是 | 訊框傳送交換器 | 集線器 | 中繼器 | 閘道路 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1953 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 主要在建立所謂的專線連結，在兩個區域網路的路由器上，每隔固定時間進行大量資料傳送資料的設備為 | ISDN終端轉接器 | 閘道器 | 橋接器 | 訊框傳送交換器 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1954 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 使用光纖直接連接，使用固定長度的資料細胞進行資料傳送資料傳輸量可達1Gbps的系統為 | ATM交換器 | 訊框傳送交換器 | 路由器 | ISDN終端轉接器 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1955 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列那一樣不適用於非對稱式數位用戶專線ADSL | ADSL數據機 | 網路卡 | 電話線路 | 同軸電纜 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1956 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 利用現有電話線路，在撥接至伺服器之後就可以與網路連線之設備為 | 路由器 | 橋接器 | 數據機 | 集線器 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1957 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 利用現有的有線電視網路，沒有使用到的頻道來進行資料傳送，在理論上可達到每秒30MB的傳輸速率的連接裝置稱為: | 纜線數據機 | ADSL | 閘道器 | 橋接器 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1958 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 利用電話線路沒有使用到的頻率區域傳送資料，仍可以正常地傳送語言資料。可以同時上網與撥打電話的連接裝置稱為: | ADSL | 纜線數據機 | 閘道器 | 橋接器 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1959 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 使用ADSL服務主機與提供服務的伺服器間的線路長度(不是提地理上的距離)，不得超過 | 3公里 | 2公里 | 1公里 | 0.5公里 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1960 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 纜線數據機在理論上可達到每秒鐘 | 10MB | 20MB | 30MB | 40MB的傳輸速率 |  | C | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1961 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 播音系統在目前辦公室及商場等可供播音與緊急避難誘導的擴播或播放輕音樂，其小型喇叭配置的密度，辦公大樓約___平方公尺設置一個？ | 6~14 | 15~24 | 20~30 | 25~36 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1962 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在辦公室、工廠、商辦、醫院等場所，作為聯絡、通知或撥放音樂使用之設備為: | 視訊會議設備 | 信號設備 | 對講機設備 | 播音設備 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1963 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 播音設備不包含下列哪項設備？ | 音源設備 | 擴大設備 | 擴音喇叭 | 電視螢幕 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1964 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 透過通訊網路，將遠隔兩地的聲音及影響資訊作互動式的傳送系統為: | 播音設備 | 信號設備 | 對講機設備 | 視訊會議設備 |  | D | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1965 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 視訊會議設備不包含下列哪項設備？ | 攝影機 | 麥克風 | 電視螢幕 | 信號設備 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1966 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 利用燈號點滅或數字等特定訊號的顯示設備有哪些 | 電鈴 | 顯示燈 | 顯示幕 | 以上皆可 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1967 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般建物入口，可連絡到管理室和各使用單位，作為訪客或人員通報之用的為 | 對講機設備 | 信號設備 | 個人呼叫設備 | 播音設備 |  | A | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1968 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 對講機無線式與有線式比較，下列哪項不是其優點？ | 無須配線 | 設備較為簡單 | 建置時間短、費用低 | 適用於大型建築物或醫院、實驗室有精密儀器場所 |  | D | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1969 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 應用在醫院、車站、工廠、百貨公司等大型建物，由發訊主機、網路及口袋型的授信主機所組成的設備為: | 信號設備 | 播音設備 | 個人呼叫設備 | 對講機設備 |  | C | 中 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1970 | 單元二 | 第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 單選題 | 子母鐘設備主要為顯示時間和建築物內各空間設置電器時鐘設備為 | 子母鐘 | 打卡鐘 | 時間顯示器 | 信號設備 |  | A | 易 | 弱電與中央監控 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1971 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 自來水用戶用水設備標準之規定何者為正確？ | 用戶裝設之抽水機，不得由受水管直接抽水 | 自來水與非自來水系統應完全分開 | 曾用於非自來水之舊管，不得使用為自來水管 | 以上皆是 |  | D | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1972 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 蓄水池、消防蓄水池或游泳池等之供水，應採跌水式；其進水管之出口，應高出溢水面一管徑以上，且不得小於 | 25 | 30 | 40 | 50公釐 |  | D | 中 | 給排水衛生、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1973 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水通氣管路依規定施作盛水試驗，自來水用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前應做加壓試驗，試驗壓力10kg/c㎡，試問試驗時間必須為多少分鐘以上，不漏水視為合格？ | 10分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 |  | D | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1974 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用水設備之安裝，不得損及建築物之安全；裝設於 | 5 | 6 | 8 | 10樓以上建築物結構體內之水管，應設置專用管道 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1975 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 埋設於地下之用戶管線，與排水或污水管溝渠之水平距離不得小於 | 30 | 45 | 50 | 60公分，並須以未經掘動或壓實之泥土隔離之 |  | A | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1976 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用戶管線之底，全段須高出排水或污水管最高點 | 30 | 45 | 50 | 60公分以上 |  | A | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1977 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 大表前應保有管徑 | 2倍及1倍 | 3倍及2倍 | 7倍及3倍 | 5倍以上之水平直線段管線 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1978 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下水道污水管渠管材為塑膠類管者，應為 | 黃色 | 黑色 | 橘紅色 | 銀色 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1979 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 大表前後應保有管徑5倍及3倍以上之水平直線段管線，水表底部距地面應有 | 2 | 5 | 10 | 15公分以上高度 |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1980 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據臺北自來水事業處用戶表位設置原則，分表設置：設置於屋頂突出物牆面或距女兒牆 | 90 | 100 | 110 | 120公分以上之適當地點設水表牆裝置分表 |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1981 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據臺北自來水事業處用戶表位設置原則，分表設置：分表得採立式或平面式設置，水表牆與水表牆淨間距 | 90 | 100 | 110 | 120公分以上 |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1982 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據臺北自來水事業處用戶表位設置原則，分表設置：設置立式表位之水表固定架時，應注意各水表(中、小表)的垂直距離不得小於 | 20 | 25 | 30 | 35公分 |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1983 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據臺北自來水事業處用戶表位設置原則，分表設置：水表前後由令中心點，距離牆面不得小於 | 5 | 10 | 15 | 20公分 |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1984 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水管渠之位置於建築基地內，埋設覆土深度規定為 | 20 | 40 | 60 | 75公分以上 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1985 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水管渠之位置於後巷或側巷，埋設覆土深度規定為 | 20 | 40 | 60 | 75公分以上 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1986 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築材料、設備與工程之查驗及試驗結果，應達本規則要求；如引用新穎之建築技術、新工法或建築設備，適用本規則確有困難者，或尚無本規則及中華民國國家標準適用之特殊或國外進口材料及設備者，應檢具申請書、試驗報告書及性能規格評定書，向 | 財政部 | 交通部 | 勞動部 | 中央建築主管機關 申請認可後，始得運用於建築物 |  | D | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1987 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各類建築物使用之給排水衛生設備，包括 | 給水設備 | 排水設備 | 污水處理設施 | 消防設備以上何者為非 |  | D | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1988 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 離心(渦卷)式水泵在性能上應能符合出水壓力自無流量至設計流量，所產生之變化，應為漸次降低，出水口全閉時，水壓應能高過設計流量壓力之110%，但不超過 | 100% | 120% | 140% | 150% |  | C | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1989 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水泵之驅動馬達為鑄鐵外殼，為 | Y級 | A級 | E級 | F級以上之絕緣 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1990 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物排水管之橫支管及橫主管管徑小於75㎜(包括75㎜)時，其坡度不得小於 | 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/150 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1991 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物排水管之橫支管及橫主管管徑超過75㎜時，坡度不得小於 | 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/150 |  | B | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1992 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 伸頂通氣方式係將下列何種管線末端直接向大氣開放？ | 個別通氣管 | 環狀(回路)通氣管 | 通氣立管 | 排水立管 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1993 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 為保存設備器具存水彎水封而設置之通氣方式計有 | 個別通氣 | 環狀通氣 | 伸頂通氣 | 以上皆是 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1994 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物排水通氣系統設備之功能，以順利排除建築物內之所有污水及雜排水為主，排水通氣系統設備之構成，包括 | 排水口 | 存水彎 | 通氣管 | 閘閥等共同組成，何者為非？ |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1995 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 指各個器具的存水彎各自豎立通氣管之方式，為通氣方式中，功能較為完全之方式，對於要求排水功能順暢之建築物，或衛生器具使用率較高之建築物，可採取此種通氣方式 | 個別通氣 | 環狀通氣 | 伸頂通氣 | 共同通氣管 |  | A | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1996 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 指通氣管由距離通氣立管最遠端器具與次遠端器具間之排水橫支管，豎接通氣立管或伸頂通氣管，連接八個以上的衛生器具，或連接三個以上大便器時，建議可採此種通氣方式 | 個別通氣 | 環狀通氣 | 伸頂通氣 | 共同通氣管 |  | B | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1997 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 通氣方式除了個別通氣方式與環狀通氣方式外，於小型規模建築物，或樓層數較少的建築物內，排水立管末端直接向大氣開放，而未單獨設置通氣立管之方式，稱為 | 個別通氣方式 | 環狀通氣方式 | 伸頂通氣方式 | 共同通氣管方式 |  | C | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1998 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築設計施工編第247條，高層建築物各種配管管材均應以 | 不燃 | PVC | PE | PB 材料製成包覆 |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
1999 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 通氣支管與通氣主管之接頭處，應高出最高溢水面多少公分？ | 5公分 | 8公分 | 10公分 | 15公分 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2000 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 貫穿屋頂之通氣管，應伸出屋面 | 5公分 | 7.5公分 | 10公分 | 15公分以上，向大氣開放 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2001 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 每一衛生設備之存水彎皆須接裝個別通氣管，個別通氣管管徑不得小於排水管徑之 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |  | A | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2002 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 每一衛生設備之存水彎皆須接裝個別通氣管，個別通氣管管徑不得小於 | 15 | 30 | 19 | 25㎜ |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2003 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 通氣管，應在橫向排水管中心線上部，與垂直線成 | 180度 | 120度 | 90度 | 45度之角度以內接出 |  | D | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2004 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 屋頂供遊憩或作為庭園、運動場、曬物場等用途時，主通氣管伸出屋面高度不得小於 | 15㎝ | 1.5m | 1.2m | 1m |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2005 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 個別通氣管管徑不得小於排水管徑之二分之一，且不得小於多少尺寸？ | 10㎜ | 15㎜ | 20㎜ | 30㎜ |  | D | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2006 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水立管連接10支以上之排水支管時，應從頂層算起，每 | 15 | 12 | 10 | 20個支管處，須設置結合通氣管，結合通氣管之下端應在排水支管之下連接排水立管 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2007 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 結合通氣管之上端連接通氣立管，須位於地板面 | 15 | 30 | 60 | 90㎝以上結合通氣管之管徑應與通氣立管管徑相同 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2008 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 吸氣閥裝設位置，必須位於最高排水器具溢水面 | 150㎜ | 120㎜ | 100㎜ | 90㎜以上，設有逆流防止裝置者不在此限 |  | A | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2009 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 係使用於二個以上之排水器具使用之通氣管，在同一樓層有多數個排水器具並列時，施工上為了簡化配管同時也兼顧通氣性能，常用 | 個別通氣管 | 環狀通氣管 | 伸頂通氣管 | 緩沖通氣管方式 |  | B | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2010 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 由於排水橫支管長度較大，在二個以上之器具同時排水的情況下，往往容易造成管內排水不順暢之情形。因此在採用環狀通氣管的情況下，一般加設 | 個別通氣管 | 環狀通氣管 | 伸頂通氣管 | 緩沖通氣管可以提高排水通氣之性能 |  | D | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2011 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 設置 | 逆止閥 | 底閥 | 吸氣閥 | 減壓閥裝置時，仍必須考慮正壓破封之防止對策，適當配置緩和排水管內壓力變化之通氣系統 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2012 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在排水系統中裝設 | 逆止閥 | 底閥 | 吸氣閥 | 減壓閥裝置，具有緩和排水管內負壓之功能，並且在排水管內產生正壓現象時，自動反應密閉效果，適合裝置於排水管路經常性發生負壓之部位 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2013 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般壁掛式洗手臺之存水彎設置，設備落水口至存水彎堰口之垂直距離，不得大於 | 75 | 60 | 90 | 100公分 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2014 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 衛生設備應裝設封水存水彎，再與排水管連接，且可確保存水彎能克服因 | 自發性虹吸作用 | 誘導虹吸作用 | 背壓作用 | 以上皆是而破壞水封的現象 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2015 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 存水彎裝置封水深度原則上不得小於5㎝，並不得大於 | 20 | 15 | 10 | 12㎝ |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2016 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內排水系統應於適當位置設置清潔口，管徑100公釐以下之排水橫管，清潔口間距不得超過 | 30 | 25 | 20 | 15公尺 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2017 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內排水系統應於適當位置設置清潔口，管徑125㎜以上者，不得超過多少？ | 30m | 35m | 40m | 45m |  | A | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2018 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 清潔口口徑大於75㎜(包括75㎜)者，其周圍應保留 | 30 | 45 | 25 | 20公分以上之空間 |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2019 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 清潔口口徑小於75公釐者，其周圍應保留 | 20 | 15 | 30 | 25公分上之空間 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2020 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內排水系統應於適當位置設置下列何者？ | 陰井 | 清潔口 | 地板落水口 | 管塞 |  | B | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2021 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 地面下排水橫管管徑大於300公釐時，每 | 25 | 30 | 45 | 60公尺或管路做90°轉向處，應設置陰井代替清潔口 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2022 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內排水系統應於適當位置設置清潔口，管徑 | 50 | 75 | 100 | 125公釐以下之排水橫管，清潔口間距不得超過15公尺 |  | C | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2023 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物內排水系統應於適當位置設置清潔口，管徑 | 50 | 75 | 100 | 125公釐以上之排水橫管，清潔口間距不得超過30公尺 |  | D | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2024 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水立管底端及管路轉向角度大於45°處，均應符合規定裝設 | 通氣管 | 逆止閥 | 清潔口 | 存水彎 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2025 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水立管底端及管路轉向角度大於 | 15° | 35° | 45° | 90°處，應符合規定裝設清潔口 |  | C | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2026 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 清潔口口徑大於 | 50 | 75 | 100 | 125公釐者，其周圍應保留45公分以上之空間 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2027 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 清潔口口徑小於 | 50 | 75 | 100 | 125公釐者，其周圍應保留30公分上之空間 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2028 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水橫管清潔口之安裝間隔，於排水管管徑100公釐以內，應小於 | 10 | 15 | 20 | 25公尺以內，超過100公釐以上時，應小於30公尺以內 |  | B | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2029 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水橫管清潔口之安裝間隔，於排水管管徑100公釐以內，應小於15公尺以內，超過100公釐以上時，應小於 | 20 | 30 | 40 | 50公尺以內 |  | B | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2030 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水橫管清潔口之安裝間隔，於排水管管徑 | 50 | 75 | 100 | 125公釐以內，應小於15公尺以內 |  | C | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2031 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水橫管清潔口之安裝間隔，於超過排水管管徑 | 50 | 75 | 100 | 125公釐以上時，應小於30公尺以內 |  | C | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2032 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水管管徑100公釐以下者，清潔口口徑應與排水管之管徑相同。大於100公釐時，清潔口口徑不得小於 | 50 | 75 | 100 | 125公釐 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2033 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水管管徑100公釐以下者，清潔口口徑 | 不得小於50公釐 | 不得小於75公釐 | 不得小於100公釐 | 應與排水管之管徑相同。大於100公釐時，清潔口口徑不得小於100公釐 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2034 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 地面下排水橫管管徑大於300公釐時，每 | 25 | 35 | 45 | 55公尺或管路做90°轉向處，應設置陰井代替清潔口 |  | C | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2035 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 地面下排水橫管管徑大於 | 100 | 200 | 300 | 400公釐時，每45公尺或管路做90°轉向處，應設置陰井代替清潔口 |  | C | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2036 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 地面下排水橫管管徑大於300公釐時，每45公尺或管路做 | 30° | 45° | 60° | 90°轉向處，應設置陰井代替清潔口 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2037 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關應採間接排水器具或設備，下列敘述何者錯誤？ | 飲水器 | 游泳池過濾裝置 | 蓄水池 | 衛生器具 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2038 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物排水中含有油脂、油料、沙粒、易燃物、毛髮纖維、固體物等有害排水系統或公共下水道之操作者，應依規定在排入公共排水系統或建築物污水處理設施前，裝設 | 截留器 | 分離器 | 截留器 | 以上皆是裝置應設通氣管，並應裝置在易於保養清理之位置 |  | D | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2039 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 餐廳、店鋪、飲食店、市場、商場、旅館、工廠、機關、學校、醫院、老人福利機構、身心障礙福利機構、兒童及少年安置教養機構及俱樂部等建築物之附設食品烹飪或調理場所之水盆及容器落水，應裝設 | 油脂截留器 | 油水分離器 | 存水彎 | 沉砂器 |  | A | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2040 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 停車場、車輛修理保養場、洗車場、加油站、油料回收場及涉及機械設施保養場所，有使用或產生油料污染之虞的場所，不得將產生之油料污染排水直接排入排水系統之中，必須設 | 油脂截留器 | 油水分離器 | 存水彎 | 沉砂器 |  | B | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2041 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 建築物設置之截留器或分離器，用於截留或分離砂或較重固體之設備，其封水深度不得小於 | 5公分 | 10公分 | 12公分 | 15公分 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2042 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排水及通氣管路完成後，其耐壓試驗依規定進行加水壓試驗，並應保持 | 60 | 50 | 30 | 15分鐘以上，無滲漏現象為合格 |  | A | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2043 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 衛生排水用ABS管之接頭接合方式為何？ | 套接電溶 | 軟焊 | ABS專用膠合劑 | 螺紋式接合 |  | C | 易 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2044 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 自來水用戶用水設備標準所稱之用戶管線，包括下列各款 | 進水管 | 受水管 | 與衛生設備之連接水管 | 以上皆是 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2045 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 蓄水池與水塔應為水密性構造物，且應設置適當之人孔、通氣管及溢排水設備；池(塔)底並應設坡度為 | 1/50 | 1/75 | 1/100 | 1/125以上之洩水坡 |  | A | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2046 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 蓄水池之牆壁及平頂應與其他結構物分開，並應保持 | 30 | 45 | 50 | 60公分以上之距離 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2047 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 池底需與接觸地層之基礎分離，並設置長、寬各 | 30 | 45 | 50 | 60公分以上，深度5公分以上之集水坑 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2048 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 池底需與接觸地層之基礎分離，並設置長、寬各公30分以上，深度 | 5 | 10 | 15 | 20公分以上之集水坑 |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2049 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 進水口低於地面之蓄水池，其受水管口徑 | 25 | 32 | 40 | 50公厘以上者，應設置地上式接水槽或持壓閥 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2050 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 用戶裝置之蓄水池、水塔及其他各種設備之最高水位，應與受水管保留 | 5 | 10 | 15 | 20公分以上間隙，避免回吸所致之污染 |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2051 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 水栓及衛生設備供水水壓不得低於每平方公分 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5公斤 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2052 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 其因特殊裝置需要高壓或採用直接沖洗閥者，水壓不得低於每平方公分 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5公斤 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2053 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水管渠之位置於私設道路，埋設覆土深度規定為 | 60 | 75 | 100 | 120公分以上 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2054 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水管渠之位置於人行道，埋設覆土深度規定為 | 60 | 75 | 100 | 120公分以上 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2055 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水管渠之位置於寬度六公尺以下道路，埋設覆土深度規定為 | 60 | 75 | 100 | 120公分以上 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2056 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污水管渠之位置於寬度超過六公尺道路，埋設覆土深度規定為 | 60 | 75 | 100 | 120公分以上 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2057 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 直管之切斷須使用自動金屬鋸床、切管機或車床切管，經切斷之剖面不得變形或縮小，端面須與軸心成 | 60度 | 90度 | 120度 | 180度，管之切口並刨光去除鐵屑雜物 |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2058 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑100公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2059 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 管路採螺紋接頭接合裝接，接頭扭緊至適度為止，裝接後其暴露外面之螺紋數不得超過 | 2 | 3 | 4 | 5紋 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2060 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑16公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2061 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑20公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2062 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑25公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2063 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑32公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2064 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑40公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2065 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑50公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2066 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑65公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2067 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 各種管徑接合螺紋數之規定，其中標稱管徑80公厘，其應絞紋牙數為 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2068 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 銲接平口接頭接合，直管經切管後其 | 切斷之剖面不得縮小 | 端面須與軸心垂直 | 刨光去除切口之鐵屑雜物 | 以上皆是 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2069 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電銲裝接採用對接方式，電銲時先在周圍每隔90°處採用象限法。按照 | 1：2：3：4 | 2：3：4：1 | 1：3：2：4 | 4：3：2：1對角法按順序點銲，其長度約為10公厘 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2070 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 銲接前先將管兩端形成與管軸垂直成角度 | 45±2.5 | 37.5±2.5 | 50±2.5 | 75±2.5度之斜面，其管根留寬1.5公厘 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2071 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電銲裝接採用對接方式，電銲時先在周圍每隔90°處採用象限法。按照1：3：2：4對角法按順序點銲，其長度約為 | 8 | 9 | 10 | 11公厘 |  | C | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2072 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 錫銲接合適用於 | 銅管 | 不鏽鋼管 | 碳鋼鋼管 | 鍍鋅鋼管之接合，一般依其銲接溫度分硬銲與軟銲兩種 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2073 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 膠合接頭接合中有關冷間接合法，下列敘述何者有誤？ | 不可在雨中或管子表面潮濕時施工 | 僅可使用天然毛刷不可使用人工合成毛刷 | 膠合劑放置應遠離火源 | 適用於大管徑 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2074 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑16公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 26 | 30 | 35 | 40 公厘(mm) |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2075 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑20公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 26 | 30 | 35 | 40 公厘(mm) |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2076 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑25公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 26 | 30 | 35 | 40 公厘(mm) |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2077 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑28公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 26 | 30 | 35 | 40 公厘(mm) |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2078 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑30公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 40 | 44 | 55 | 63 公厘(mm) |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2079 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑35公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 40 | 44 | 55 | 63 公厘(mm) |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2080 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑40公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 40 | 44 | 55 | 63 公厘(mm) |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2081 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑50公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 40 | 44 | 55 | 63 公厘(mm) |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2082 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑65公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 69 | 72 | 92 | 112 公厘(mm) |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2083 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑75公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 72 | 92 | 112 | 140 公厘(mm) |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2084 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑100公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 72 | 92 | 112 | 140 公厘(mm) |  | B | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2085 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑125公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 72 | 92 | 112 | 140 公厘(mm) |  | C | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2086 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 塑膠類管(PVC管)與配件的連接大部分採用冷間接合法施工，於標稱管徑150公厘(mm)，冷間接合插入深度為 | 72 | 92 | 112 | 140 公厘(mm) |  | D | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2087 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 加熱插入接合法有一段插入法和二段插入法兩種，於標稱管徑16公厘(㎜)的插入深度為 | 25 | 30 | 35 | 40 公厘(㎜) |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2088 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 加熱插入接合法有一段插入法和二段插入法兩種，於標稱管徑20公厘(mm)的插入深度為 | 25 | 30 | 35 | 40 公厘(mm) |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2089 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 加熱插入接合法有一段插入法和二段插入法兩種，於標稱管徑25公厘(mm)的插入深度為 | 25 | 30 | 35 | 40 公厘(mm) |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2090 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 加熱插入接合法有一段插入法和二段插入法兩種，於標稱管徑30公厘(mm)的插入深度為 | 35 | 45 | 60 | 70 公厘(mm) |  | B | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2091 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 加熱插入接合法有一段插入法和二段插入法兩種，於標稱管徑40公厘(mm)的插入深度為 | 35 | 40 | 60 | 70 公厘(mm) |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2092 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 加熱插入接合法有一段插入法和二段插入法兩種，於標稱管徑50公厘(mm)的插入深度為 | 35 | 40 | 60 | 70 公厘(mm) |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2093 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | (A)螺紋裝接 (B)膠合裝接 (C)銲接裝接 (D)滾溝式機械裝接，上述何種方法非鍍鋅鋼管之裝配方法？ | 螺紋裝接 | 膠合裝接 | 銲接裝接 | 滾溝式機械裝接，上述何種方法非鍍鋅鋼管之裝配方法？ |  | B | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2094 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無縫鋼管裝接一般管徑在 | 32 | 40 | 50 | 65公厘以下者採用螺紋接合或電銲裝接，各種裝接方法同鍍鋅鋼管 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2095 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無縫鋼管裝接一般管徑在 | 50 | 65 | 80 | 100公厘以上採用法蘭裝接，各種裝接方法同鍍鋅鋼管 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2096 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 不同金屬管之連接常採管套節(Union)，如鋼管與銅管應採 | 展性鋼管套節 | 銅管套節 | 隔電管套節 | 以上皆非，以防止因電位差異而產生腐蝕 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2097 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 給排水衛生設備工程中，管徑65mm以上者，與機器設備，油(水)箱(櫃)連接時，為便於日後須拆卸保養，均應使用下列何項連接？ | 管套節 | 由另 | 逆止閥 | 凸緣 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2098 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 為防止電蝕，不同金屬連接時須藉由非導電材料之隔離，使不同金屬間完全地絕緣，應採 | 展性鋼管套節 | 銅管套節 | 隔電凸緣 | 以上皆非 |  | C | 中 | 給排水衛生、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2099 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 施工中管路配管檢查頻率為 | 不用檢查 | 全部配管完成 | 隨時 | 驗收時 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2100 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閥類採用楔型整片閥門，是屬何種閥件？ | 閘閥 | 球形閥 | 球塞閥 | 旋塞閥 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2101 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閥類採用推拔式旋塞，是屬何種閥件？ | 閘閥 | 球形閥 | 球塞閥 | 旋塞閥 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2102 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 功能檢測所需之電力表、壓力表、電流表、電壓表及功率因數表…等計量儀表，均必需經財團法人全國認證基金會(TAF)於校正領域認可之實驗室出具之校正報告，有效期限為幾年內？ | 一年內 | 二年內 | 三年內 | 五年內 |  | A | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2103 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 管路檢驗方法之目視檢查，為埋管前常以目視或用下列何者敲擊管壁聽其聲響是否相同，以檢查管體是否有裂痕？ | 木槌 | 鐵鎚 | 鐵棍 | 石頭 |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2104 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 管路檢驗方式，除採目視檢查外，凡管徑較小則採電視檢視方式，若依鏡頭(檢視頭)被承載型式分類，可分為 | 自走式 | 拖拉式 | 插入式 | 以上均是 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2105 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 給水管路施作加水壓試驗時，其試驗壓力為 | 10㎏f/㎠ | 管路最高工作壓力之1.5倍 | 並應保持60分鐘而無滲漏現象 | 以上皆是 |  | D | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2106 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污排水及通氣管路完成後，應依規定加水壓試驗，得分層、分段或全部進行，並應保持 | 50 | 60 | 80 | 120分鐘而無滲漏現象為合格 |  | B | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2107 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 污排水及通氣管路完成後，應依規定加水壓試驗，分層試驗時，應採用重疊試驗，使管路任一點均能受到 | 3.3公斤 | 3.3公尺 | 10公斤 | 10公尺以上之水壓，並應保持60分鐘而無滲漏現象為合格 |  | B | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2108 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 係檢查管路裝配完成後其排水坡度及器具安裝完成之使用功能和通水狀態，可避免管路淤塞或錯接情況的發生，為何種試驗？ | 滿水試驗 | 通水試驗 | 分段試驗 | 分層試驗 |  | B | 中 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2109 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 高揚程泵浦出水口處，其逆止(止水)閥應採 | 擺動型 | 升程型 | 無聲(緩衝)型 | 以上皆非逆止閥，其閥體設有旁通閥以排洩反衝水壓，消除水錘衝擊 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2110 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有緊密封閉性，薄餅型，閥座環須能覆蓋閥體內表面，並延伸至閥體末端或使用O型環，使閥體能以螺栓密封在兩平面凸緣間，不須額外其他密合墊及最小之螺栓負荷，為何種閥件？ | 閘閥 | 球塞閥 | 蝶型閥 | 旋塞閥 |  | C | 難 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2111 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 閥類使用於耐酸鹼用途，應使用 | 青銅閥類 | 黃銅閥類 | 不鏽鋼閥類 | 塑膠閥類製品 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2112 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 鍍鋅鋼管口徑50公厘於螺紋裝接的螺紋有效長度為 | 19 | 22 | 26 | 30公分 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2113 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 內襯鋼管之裝配分 | 焊接裝接 | 螺紋裝接 | 凸緣裝接 | 溝槽式機械裝接，以上何者為非？ |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2114 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 管壁厚之不銹鋼管裝接可採用 | 螺紋裝接 | 電銲裝接 | 滾溝式裝接 | 以上皆是 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2115 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 給排水衛生設備工程中，管徑50mm及以下者配至機器設備或油(水)箱(櫃)時，或與使用螺紋接口之閥等連接，或日後須拆卸保養，均應使用下列何項連接？ | 管套節 | 由另 | 法蘭 | 凸緣 |  | A | 難 | 給排水衛生、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2116 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 銅管之裝接方法採用焊接裝接，焊接裝接分硬焊裝接與軟焊裝接兩種。硬焊裝接溫度約在 | 460至520℃ | 520至640℃ | 620至845℃ | 720至945℃間 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2117 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 銅管之裝接方法採用焊接裝接，焊接裝接分硬焊裝接與軟焊裝接兩種。軟焊裝接溫度約在 | 260至300℃ | 300至340℃ | 340至380℃ | 380至400℃間 |  | A | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2118 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑20公厘，插入深度為 | 25 | 35 | 40 | 50 公厘 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2119 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑25公厘，插入深度為 | 25 | 35 | 40 | 50 公厘 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2120 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑32公厘，插入深度為 | 25 | 35 | 40 | 50 公厘 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2121 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑40公厘，插入深度為 | 60 | 70 | 80 | 90 公厘 |  | A | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2122 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑50公厘，插入深度為 | 60 | 70 | 80 | 90 公厘 |  | B | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2123 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑65公厘，插入深度為 | 60 | 70 | 80 | 90 公厘 |  | C | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2124 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑80公厘，插入深度為 | 60 | 70 | 80 | 90 公厘 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2125 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑100公厘，插入深度為 | 70 | 80 | 90 | 110 公厘 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2126 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑125公厘，插入深度為 | 90 | 110 | 140 | 160 公厘 |  | C | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2127 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | PVC管承插接頭標稱管徑150公厘，插入深度為 | 90 | 110 | 140 | 160 公厘 |  | D | 中 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2128 | 單元二 | 第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無縫鋼管裝接可採用 | 螺紋裝接 | 電銲裝接 | 法蘭裝接 | 以上皆是 |  | D | 易 | 給排水衛生 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2129 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調系統理論設備及施工最重要之依據為美國冷凍空調協會，英文簡稱為 | ASHRAE | ASTM | CNS | AMCA |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2130 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 受信總機，中繼器及偵煙式探測器，有設定蓄積時間時，其蓄積時間之合計，每一火警分區不得超過 | 10秒 | 20秒 | 40秒 | 60秒 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2131 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 常開式探測器信號迴路，配線應採用 | 並接式 | 串接式 | 無規定 | 以上皆非 |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2132 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | P型受信總機探測器迴路電阻，應在多少Ω以下？ | 20Ω | 30Ω | 40Ω | 50Ω |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2133 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 探測器距離出風口需有多少距離以上？ | 1m | 1.5m | 2m | 3m |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2134 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 探測器之探測區域，為四週以多少淨高之牆或類似構造物包圍者？ | 30㎝ | 40㎝ | 50㎝ | 70㎝ |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2135 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 手動報警機離地面高度為 | 1.2~1.5M | 1M以下 | 2M以上 | 無規定 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2136 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 標示燈、火警警鈴距地板面之高度為多少公尺？ | 2~2.5公尺 | 1.5公尺 | 2.5公尺以上 | 無規定 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2137 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 廣播分區在安全梯垂直距離每多少M單獨設定一廣播分區 | 20M | 25M | 45M | 50M |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2138 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排煙口距防煙區劃各處需在多少距離以內？ | 10m | 20m | 30m | 35m |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2139 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 使用密閉式撒水頭，下方風管等障礙物超過多少寬度時，障礙物下方亦應設置撒水頭？ | 80CM | 100CM | 120CM | 200CM |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2140 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防栓同樓層共同使用時，其瞄子放水壓力不得小於多少？ | 0.5㎏/㎠ | 1.0㎏/㎠ | 1.5㎏/㎠ | 1.7㎏/㎠ |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2141 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 舒適性空調係指下列何種建築？ | 辦公室 | 工廠 | 倉庫 | 電信局 |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2142 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 通常小型冷氣機室內機與室外機之冷媒水平配管愈短愈好，配管最長距離希望不超過 | 10 | 15 | 18 | 20M |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2143 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管製造，內部應平整不漏氣，鐵皮之連接應順風向，大小尺寸改變處角度建議以小於多少角度為準？ | 15° | 20° | 30° | 50° |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2144 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調風量之試驗與調整，各風口、風機其誤差值一般合約規定皆建議在多少範圍以內？ | 5% | 10% | 15% | 20% |  | B | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2145 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 常開式之探測器信號迴路，其配線應採用何種形式？並加設終端電阻，以便藉由火警受信總機作迴路斷線自動檢出用。 | 串接式 | 並接式 | 串並接式 | 無規定 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2146 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 埋設於屋外或浸水之慮之配線，應採用電纜並穿於金屬管或塑膠導線，與電力線保持 | 30 | 40 | 50 | 60㎝以上間距 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2147 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 緩降機按裝處需保有多少㎡以上，且邊長在60cm以上之操作面積？ | 0.5㎡ | 50㎡ | 60㎡ | 70㎡ |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2148 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排煙口，距防煙區劃各部分應在幾m以內？ | 30 | 50 | 60 | 70 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2149 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 撒水頭迴水板下 | 45 | 50 | 60 | 70cm內及水平方向30cm內應保持靜空間，不得有障礙物 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2150 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 海龍替代滅火設備，施作時需特別注意其房間之何種特性？以利通過將來竣工時消檢所須之氣密試驗(fantest) | 氣密性 | 阻熱性 | 耐燃性 | 耐熱性 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2151 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 使用密閉式撒水頭，且風管、棚架等障礙物之寬度超過多少公分時，該風管等障礙物下方亦應一併設置？ | 120cm | 50cm | 60cm | 70cm |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2152 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 侷限型探測器設置應距出風口1.5m以上，且距回風口 | 1.2m | 1.5m | 1m | 以上皆非範圍內 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2153 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備，其容量應能使其有效動作應為幾分鐘以上？ | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2154 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者不屬密閉式撒水頭 | 濕式系統 | 乾式系統 | 預動式系統 | 一齊開啟式系統 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2155 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何項滅火設備不得設置於常時有人場所？ | 撒水 | 乾粉 | 海龍替代(潔淨氣體) | CO2滅火設備 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2156 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列各空調設備，何者單一空調主機容量最大？ | 窗型或分離式 | 箱型系統(package system) | 多聯變頻(VRF) | 中央空調系統 |  | D | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2157 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 多聯變頻系統不包括何循環？ | 室內空氣 | 冷媒 | 室外空氣 | 冰水循環 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2158 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 中央空調系統下列何者屬全氣系統？ | FCU | FCU+AHU | AHU | 以上皆非 |  | C | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2159 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 水管吊架或支架間距與管徑關係 | 管徑越大，最大間距小 | 固定間距與管徑無關 | 管徑越大，最大間距越大 | 以上皆非 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2160 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 密閉式膨脹水箱安裝於泵吸入端，開放式膨脹水箱應裝於 | 吐出側最低點 | 吐出側最高點 | 吸入側最低點 | 吸入側最高點 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2161 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火警受信總機應符合下列何者規定？ | CNS 14644 | CNS 12575 | CNS 8877 | CNS A3113 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2162 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | P型受信總機採數分區共用配線時，該公用線供應之分區數，不得超過幾個迴路 | 五個 | 六個 | 七個 | 八個 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2163 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調系統之分類若屬於個別方式，下列哪種系統屬之？ | 窗型冷氣機 | 分離式冷氣機 | 箱型冷氣機 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2164 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 機組內藏冷凍機可直接設置於室內行空調之方式稱為何？ | 中央系統 | 冰水系統 | 個別方式 | 儲冰系統 |  | C | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2165 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管變徑時之擴大應維持進風側幾度以下？ | ＜10度 | ＜15度 | ＜40度 | ＜50度 |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2166 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管變徑時之擴大應維持出風側幾度以下？ | <10度 | <20度 | <30度 | <40度 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2167 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管與空調箱式風機連接處應施作帆布接頭，建議至少應為多少長度？ | 10㎝ | 20㎝ | 40㎝ | 50㎝ |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2168 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調箱排水，因大部份系統管排內皆為負壓，故排水管應如何處理？ | 直接排放 | U-TRAP(存水彎) | 壓力排放 | 以上皆非 |  | B | 中 | 消防與空調、空調、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2169 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者為中央空調系統空調處理裝置？ | 冷卻管排 | 風機 | 冷凍機 | 冷卻水塔 |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2170 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調系統於管道間內之直立大型管路應不受地震影響，需考慮伸縮變化加設何種裝置與結構體隔離？ | 隔震 | 並接 | 串並接 | 無規定 |  | A | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2171 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 冷卻水塔在屋頂上安裝施工時，必須特別注意屋頂之哪項設施？施工後不得有滲漏水之情況。 | 防水設施 | 撒水設施 | 滅火設施 | 兩者兼具 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2172 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 泵浦基礎四週應設 | 排水溝 | 天溝 | 牆面 | 窗戶 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2173 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 冰水主機之四週應留有廠家建議之最小？ | 保養空間 | 載重 | 無規定 | 視狀況 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2174 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 報告火災發生之器具或設備，稱之為 | 滅火設備 | 警報設備 | 避難逃生設備 | 消防搶救設備 |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2175 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 警報設備包含哪些項目 | 火警自動警報器 | 手動警報設備 | 緊急廣播設備 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2176 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火警受信總機型式有哪些 | P型受信機 | 二信號授信機 | R型受信機 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2177 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火警自動報警設備之緊急電源，應使用蓄電池設備，其容量能使其有效動作 | 10分鐘以上 | 20分鐘以上 | 0.5小時以上 | 1小時以上 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2178 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 大型廣播分區揚聲器的音壓值應大於多少 | 84dBA | 86dBA | 88dBA | 92dBA |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2179 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 樓地板面積超過100M²，應採何種揚聲器 | L級 | M級 | S級 | 無規定 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2180 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 從各廣播區域內任一點至揚聲器之水平距離不得大於 | 5公尺 | 10公尺 | 20公尺 | 40公尺 |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2181 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防避難設備是指下列何項設備 | 標示設備 | 避難器具 | 緊急照明 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2182 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防避難器具是指下列何項設備？ | 避難梯 | 救助袋 | 緩降機 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2183 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 發生火災初期，適用哪種滅火設備 | 滅火器 | 自動撒水 | 水務系統 | 二氧化碳 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2184 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 平時管內貯高壓空氣或氮氣，火災時撒水頭融片受熱熔化後，先將管內氣體排出，才啟動水閥或泵浦將水送入管內，水才會撒出來，稱之為 | 濕式撒水系統 | 乾式撒水系統 | 預動式撒水系統 | 一齊開啓式撒水系統 |  | B | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2185 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 平時管內無水，火災時先由自動裝置將水泵入管內，俟撒水頭融片熔化後，水才撒出來，稱之為 | 濕式撒水系統 | 乾式撒水系統 | 預動式撒水系統 | 一齊開啓式撒水系統 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2186 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 平時管內無水，火災時直接將水泵入管內並由撒水頭立即將水撒出，稱之為 | 濕式撒水系統 | 乾式撒水系統 | 預動式撒水系統 | 一齊開啓式撒水系統 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2187 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 停車場採水霧滅火，其地面洩水坡度應為多少 | 1%以上 | 2%以上 | 無規定 | 不需洩水 |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2188 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 使用碳酸氫鈉來滅火的系統，稱之為 | CO2 | FM-200 | IG-541 | 乾粉 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2189 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室內消防栓箱體厚度依法規至少應多少厚度以上？ | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |  | C | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2190 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室內消防栓必須標示，其標示字體大小至少應 | 10cm²以上 | 20cm²以上 | 30cm²以上 | 40cm²以上 |  | B | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2191 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 密閉式撒水頭之自動撒水配管末端查驗閥，管徑至少應為多少？ | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2192 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 撒水頭迴水板上方所安裝之防護板，其尺寸直徑至少應為多少？ | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2193 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 撒水頭防護板與迴水板距離應在多少以內？ | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2194 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防栓主管連接屋頂水箱，水箱容量至少應為多少？ | 0.5m³ | 1m³ | 2m³ | 3m³ |  | A | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2195 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 第一種消防栓的放水量至少應為多少？ | 100L/min | 110L/min | 120L/min | 130L/min |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2196 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 裝設多組消防栓之建築，火災時消防栓之放射水量應如何計算 ？ | 1支 | 2支 | 依實際數量 | 以上皆非 |  | B | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2197 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何種為舒適性空調的建築類別業種？ | 百貨公司 | 工廠 | 倉庫 | 機房 |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2198 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何種為工業用空調的建築類別業種？ | 辦公室 | 百貨公司 | 電信機房 | 住宅 |  | C | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2199 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何種為空調熱源裝置？ | 水泵 | 冷凍機 | 過濾器 | 風管 |  | B | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2200 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者為空調個別方式的系統 ？ | 分離式冷氣機 | 小型送風機 | 空調箱 | 冷卻水塔 |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2201 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者為空調個別方式的系統 | 窗型冷氣機 | 中央系統 | 水泵 | 空調箱 |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2202 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 分離式冷氣機室內機與室外機垂直高度建議在幾公尺以內？ | 5m | 8m | 10m | 12m |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2203 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調排水管路須依規定斜度，排水管原則上需保持多少的向下斜度？ | 1/50 | 1/100 | 1/150 | 1/200 |  | B | 中 | 消防與空調、空調、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2204 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調冰水管冷卻水管其斜度原則上需保持多少的向上斜度？ | 1/50 | 1/100 | 1/150 | 1/200 |  | B | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2205 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般管路試壓應為工作壓力至少 | 1倍 | 1.25倍 | 1.5倍 | 2倍 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2206 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 水泵吸入端配管為了防止氣囊產生，其與管線連接處支大小頭應如何配置？ | 同心大小頭 | 偏心大小頭上方水平下方斜 | 偏心大小頭上方斜下方水平 | 以上皆非 |  | B | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2207 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調冷卻水塔安裝，應注意下列何項目 | 需安裝於基礎座上 | 散熱應良好 | 水塔下方施作避震器 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2208 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調小型送風機安裝，應注意下列何項目 | 配管閥件皆應配於排水盤內 | 以預埋螺絲吊掛 | 小型送風機下方應有維修空間 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2209 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調TAB之適用範圍有哪些？ | 風管系統之測試調整及平衡 | 水管系統之測試調整及平衡 | 空調系統完工運轉狀況之測量 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2210 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防警報設備包含哪些項目 | 火警自動警報設備 | 手動警報設備 | 瓦斯漏氣警報設備 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2211 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火災發生時以人工手動通知建築物內人員，從事初期滅火避難之設備，稱之為 | 火警自動警報設備 | 手動警報設備 | 瓦斯漏氣警報設備 | 緊急廣播設備 |  | B | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2212 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火災發生時能自動報之建築物有關人員火災發生，以便在短時間內採取避難滅火行動，稱之為 | 火警自動警報設備 | 手動警報設備 | 瓦斯漏氣警報設備 | 緊急廣播設備 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2213 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火警受信總機之裝設位置，下列何者為正確 | 裝設於值日室經常有人之處所 | 裝設於日光不直接照射之位置 | 總機外殼應接地 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2214 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防廣播分區每一個分區不可超過幾樓層 | 1樓 | 2樓 | 3樓 | 4樓 |  | A | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2215 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者為消防搶救上之必要設備？ | 連結送水管 | 消防蓄水池 | 緊急電源插座 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2216 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者為消防的避難設備？ | 避難器具 | 標示設備 | 緊急照明 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2217 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防標示設備包含哪些項目？ | 出口標示燈 | 避難方向指示燈 | 避難方向指鏢 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2218 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 防災監控系統綜合操作裝置應設置於何處 | 防災中心 | 中控室 | 值日室 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2219 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 防災監控系統綜合操作裝置連接緊急電源應多久？ | 0.5小時 | 1小時 | 2小時 | 3小時 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2220 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 緩降機於開口部與地面之間需保持以器具中心半徑多少之圓柱形範圍之下降空間 | 0.5M | 1M | 2M | 3M |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2221 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 特別安全梯設置於天花板下1/2高度以上是何種閘口 | 排煙閘門 | 進氣閘門 | 風量調節閘門 | 以上皆非 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2222 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 特別安全梯設置於天花板下1/2高度以下是何種閘口 | 排煙閘門 | 進氣閘門 | 風量調節閘門 | 以上皆非 |  | B | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2223 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排煙風管與排煙風機之連接，應採用何種配件？ | 採鐵皮風管連接 | 以撓性軟管連接 | 耐燃可撓性帆布風管 | 開放不連接 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2224 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防手動滅火設備有哪些？ | 滅火器 | 室內消防栓 | 戶外消防栓 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2225 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者為消防栓太平龍頭水源之來源？ | 屋頂重力水箱 | 消防送水口 | 消防泵 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2226 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防隊油類火災有滅火作用者為何項？ | 水霧 | 水 | 乾粉 | CO2 |  | C | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2227 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防系統應採專用的設備為 | 消防栓 | 消防水池 | 發電機排氣 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2228 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室內消防栓應能裝設太平龍頭、水帶、瞄子之深度，且箱體面積不得小於 | 0.5㎡ | 0.6㎡ | 0.7㎡ | 0.8㎡ |  | C | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2229 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防撒水頭裝置其軸心應與裝置面成何種角度？ | 40度 | 50度 | 80度 | 90度 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2230 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室外消防栓之位置多少公尺範圍內需保持空曠，不得堆放物品、停車…等 | 1公尺 | 2公尺 | 3公尺 | 5公尺 |  | C | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2231 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何種為空調熱搬運裝置 | 過濾網 | 冷卻管排 | 水泵 | 冷凍機 |  | C | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2232 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何種為空調個別方式？ | 中央冰水系統 | 箱型冷氣機 | 空調箱 | 小型送風機 |  | B | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2233 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調冷卻水塔之安裝為影響散熱性能最重要的部份為 | 散熱空調要足夠，避免短循環 | 水塔裝置的美觀 | 水塔外觀油漆防護 | 冷卻水管油漆防護 |  | A | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2234 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防水管施工完竣時，應作加壓試驗，試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程之1.5倍，且持續多少時間無漏水始合格 | 0.5小時 | 1小時 | 1.5小時 | 2小時 |  | D | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2235 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 多台泵並聯運轉，支管接入主管時，儘量採何種角度彎頭連接？ | 15° | 30° | 45° | 90° |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2236 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 天花板上設有出風口，除火焰式、差動式分布型及光電式分離型探測器外，應距離該出風口 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3m以上 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2237 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 侷限型探測器之探測區域，係指探測器裝置面之四周以淨高多少公分以上之樑或類似構造體區劃包圍者？ | 40 | 50 | 60 | 70 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2238 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排煙口位置應在天花板或天花板下方多少公分範圍內？ | 80 | 50 | 60 | 70 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2239 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 密閉式撒水頭裝置面，四周以淨高幾cm以上之樑或類似構造體區劃包圍時，應按各區劃裝置？ | 40 | 50 | 60 | 70 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2240 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面(指樓版或天花板)下方，其間距不得大於 | 30 | 50 | 60 | 70㎝ |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2241 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室內消防栓設備之消防管管系竣工時，應做加壓試驗。試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程幾倍以上之水壓？ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  | A | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2242 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 地面層樓梯間垂直距離每 | 10m | 20m | 45m | 以上皆非單獨設定一廣播分區，地下層部份應另設定一廣播分區 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2243 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 居室排煙口距防煙區劃各部分應在 | 45m | 40m | 35m | 30m以內 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2244 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 冰水管及冷卻水管通常於管路高點加裝 | 閘閥 | 減壓閥 | 調量調整閥 | 自動釋氣閥(Auto air Vent)，以免產生氣阻(Air Lock) |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2245 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | SMACNA規定，低速風管變徑斜率建議不得大於 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 以上皆非 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2246 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管鐵皮之製造依據之國際標準常用者為 | ASTM | AMCA | SMACNA | UL |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2247 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 火警受信總機應裝置於何處 | 值班室 | 防災中心 | 警衛保全室 | 以上皆是 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2248 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 壁掛型總機操作開關距樓地板高度應為 | 0.4M~0.8M | 0.8M~1.2M | 0.8M~1.5M | 1.0M~2M |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2249 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防管線埋設屋外或浸水之慮配線，應採電纜並穿於導線管內，且與電力線應保持多少間距以上？ | 20㎝ | 30㎝ | 50㎝ | 100㎝ |  | B | 中 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2250 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 偵煙探測器探測區域四週樑或類似構造物淨高應大於多少 | 40CM | 50CM | 60CM | 80CM |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2251 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 差動式探測器下端，應裝設在裝置面下方多少距離範圍內？ | 30㎝ | 40㎝ | 50㎝ | 80㎝ |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2252 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管彎頭彎曲半徑不可過小，以減少風管之壓損，其彎頭中心半徑應至少能有風管寬度之幾倍 | 0.8倍 | 1倍 | 1.25倍 | 1.5倍 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2253 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管穿透防火牆防火區劃為確保防火區劃完整應施設 | 防火閘門 | 防火填塞 | 避免穿越 | 以上皆是 |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2254 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 下列何者不是空調控制之四大要件 | 溫度 | 濕度 | 清淨度 | 噪音 |  | D | 中 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2255 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 在管路系統中彎頭有較大之壓降百分率試問多少角度配置之彎頭較90度之彎頭為佳？ | 45 | 50 | 60 | 70 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2256 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 水路系統完成後乙方必須針對系統作必要何種調整？ | TAB | TAC | TAD | TED |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2257 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管於現場實際施作時經常會遇到障礙而需變徑處理，高速風管其變徑斜率建議不得大於1:7，低速風管其變徑斜率建議不得大於？ | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2258 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管穿越防火區劃時，須裝設？ | 防火閘門 | 閘門 | 驅動器 | 開關 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2259 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 受信總機，中繼器及偵煙式探測器，有設定蓄積時間時，其蓄積時間之合計，每一火警分區不得超過 | 20秒 | 40秒 | 60秒 | 120秒 |  | C | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2260 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 侷限型探測器之裝置角度，不得傾斜超過 | 10度 | 20度 | 40度 | 45度 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2261 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 揚聲器之音壓量測應距離揚聲器多遠的距離 | 0.5M | 1M | 2M | 3M |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2262 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防防災監控系統綜合操作裝置連接緊急電源，其供電容量應多久 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 |  | B | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2263 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 緊急照明燈所使用的蓄電池設備，其供電容量應多久 | 10分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 1小時 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2264 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 梯廳排煙口其設置高度距離樓地至少應多高 | 0.5m | 1m | 1.8m | 2.1m |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2265 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 排煙風管必須貫穿防火區劃時，其貫通部分應設置溫度熔絲式防火閘門，其動作溫度依NFPA參考溫度為 | 72°C | 74°C | 120°C | 141°C |  | D | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2266 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 平時管內貯藏水，撒水頭融片受熱熔化即立刻撒水出來，稱之為 | 濕式撒水系統 | 乾式撒水系統 | 預動式撒水系統 | 一齊開啓式撒水系統 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2267 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 自113年起停車場滅火設備修改為何種系統 | CO2 | FM-200 | 自動撒水 | 水霧滅火 |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2268 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 海龍替代品因氣候變遷問題，下列何者已開始不採用 | CO2 | FM-200 | IG-541 | 乾粉 |  | A | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2269 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 室內消防栓裝設高度應距離樓地板多高 | 0.3~0.8M | 0.3~1M | 0.3~1.2M | 0.3~1.5M |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2270 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 消防末端查驗閥裝置高度，距離樓地板應為多高 | 1m以下 | 1.2m以下 | 1.8m以下 | 2.1m以下 |  | D | 易 | 消防與空調、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2271 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 偵煙式探測器，其裝置面之四周淨高應為 | 40 | 50 | 60 | 70cm以上 |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2272 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 差動式侷限型、補償式侷限型及定溫室侷限型探測器下端，應裝設在裝置面下方幾公分範圍內？ | 30 | 50 | 60 | 70 |  | A | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2273 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 首版NFPA750中，細水霧滅火系統功能目標，除撲滅火勢及控制溫度外，尚包括下列何者？ | 抑制火勢 | 控制火勢 | 防止延燒 | 以上皆是 |  | D | 難 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2274 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 冰水管管路試壓，試驗壓力應為系統運轉壓力的1.5倍，試壓時間建議至少應為多久 | 30分鐘 | 60分鐘 | 2小時 | 4小時 |  | B | 中 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2275 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 風管變徑時之擴大應維持進風側幾度以下？ | <10° | <15° | <30° | <40° |  | B | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2276 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 工業用空調係指下列何種建築？ | 工廠 | 辦公室 | 住宅 | 醫院 |  | A | 易 | 消防與空調、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2277 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 空調箱因送風機在運轉情況下，管排下之氣壓會稍低於大氣壓力故其排水管需裝設？形成水封。 | U TRAP， | Y TRAP， | A TRAP， | C TRAP |  | A | 中 | 消防與空調、空調、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2278 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 座式操作的受信總機操作開關距離樓地板應為 | 0.8M | 1M | 1.2M | 0.6~1.5M |  | D | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2279 | 單元二 | 第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 單選題 | 探測器裝設位置，牆壁有出風口時，應距離出風口多少距離 | 0.5M | 1M | 1.5M | 2M |  | C | 易 | 消防與空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2280 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 現代化都市大樓建築趨向高層化、大規模化的發展下，以下哪種設備已成為大樓裡維繫上下樓梯交通運輸的動脈？ | 汽車 | 貨車 | 電梯 | 以上皆非 |  | C | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2281 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯是大樓裡載人的交通工具，故首重其 | 安全性 | 裝飾性 | 美觀性 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2282 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯在長期運轉下必須接受何種型式之保養維修作業，以確保其信賴性和安全機能 | 制度化 | 專業化 | 定期化 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2283 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯裝置之一般分類有 | 依用途別分類 | 依運行速度分類 | 依捲揚機之型式別分類 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2284 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯裝置之一般分類有 | 依驅動方式分類 | 依機械室位置分類 | 依用途別分類 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2285 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯依用途別分類有 | 載人用電梯 | 載貨用電梯 | 人貨兩用電梯 | 以上皆是 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2286 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯依用途別分類有 | 小型載貨電梯 | 醫院床用電梯 | 汽車專用電梯 | 以上皆是 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2287 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 專用於載人的電梯稱為 | 載人用電梯 | 載貨用電梯 | 人貨兩用電梯 | 汽車專用電梯 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2288 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 專用於載運貨物，不得載人的電梯稱為 | 載人用電梯 | 載貨用電梯 | 人貨兩用電梯 | 汽車專用電梯 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2289 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 專用於載人、載貨兩用的電梯稱為 | 載人用電梯 | 載貨用電梯 | 人貨兩用電梯 | 汽車專用電梯 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2290 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 醫院中用以載送病床之電梯稱為 | 小型載貨電梯 | 醫院床用電梯 | 汽車專用電梯 | 載貨用電梯 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2291 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 汽車停車塔專用之電梯稱為 | 小型載貨電梯 | 醫院床用電梯 | 汽車專用電梯 | 載貨用電梯 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2292 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般用於工廠載送手推車或圖書館、銀行、大飯店運送文件、資料、餐點等之電梯稱為 | 小型載貨電梯 | 醫院床用電梯 | 汽車專用電梯 | 載人用電梯 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2293 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯依速度分類分為 | 低速電梯 | 中速電梯 | 高速電梯 | 以上皆是 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2294 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯運行之額定速度常用的單位？ | 公里/秒 | 公里/分鐘 | 公尺/分鐘 | 公里/小時 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2295 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般所謂低速電梯，其運行之額定速度範圍？ | 45m/min(公尺/分鐘)以下 | 90m/min以下 | 120m/min以下 | 150m/min以下 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2296 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般所謂中速電梯，其運行之額定速度範圍？ | 45~90m/min(公尺/分鐘) | 90~150m/min | 120~180m/min | 150~300m/min |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2297 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般所謂高速電梯，其運行之額定速度範圍？ | 45m/min(公尺/分鐘)以上 | 90m/min以上 | 120m/min以上 | 180m/min以上 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2298 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房式電梯的電梯機房通常設置於升降路之 | 正上方， | 正下方 | 機坑 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2299 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房式電梯的機械室，其面積原則上需大於升降路投影面積之幾倍？但無礙於保養時不在此限 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2300 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房式電梯，電梯主機馬達配合交流驅動器(變頻器)，使用變頻專用交流感應馬達及齒輪，以達成 | 低速運轉特性平順且最佳化 | 使用壽命最大化 | 但成本相對一般交流感應馬達會比較高， | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2301 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無機房式電梯為了將捲陽主機小型化一般採用 | 傳統直流馬達 | 交流感應馬達 | 永磁同步馬達 | 以上皆非 |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2302 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無機房式電梯捲陽主機採用無齒輪式永磁同步馬達，傳動系統效率高於傳統齒輪主機約多少%以上？ | 1%以上 | 5%以上 | 10%以上 | 30%以上 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2303 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無機房式電梯的優點有哪些？ | 不須建置機房 | 具有節能、環保、高效率等特色 | 節省土建施工日程及建置成本 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2304 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 無機房式電梯，因電梯捲揚主機較靠近頂樓使用者之辦公室或居室，設置時必須考慮或克服 | 噪音問題 | 震動問題 | 通常較不適用於高速及大載荷之電梯使用 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2305 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯依驅動方式分類有哪幾種型式？ | 鋼纜(索)式電梯 | 油壓式電梯 | 磁浮電梯 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2306 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關鋼纜(索)式電梯之敘述，何者是正確的？ | 鋼纜掛在捲揚機之驅動槽輪上，一端吊掛電梯車廂，另一端則另掛平衡錘配重 | 當捲揚機捲上、捲下動作時，車廂便隨之上昇、下降 | 利用鋼纜與驅動槽輪之間的摩擦力來傳達馬達的驅動力，使電梯昇降 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2307 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 磁浮電梯是一種完全不用鋼索、只靠磁力就能移動車廂的電梯系統，主機採用哪一種馬達？ | 傳統直流馬達 | 線性馬達 | 永磁同步馬達 | 交流感應馬達 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2308 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯系統運用哪種技術，可以透過各種感測器將現場資料即時發送到數位雲端，即時模擬電梯可能遇到的各種情況，大幅提高電梯的可靠度、安全性 | 數位孿生 | 人臉辨識 | 語音系統 | 派車管理 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2309 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯系統運用數位孿生技術，可以透過各種感測器將現場資料即時發送到數位雲端，輔以哪項工具可以即時模擬電梯可能遇到的各種情況，大幅提高電梯的可靠度、安全性 | 人工智慧 | 機器學習 | 軟體分析 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2310 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般而言，鋼索式電梯機械室位置位於升降路的 | 底部 | 頂部 | 下側面 | 以上皆非 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2311 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般而言，油壓式電梯機械室位置位於升降路的 | 底部 | 頂部 | 上側面 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2312 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯機械方面之安全裝置？ | 電磁制動機(剎車) | 停電照明 | 枰裝置 | 電源異常保護裝置 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2313 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯機械方面之安全裝置？ | 枰裝置 | 停電照明 | 調速機 | 電源異常保護裝置 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2314 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯機械方面之安全裝置 | 枰裝置 | 安全裝置(安全鉗) | 電源異常保護裝置 | 停電照明 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2315 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯機械方面之安全裝置？ | 枰裝置 | 緩衝器 | 電源異常保護裝置 | 停電照明 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2316 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯機械方面之安全裝置？ | 門連鎖裝置 | 枰裝置 | 電源異常保護裝置 | 停電照明 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2317 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯機械方面之安全裝置？ | 手動操作把手 | 枰裝置 | 電源異常保護裝置 | 停電照明 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2318 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械方面之安全裝置-電磁制動機(剎車)設置場所在哪裡？ | 車廂 | 機坑 | 車廂門 | 捲揚機(主機) |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2319 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械方面之安全裝置-緩衝器設置場所在哪裡？ | 車廂 | 機坑 | 車廂門 | 捲揚機(主機) |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2320 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械方面之安全裝置-安全裝置safetydevice(安全鉗)設置場所在哪裡？ | 機械室 | 機坑 | 車廂 | 捲揚機(主機) |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2321 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械方面之安全裝置-門連鎖裝置設置場所在哪裡？ | 機械室 | 機坑 | 控制盤 | 出入口門 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2322 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械方面之安全裝置-手動操作把手設置場所在哪裡？ | 捲揚機(主機) | 機坑 | 車廂 | 出入口門 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2323 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯其機械方面之安全裝置-調速機設置場所在哪裡？ | 機械室 | 機坑 | 車廂 | 出入口門 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2324 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯車廂下降速度異常時，以機械原理檢出，切斷動力使電梯停車的機械安全裝置，為下列哪項設備： | 緩衝器 | 門連鎖裝置 | 調速機 | 控制盤 |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2325 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯發生異常情況時，致使車廂超過極限開關往底坑下降時，下列哪項機械安全裝置可使車廂之衝擊緩和再停車？ | 枰裝置 | 調速機 | 門連鎖裝置 | 緩衝器 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2326 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯遇到停電或停車時，利用彈簧張力及剎車來令片將捲揚機驅動軸至柱以防止車廂滑落的機械安全裝置，為下列哪項設備： | 緩衝器 | 電磁制動機(剎車) | 調速機 | 控制盤 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2327 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯車廂沒有停在該樓層正確位置時，該樓層的哪項機械安全裝置設備可以避免出入口門被不當之外部開啟？ | 照明裝置 | 門連鎖裝置 | 調速機 | 控制盤 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2328 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置 | 電磁制動機(剎車) | 門連鎖裝置 | 枰裝置 | 緩衝器 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2329 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置？ | 調速機 | 電源異常保護裝置 | 門連鎖裝置 | 緩衝器 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2330 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置？ | 調速機 | 門連鎖開關 | 安全鉗 | 緩衝器 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2331 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置？ | 調速機 | 車廂門開關 | 門連鎖裝置 | 緩衝器 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2332 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置？ | 調速機 | 車廂門安全裝置 | 門連鎖裝置 | 緩衝器 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2333 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置？ | 調速機 | 枰裝置 | 門連鎖裝置 | 緩衝器 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2334 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一種設備屬於電梯電氣方面之安全裝置？ | 調速機 | 停電照明 | 門連鎖裝置 | 緩衝器 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2335 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯電氣方面之安全裝置-電源異常保護裝置設置場所在哪裡？ | 車廂門 | 機坑 | 出入口門 | 控制盤 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2336 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯電氣方面之安全裝置-枰裝置設置場所在哪裡？ | 出入口門 | 機坑 | 車廂底部 | 控制盤 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2337 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯電氣方面之安全裝置-門連鎖開關設置場所在哪裡？ | 出入口門 | 機坑 | 車廂底部 | 控制盤 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2338 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯電氣方面之安全裝置-車廂門開關設置場所在哪裡？ | 出入口門 | 機坑 | 車廂門 | 控制盤 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2339 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯各樓的出入口門如未閉合或上鎖不確實時，哪種裝置之電氣接點無法接通使電梯不能運轉？ | 車廂門開關 | 調速機 | 枰裝置 | 門連鎖開關 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2340 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯車廂門如未完全閉合時，哪種裝置之電氣接點無法接通使電梯不能運轉？ | 車廂門開關 | 調速機 | 枰裝置 | 門連鎖開關 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2341 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯車廂門閉合中如碰到人身或物體時，哪種裝置之會讓車廂門即時停止關門並反轉重開？ | 車廂門開關 | 車廂門安全裝置 | 枰裝置 | 門連鎖開關 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2342 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯搭載重量超過額定載重時，哪種裝置之會讓系統發出警告信號並使車廂門無法關閉，電梯無法啟動？ | 車廂門開關 | 車廂門安全裝置 | 枰裝置 | 門連鎖開關 |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2343 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯遇到停電時，哪種裝置之會使車廂內維持三十分鐘以上照明？ | 車廂門開關 | 車廂門安全裝置 | 枰裝置 | 停電照明 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2344 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯遇到緊急情況下時，按下哪種裝置之會使電梯停止運轉？ | 緊急停止開關 | 對講機 | 警鈴 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2345 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯車廂內乘客和外部管理人員連絡之主要通信工具是？ | 緊急停止開關 | 對講機 | 枰裝置 | 停電照明 |  | B | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2346 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 停電時在電梯車廂內應維持多久時間之照明？ | 10分鐘以上 | 20分鐘以上 | 30分鐘以上 | 60分鐘以上 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2347 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"P"是代表？ | 機種別 | 積載容量 | 停止樓數 | 門開閉方式 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2348 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"15"是代表？ | 機種別 | 積載容量 | 停止樓數 | 門開閉方式 |  | B | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2349 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"16"是代表？ | 機種別 | 積載容量 | 停止樓數 | 門開閉方式 |  | C | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2350 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"CO"是代表？ | 機種別 | 積載容量 | 停止樓數 | 門開閉方式 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2351 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"105"是代表？ | 昇降速度 | 積載容量 | 停止樓數 | 門開閉方式 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2352 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯智慧型群管理系統，可以將相同目的樓層或相近樓層的乘客聚集在需要最少的能量的車廂進行服務，可比傳統系統減少多少％的能源消耗？ | 10％ | 50％ | 80％ | 以上皆非 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2353 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯車廂輕載上行或重載下行時，主機運轉變為發電機模式並產生回生電能，能源回生裝置則將回生電能回饋供應到大樓電網中，大幅降低能耗約多少%以上 | 5%以上 | 35%以上 | 100%以上 | 以上皆非 |  | B | 難 | 電梯設備、電梯、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2354 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯系統藉由物聯網IoT，全年無休自動蒐集、分析並即時回傳現場數據，即刻掌控電梯運行狀況，達到哪些功能可以大幅提升電梯之妥善率？ | 智慧監控 | 預防保養 | 故障警報、維護監督 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2355 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當地震發生時導致安裝之地震感知器啟動，電梯系統將進入地震管制運轉狀態，且即刻於哪個樓層停機疏散乘客以確保安全？ | 最近樓層 | 最遠樓層 | 最低樓層 | 以上皆非 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2356 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當強烈地震發生導致安裝之地震感知器啟動，電梯系統將進入地震管制運轉狀態並於乘客撤離後維持地震管制運轉狀態，需待誰確認升降路內安全無虞後，方可恢復正常運轉？ | 警衛 | 專業技術人員 | 大樓管理員 | 以上皆非 |  | B | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2357 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯昇降路的機坑深度須依據法規規定設置，其深度距離與電梯的額定速度成何種關係？ | 成反比、 | 成正比 | 無關 | 以上皆是 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2358 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯昇降路的頂部安全距離須依據法規規定設置，其安全距離與電梯的額定速度成何種關係？ | 成反比、 | 成正比 | 無關 | 以上皆是 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2359 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯額定速度達240.1公尺/分鐘以上時，昇降路的頂部安全距離依據法規規定不得少於多少公尺？ | 1公尺 | 2公尺 | 3公尺 | 4公尺 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2360 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 當電梯額定速度達240.1公尺/分鐘以上時，昇降路的機坑深度依據法規規定不得少於？ | 1公尺 | 2公尺 | 3公尺 | 4公尺 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2361 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依據法規規定，電梯的升降路內得或不得設置與升降機無關之配管及配線？ | 得 | 不得 | 沒有規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2362 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯升降路之出入口，週圍之牆壁或其圍護物應以何種材料建造？ | 可燃材料 | 木材 | 不燃材料 | 以上皆非 |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2363 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯升降路內壁，應平坦光滑得或不得有突出物？ | 得 | 不得 | 沒有規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2364 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機坑內壁，應平坦光滑得或不得有突出物？ | 得 | 不得 | 沒有規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2365 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的機坑底在地面或地面以下者，應為何種構造，並留有適當空間以保持操作之安全？ | 防水構造 | 不防水構造 | 沒有規定 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2366 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯-機械室的面積，不得少於升降路投影面積的幾倍？但不妨礙保養、檢查及管理者，不在此限， | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2367 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室高度，不得低於多少公尺 | 2.0公尺 | 2.5公尺 | 3.0公尺 | 5.0公尺 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2368 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室內應設有照明及通風設備，以利管理檢查，照度應在多少lx(米燭光)以上？ | 10 lx以上 | 20 lx以上 | 50 lx以上 | 100 lx以上 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2369 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室內應設有照明及通風設備，以利管理檢查，通風設備應能使室內溫度保持在多少℃以下？ | 10℃ | 15℃ | 40℃ | 60℃ |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2370 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室，其機房門寬度不得小於？ | 70公分 | 90公分 | 100公分 | 150公分 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2371 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室，其機房門高度不得小於多少公分？ | 100公分 | 120公分 | 150公分 | 180公分 |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2372 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室，其機房門應為附鎖之哪種材質的門？ | 鋼製門 | 鋁製門 | 木製門 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2373 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室，可不可以設置與電梯無關之配線、配管等 | 可以設置 | 請勿設置 | 沒有規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2374 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯的機械室為電梯專用，可不可以做為往其他房間的通路？ | 可以 | 不可以 | 沒有規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2375 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯通往機械室有設置樓梯之必要時，其樓梯的階高230mm以下，踏面需要多少mm以上？ | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2376 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有機房電梯通往機械室有設置樓梯之必要時，其樓梯的踏面需150mm以上，階高需要多少mm以下？ | 50mm | 100mm | 150mm | 230mm |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2377 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 昇降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面邊緣之間隙，不得大於多少公分？ | 4公分 | 10公分 | 15公分 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2378 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械室之設置，下列敘述者是正確的？ | 應有足夠的保養、檢查空間 | 為電梯專用 | 應設有照明及通風設備 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2379 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯之電源系統，下列敘述何者是正確的？ | 應有足夠的動力電源容量 | 應有照明電源 | )應有換氣設備、保養用電源 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2380 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯之機械室應維持室溫在多少℃以下所需之換氣設備？ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2381 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯之機坑，下列敘述何者錯誤？ | 可以設置無關之配管及配線 | 應有AC單相110V/10A雙插 | 必要的防水工事 | 插座請設於出入口門檻下方位置 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2382 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械室應於適當位置裝設充分的照明設備，照度應在多少Lux(米燭光)以上？ | 10 Lux | 50 Lux | 100 Lux | 200 Lux |  | C | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2383 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯機械室之照明設備，下列敘述何者是正確的？ | 應於適當位置裝設充分的照明設備 | 電燈開關請設於出入口門附近 | 需設採光窗 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2384 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯之動力電源設備的設置，下列敘述何者是正確的？ | 應有足夠的電源設備容量 | 與電梯之規格有關 | 與電梯之電源電壓等級有關 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2385 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 同一升降路有一部以上電梯，而機坑底板，水平高低相差30cm以上時，下列敘述何者是正確的？ | 應設適當之隔欄 | 隔欄高度以距底板30cm至180cm | 如有補償索、鏈者，得不設隔欄 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2386 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的機坑深度，依規定在多少公尺以上時，應裝設有固定之爬梯方便維護人員進入機坑？ | 1.4公尺 | 2.0公尺 | 2.5公尺 | 4.0公尺 |  | A | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2387 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工流程圖，施工項目包括？ | 定芯 | 乘場組立 | 車廂組立 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2388 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工流程圖，施工項目包括？ | 定芯 | 導軌組立 | 機房組立 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2389 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工流程圖之施工項目，不包括下列哪一項？ | 定芯 | 導軌組立 | 板模 | 車廂組立 |  | C | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2390 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工要領的項目，下列工作項目何者不屬於電梯的施工範圍？ | 定芯 | 大樓廣告看板 | 車廂組立 | 導軌組立 |  | B | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2391 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工要領-試車運轉，高速運轉的額定載重測試百分比包括 | 0％ | 50％ | 100％ | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2392 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工要領-試車運轉，高速運轉的額定載重測試百分比包括 | 50％ | 75％ | 110％ | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2393 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工要領-試車運轉，高速運轉的額定載重測試百分比中不包括 | 0％ | 50％ | 100％ | 300% |  | D | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2394 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關電梯施工要領-試車運轉，高速運轉的額定載重測試其最高百分比是多少？ | 110％ | 150％ | 200％ | 300％ |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2395 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械室之機械室門應為防火門且時效至少多少小時？ | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 10小時 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2396 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機械室之電源開關，下列敘述何者是正確的？ | 設置於出入口附近 | 動力與照明開關要分開 | 開關容量須配合電梯規格容量 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2397 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的電動機電路依「用戶用電設備裝置規則」第19條規定，600V以下新設時絕緣電阻，建議在多少MΩ以上？ | 1MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 500MΩ |  | A | 難 | 電梯設備、電梯、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2398 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的控制電路絕緣測試，當電壓在150V以下時絕緣電阻為多少MΩ以上？ | 0.1MΩ | 1MΩ | 5MΩ | 50MΩ |  | A | 中 | 電梯設備、電梯、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2399 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的控制電路絕緣測試，當電壓超過150V至300V以下時絕緣電阻為多少MΩ以上？ | 0.2MΩ | 1MΩ | 5MΩ | 50MΩ |  | A | 中 | 電梯設備、電梯、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2400 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的超速保護設備-調速機，電氣測試時需在不超過額定運轉速度之多少倍需動作？ | 1.3倍 | 2倍 | 4倍 | 10倍 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2401 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯的超速保護設備-調速機，機械測試時需在不超過額定運轉速度之多少倍需動作？ | 1.4倍 | 2倍 | 4倍 | 10倍 |  | A | 易 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2402 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯工程常與建築土木及水電工程產生的介面問題有 | 使用電源之相數、電壓、頻率及配線 | 電梯機房內未設有通風設備 | 電梯機坑深度不足 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2403 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯工程常與建築土木及水電工程產生的介面問題有 | 配電箱施設於升降路之牆壁 | 升降路之牆壁內埋有水管 | 電梯車廂至頂部安全距離TC不足 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2404 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項不是電梯工程常與建築土木及水電工程產生的介面問題有 | 配電箱施設於升降路之牆壁 | 升降路之牆壁內埋有水管 | 電梯車廂至頂部安全距離TC不足 | 以上皆非 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2405 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項不是電梯工程常與建築土木及水電工程產生的介面問題？ | 配電箱施設於升降路之牆壁 | 電梯車廂內手機通訊信號不良 | 升降路之牆壁內埋有水管 | 地梁凸出於電梯機坑內 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2406 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 有關緊急升降梯設備之要求，在CNS 2866相關規定有 | 應設有預備電源 | 供緊急使用時，應不受其他升降機之影響 | 其車廂上部之各電氣裝置需裝置除水蓋及排水孔 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2407 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項不是CNS 2866有關緊急升降梯設備之要求？ | 供緊急使用時，應不受其他升降機之影響 | 車廂影音顯示器 | 其車廂上部之各電氣裝置需裝置除水蓋及排水孔 | 緊急用升降梯其電線管、盒類等須為不積水之構造 |  | B | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2408 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項是CNS 2866有關緊急升降梯設備之要求？ | 供緊急使用時，應不受其他升降機之影響 | 車廂影音顯示器 | 大樓佈告欄 | 以上皆非 |  | A | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2409 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項是CNS 2866有關緊急升降梯設備之要求？ | 應設有預備電源 | 車廂影音顯示器 | 大樓佈告欄 | 以上皆非 |  | A | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2410 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項是CNS 2866有關緊急升降梯設備之要求？ | 大樓佈告欄 | 車廂影音顯示器 | 其電線管、盒類等須為不積水之構造 | 以上皆非 |  | C | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2411 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，當建築物高度超過10層樓以上部分之最大一層樓地板面積，在多少平方公尺以下者，至少應設置一座緊急用升降機？ | 1,500平方公尺 | 2,500平方公尺 | 3,500平方公尺 | 4,500平方公尺 |  | A | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2412 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，當建築物高度超過10層樓以上部分之最大一層樓地板面積，在1,500平方公尺以下者，至少應設置一座緊急用升降機：超過1,500平方公尺時，每達多少平方公尺，增設一座緊急用升降機？ | 3,000平方公尺 | 4,000平方公尺 | 5,000平方公尺 | 以上皆非 |  | A | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2413 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，當建築物超過十層樓之各層樓地板面積之和未達多少平方公尺者可免設緊急昇降機？ | 100平方公尺 | 500平方公尺 | 1,000平方公尺 | 1,500平方公尺 |  | B | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2414 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機機間四周應為具有幾小時以上防火時效之牆壁及樓板？ | 一小時， | 二小時 | 三小時 | 四小時 |  | A | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2415 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機機間之天花板及牆裝修，應使用耐燃第幾級材料？ | 一級， | 二級 | 三級 | 以上皆非 |  | A | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2416 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機機間之出入口應為具有幾小時以上防火時效之防火門？ | 一小時， | 二小時 | 三小時 | 四小時 |  | A | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2417 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，每座緊急昇降機間之樓地板面積不得小於多少平方公尺？ | 5平方公尺 | 10平方公尺 | 20平方公尺 | 30平方公尺 |  | B | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2418 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機機間應遵守的規定有？ | 應設置排煙設備 | 應有緊急電源之照明設備 | 應於明顯處所標示昇降機之活載重 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2419 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機機間應遵守的規定有？ | 四周應為具有一小時以上防火時效之牆壁及樓板 | 出入口應為具有一小時以上防火時效之防火門 | 應有緊急電源之照明設備並設置消防設備 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2420 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，哪一項不是緊急昇降機機間應遵守的規定？ | 應設置排煙設備 | 應有緊急電源之照明設備 | 應設置空調系統 | 應於明顯處所標示昇降機之活載重 |  | C | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2421 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機應於明顯處所標示 | 活載重及最大容許乘座人數 | 避難層之避難方向、通道等有關避難事項 | 應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2422 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"P"是代表機種別；以電梯之用途別區分，記號"P"表示何種用途之電梯？ | 載人用 | 載貨用 | 人貨兩用 | 醫院病床用 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2423 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"F"是代表機種別；以電梯之用途別區分，記號"F"表示何種用途之電梯？ | 載人用 | 載貨用 | 人貨兩用 | 醫院病床用 |  | B | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2424 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"P"是代表機種別；以電梯之用途別區分，記號"PF"表示何種用途之電梯？ | 載人用 | 載貨用 | 人貨兩用 | 醫院病床用 |  | C | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2425 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"P"是代表機種別；以電梯之用途別區分，記號"B"表示何種用途之電梯？ | 載人用 | 載貨用 | 人貨兩用 | 醫院病床用 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2426 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"15"是代表積載容量，若以額定搭乘人數表示時，每人以多少公斤重計算？ | 30公斤 | 50公斤 | 65公斤 | 100公斤 |  | C | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2427 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"CO"是代表門開閉方式；記號"CO"表示下列何種門開閉方式？ | 二門中間對開式 | 二門雙速側開式 | 二門上開式 | 以上皆非 |  | A | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2428 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯機種及規格之表示方法：P-15x16-CO105，其中"CO"是代表門開閉方式；記號"2S"表示下列何種門開閉方式？ | 二門中間對開式 | 二門雙速側開式 | 二門上開式 | 以上皆非 |  | B | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2429 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯設備計畫之計畫諸元及輸送能力檢討，應考量以下哪項要素？ | 規模大小 | 目的用途 | 位置條件 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2430 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般大樓電梯的配置需考慮 | 主道路應與乘場分開設置 | 電梯集中於建築物之一處 | 凹型配置或集中於建築物中心 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2431 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般大樓電梯的配置，不需考慮哪一項配置？ | 主道路應與乘場分開設置 | 電梯集中於建築物之一處 | 凹型配置或集中於建築物中心 | 以上皆非 |  | D | 難 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2432 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般大樓電梯的配置，良好的配置方式包括 | 1群4台以下直線設置 | 1群4~6台凹型設置 | 1群4~8台相對設置 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2433 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 一般大樓電梯的配置，不良配置方式包括 | 同1群5台以下直線設置 | 同1群對面6公尺以上的凹型配置 | 2群的分界不明 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2434 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 電梯智慧型群管理系統的目地？ | 大幅縮短等車時間 | 大幅縮短到達目的樓層時間 | 提高電梯服務效能 | 以上皆是 |  | D | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2435 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 哪一項敘述不是電梯智慧型群管理系統的目地？ | 提供最佳乘場呼叫服務 | 車廂內商品廣告服務 | 提高電梯服務效能 | 大幅縮短到達目的樓層時間 |  | B | 中 | 電梯設備、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2436 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，哪一項不是緊急昇降機應於明顯處所標示之項目？ | 各樓層用途 | 避難層之避難方向、通道等有關避難事項 | 最大容許乘座人數 | 緊急電源之標示燈 |  | A | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2437 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，機間在避難層之位置，自昇降機出口或昇降機間之出入口至通往戶外出入口之步行距離不得大於多少公尺？ | 30公尺 | 40公尺 | 50公尺 | 60公尺 |  | A | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2438 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機道應每二部昇降機以具有幾小時以上防火時效之牆壁隔閉？ | 一小時， | 二小時 | 三小時 | 四小時 |  | A | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2439 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機應遵守的規定有？ | 應設有連絡機廂與管理室間之電話系統裝置， | 應設有使機廂門維持開敔狀態仍能昇降之裝置 | 整座電梯應連接至緊急電源 | 以上皆是 |  | D | 難 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2440 | 單元二 | 第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 單選題 | 依建築技術規則建築設計施工編規定，緊急昇降機昇降速度不得小於幾公尺/分鐘？ | 10公尺/分鐘 | 20公尺/分鐘 | 30公尺/分鐘 | 120公尺/分鐘 |  | C | 中 | 電梯設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2441 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 各工種及承包商之介面協調會議，應由 | 施工單位 | 監造單位 | 業主 | 以上皆可，提出召開協調會，並予以公平處置 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2442 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 目前實務界施工圖套繪方式，計有 | 口頭協商現場套繪 | 2D平面套繪 | 3D立體套繪 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2443 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 管路高程配置原則，為何汙排水管需優先套繪？ | 汙水最臭 | 汙水安全最重要 | 汙水配置同斷面最上方 | 樓層高度受限必須重力排水 |  | D | 易 | 界面整合、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2444 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 下列何者非為管路高程配置原則 | 汙水優先 | 大管徑優先 | 電管在上水管在下 | 消防管路優先 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2445 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 基礎開挖大底RC澆置前，所有接地系統均須完成且為檢驗停留點，應檢驗項目為 | R值≦設計值 | E.P.C依序排列 | 接地連接線採絕緣導線並預留套管 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2446 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 管路穿越外牆施作，下列何者有誤？ | 採附止水環套管 | 屋外部分採S形向下 | 屋內接管處增設固定支持 | 採一般套管 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2447 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 所有運轉設備機房均需設置下列何者設施？ | 消音器 | 牆面貼消音棉 | 排水溝 | 基礎座預埋螺栓安裝避震器 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2448 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 下列何者應設排水溝？ | 中央監控室 | UPS室 | 電梯機房 | 中央空調冰水主機房 |  | D | 易 | 界面整合、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2449 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 樓板內埋管最大管徑為樓板厚之比例為何？ | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 無規定 |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2450 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 柱內埋設最大管徑為多少尺寸？ | 4" | 3" | 2" | 無規定 |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2451 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 電梯機房應依規定設置 | 防塵地板 | 空調或通風換氣設備 | 偵煙探測器 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合、電梯 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2452 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 屋頂層機水電設備設置時，應注意事項包括： | 不得破壞屋頂樓板防水隔熱 | 樑柱結構承載荷重 | 設備管路防震施工 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2453 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 高層建築物管路應使用不燃材料，下列何者不是不燃材料？ | 金屬管槽 | 金屬纜架 | FRP管槽 | PVC管槽 |  | D | 難 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2454 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | RC樓板澆置，需維修或變更擴充之管線，其施工方式以何種方式最佳 | 採暗管埋設 | 採明管施配 | 只要美觀就可 | 以上皆非 |  | B | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2455 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所之隔牆厚度，下列敘述何者正確？ | 1/2B磚疊砌 | 厚度8cmRC | 厚度10cmRC | 厚度12cmRC |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2456 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所室內淨高不得低於 | 2.0m | 2.2m | 2.5m | 2.3m |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2457 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 發電機室設置要領,下列敘述何者不正確？ | 發電機室應為防火構造之牆壁、地板所區劃之專用空間，門為防火門構造 | 可設置與一般空調共用之通風設備 | 發電機之安裝，應設置於基礎台上，並採預埋螺絲，配合避震安裝施作 | 配置機房時需預留足夠維護保養空間，並規劃搬運動線 |  | B | 難 | 界面整合、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2458 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 消防泵室設置要領，下列敘述何者不正確？ | 採用一般隔間材料區隔 | 設置通風換氣設備 | 消防泵應設置於基礎台上，並採預埋螺絲，配合防震安裝施作 | 基礎四週應留設直接排水溝或間接排水孔 |  | A | 難 | 界面整合、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2459 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 防災中心樓地板面積不得小於 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |  | A | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2460 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 防災中心應具有 | 0.5小時 | 1小時 | 2小時 | 45分鐘以上防火時效之防火牆，防火樓板及甲種防火門 |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2461 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 用戶側光纜總數超過多少蕊之建築物，應設置電信室？ | 6蕊 | 8蕊 | 10蕊 | 48蕊 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2462 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 自來水蓄水池與水塔應為水密性構造物，且應設置適當之人孔、通氣管及溢排水設備；池底並應設坡度為： | 1/200以上 | 1/150以上 | 1/50以上 | 1/100以上 |  | C | 中 | 界面整合、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2463 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 地下蓄水池與屋頂水塔合計容量，原則上不超過幾日用水量？ | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2464 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 蓄水池之四週應與其他結構物分開，並應保持多少公分以上之距離？ | 45公分以上 | 35公分以上 | 30公分以上 | 25公分以上 |  | A | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2465 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 自來水蓄水池應設置長、寬各多少公分以上之集水坑？ | 5公分以上 | 30公分以上 | 20公分以上 | 15公分以上 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2466 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 中央空調冰水主機房設置，下列何者錯誤？ | 機器設備基礎尺寸可於設備安裝於現場後再確定 | 設備基礎及避震器(含防地震抑制器)之固定，應以預埋之方式預留固定 | 基礎座四週應留設直接排水溝或間接排水孔 | 設備週圍應預留維修通路通道，並留意配管側及維修側有足夠之維修空間 |  | A | 難 | 界面整合、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2467 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 天花板上之機水電設備施工介面及注意事項,下列敘述何者不正確。 | 天花板上所有器具設備(燈具、出回風口、喇叭、灑水頭等)應整齊美觀配置 | 暗架天花之開口，可以由水電包商自行切割天花板處理 | 較重之器具設備，應獨立設置吊架支撐架固定 | 暗架天花之開口，儘量協調裝修包處理，避免破壞美觀 |  | B | 難 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2468 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 昇降機工程設置要領及施工注意事項，下列敘述何者不正確？ | 機道內除機廂及附屬器械裝置，其餘所有機水電之管線設施都不應設置於機道內 | 出入口之樓地板應與機廂地板保持平整，其與機廂地板面邊緣之間隙應控制在4CM內 | 機道非為防火構造物 | 機房應依規定設置空調或通風換氣設備 |  | C | 難 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2469 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 地上幾層樓以上且有地下室之建築物，應設置電信室？ | 2層以上 | 3層以上 | 4層以上 | 5層以上 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2470 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 廚房為多少小時以上之防火牆及防火門窗構造，所有管線穿越並應施予防火填塞。 | 1小時以上 | 0.5小時以上 | 0.7小時以上 | 0.8小時以上 |  | A | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2471 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | UPS系統是在停電時，取代市電供應重要避難逃生或受停電保護之設備，並彌補發電機未並聯發電之中斷時間，同時經由良好的系統設計，同時能提高供電品質，無法防止下列何種現象？ | 電壓下陷(Sags) | 電池過熱 | 尖波(Spikes) | 干擾(Noise) |  | B | 難 | 界面整合、發電設備、不斷電系統 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2472 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | UPS設置要領,下列敘述何者不正確。 | UPS機房設置依設計需儘量靠近電源供應中心，如發電機室、電氣室，並避免陽光直射、雨水侵入之場所 | UPS需配置空調或良好通風系統，使散熱良好 | UPS設備機房之擺放，可以不必考慮四週及頂部均應有足夠維護保養空間 | 機房宜採防火區劃之設計，所有管線穿越應施予防火填塞 |  | C | 難 | 界面整合、不斷電系統 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2473 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 配電場所應為防火構造施工法施作，若採RC牆其厚度應為 | 10CM | 12CM | 15CM | 20CM |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2474 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所空間，室內最窄處不得少於 | 1.5M | 2M | 2.5M | 3.5M |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2475 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 用戶契約容量超過多少KW應採高壓供電，並自行設置變電站？ | 200KW | 300KW | 500KW | 1000KW |  | C | 易 | 界面整合、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2476 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 電信機房保安系統接地，應小於多少Ω | 5Ω | 10Ω | 15Ω | 20Ω |  | B | 易 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2477 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 廚房排油煙管之材質厚度若採不銹鋼板製造其厚度應為多少以上？ | 0.6mmt | 0.8mmt | 1.0mmt | 1.2mmt |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2478 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 排煙管應伸出屋面至少1M，出口距離鄰地境界線，或進風口，不得小於多少距離 | 1M | 2M | 3M | 4M |  | C | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2479 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 機電採預埋管線施工，管線不得超過多少口徑 | 11/2〞∮ | 2〞∮ | 21/2〞∮ | 3〞∮ |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2480 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 昇降機出入口之樓地板應與機廂地板保持平整，其與機廂地板面邊緣之間隙應控制在幾公分內？ | 2 | 3 | 4 | 6 |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2481 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 接地電阻之測試方式E.P.C若無法成一直線電壓輔助極之角度其內角角度不得小於 | 40° | 50° | 80° | 100° |  | D | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2482 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 接地電阻測試方式E.P.C應成一直線，且EPC之間距需為多少公尺以上？ | 1M | 2M | 3M | 5M |  | D | 易 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2483 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 現今時代潮流趨勢，現場介面處理最重要最有效的套繪圖方式是為何種 | 口頭套繪 | 2D電腦套繪 | BIM電腦立體施工套繪 | 現場協商 |  | C | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2484 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 管路高程配置由上而下之原則何者為最佳？ | 汙排水管→風管、消防排煙管→電氣及電信管→消防、泡沫及冰水管 | 風管、消防排煙管→汙排水管→電氣及電信管→消防、泡沫及冰水管 | 電氣及電信管→風管、消防排煙管→汙排水管→消防、泡沫及冰水管 | 汙排水管→風管、消防排煙管→消防、泡沫及冰水管→電氣及電信管 |  | A | 難 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2485 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 排水管之洩水坡度：管徑小於75mm(含)時，其坡度不得小於多少？ | 1/50 | 1/100 | 1/150 | 1/200 |  | A | 中 | 界面整合、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2486 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 排水管之洩水坡度：管徑超過75mm時，其坡度不得小於多少 | 1/50 | 1/100 | 1/150 | 1/200 |  | B | 中 | 界面整合、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2487 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地，稱為下列何種接地？ | 設備接地 | 內線系統接地 | 低壓電源系統接地 | 設備與系統共同接地 |  | C | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2488 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 內線系統接地與設備接地共用一接地線或同一接地電極稱為何種接地 | 設備接地 | 內線系統接地 | 低壓電源系統接地 | 設備與系統共同接地 |  | D | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2489 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所所有穿越本區牆面或樓板之管線，為了安全防火均應依規定施作何種措施 | 防火填塞 | 防水設施 | 套管 | 以上皆非 |  | A | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2490 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 自設變電站配置位置儘量靠近何處 | 台電配電場所 | 發電機室 | 不斷電室 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2491 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 發電機室應為防火構造之牆壁、區劃並需為何種方式？ | 專用空間 | 可與電氣機房共用 | 可與防災中心共用 | 以上皆是 |  | A | 中 | 界面整合、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2492 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 發電機室所有穿越發電機房之管線均應以何種方式施作 | 防火填充材填充 | 防水施工 | 預留套管 | 以上皆非 |  | A | 中 | 界面整合、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2493 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 防災中心之環境應如何處理為佳 | 空調系統 | 專用設備 | 不斷電設計 | 以上皆是 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2494 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 依規定電信室，機房淨高不得小於多少 | 1.8M | 2.0M | 2.1M | 無規定 |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2495 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 電信機房一般經由一獨立電力分表，機房內之環境應為何種方式 | 24HR空調系統 | 良好通風系統 | 室溫降至40℃ | 以上皆非 |  | A | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2496 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 地下受水池容量應為設計一日用水量的多少水量 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2497 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 消防水池依法規規定，下列何種為正確 | 專用 | 可與自來水池共用 | 可與一般水池共用 | 無規定 |  | A | 易 | 界面整合、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2498 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 中央監控室環境條件一般應為下列何種方式？ | 24HR空調 | 空調 | 通風 | 控制在40℃以下 |  | A | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2499 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 停車場節能運轉目前最好的方法是採用何種控制方式？ | 定時控制 | CO感測控制 | CO2控制 | 甲醛控制 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2500 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 昇降機機房之環境條件應如何配置為佳 | 空調 | 良好通風 | 維持40℃以下 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2501 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 接地電阻測試方法：被測接地極導線接於Ｅ(綠色)接線端補助極Ｐ(黃色)與Ｃ(紅色)相距建議距離應為多少？ | 1m | 2m | 4m | 5~10m |  | D | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2502 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 工程施工前要套繪施工圖其意義在於 | 防患未然 | 好看 | 給施工查核看的 | 以上皆非 |  | A | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2503 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 何謂工程上的特許制度，以承裝業來說，下列何者為正確 | 甲級 | 乙級 | 丙級 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2504 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 工程施工界面可分別哪幾項 | 各工種、各承包商間之界面 | 施工安裝界面 | 設備性能測試與運轉界面 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2505 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 下列何種為套繪施工圖的原則 | 檢討標示管路高程 | 避免穿梁原則 | 機器設備安裝，其基礎位置、保養空間之確定 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2506 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | BIM裡所談的4D是指什麼概念 | 工期 | 平面 | 立面 | 剖面 |  | A | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2507 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | BIM裡所談的5D是指什麼概念 | 工期 | 成本 | 智慧監控 | 維修保養 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2508 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 機水電管線套繪配置，其應注意的優先原則為 | 安全 | 機能 | 成本 | 方便施工 |  | A | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2509 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 管路高程為了用電安全，下列何者為正確 | 電管配在水管下方 | 水管配在電管下方 | 水管第一優先 | 以上皆非 |  | B | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2510 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 排水管其口徑之決定方式，下列何者為正確 | 排水管盡量採水平配量較美觀 | 排水管內水流速不得低於60cm/sec | 排水管應施配與水流的方向向上斜 | 以上皆非 |  | B | 中 | 界面整合、給排水 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2511 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 基礎大底要澆置之前，對所有大底下的接地應訂定何種品管措施 | 訂定見證檢驗點 | 訂定檢驗停留點 | 檢查是否會浪費成本 | 以上皆非 |  | B | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2512 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 接地系統內在用電設備非帶電金屬之接地，稱之為 | 設備接地 | 內線系統接地 | 低壓電源系統接地 | 設備與系統共同接地 |  | A | 易 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2513 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 用戶用電線路屬被接地導線之再行接地，稱之為 | 設備接地 | 內線系統接地 | 低壓電源系統接地 | 設備與系統共同接地 |  | B | 易 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2514 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 接地電阻量測方法，下列何者為正確 | EPC按順序 | EPC成一直線 | EPC間距5M以上 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2515 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電外管線進到建築物第一個空間，送完電就鎖起來的空間叫做什麼？ | 分電室 | 電錶箱 | 台電受電室 | 台電配電場所 |  | D | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2516 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所其隔間分間牆若砌磚，其規格應為多少 | 1/2B磚疊砌 | 1B磚疊砌 | 11/2B磚疊砌 | 2B磚疊砌 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2517 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所其進入之走道，寬度最少應為多少 | 0.8M | 1M | 1.2M | 1.6M |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2518 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所其進入之門，尺寸高度至少應為 | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.5M |  | C | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2519 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所其通風窗，均應裝設熔絲鏈或感溫裝置之防火閘門或不鏽鋼網，其防火時效至少應為多少 | 0.5HR | 1HR | 1.5HR | 3HR |  | C | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2520 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所為了安全應施做接地，其接地應 | 1處 | 2處 | 3處 | 4處 |  | B | 易 | 界面整合、電氣安全 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2521 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所設計規劃時應留意 | 靠近自設變電站 | 遠離水系統管線 | 管線穿越防火牆應予防火填塞 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2522 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 台電配電場所採用高壓供電時，高壓應如何轉變為低壓供用戶使用 | 台電提供變壓器 | 用戶自設變壓器 | 從馬路旁變壓器引入 | 自電線桿變壓器引入 |  | B | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2523 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 供電用戶採用低壓供電時，台電高壓應如何轉變為低壓供用戶使用 | 台電提供變壓器 | 用戶自設變壓器 | 自設發電機引入 | 以上皆非 |  | A | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2524 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 用戶契約容量如果在499KW以下，依台電規定應採用何種供電為宜 | 高壓供電 | 低壓供電 | 無規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 界面整合、契約管理 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2525 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 下列何者可不接緊急發電機 | 緊急廣播設備 | 消防泵 | 緊急升降機 | 辦公室插座 |  | D | 易 | 界面整合、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2526 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 發電機煙囪安裝應留意何種規定 | 設置獨立煙囪 | 煙囪要保溫 | 降低壓損 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2527 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 發電機機房設置應依下列何種規定 | 設置獨立的進氣及排氣系統 | 設置通風換氣系統 | 設置獨立的進氣系統 | 設置獨立的排氣系統 |  | A | 中 | 界面整合、發電設備 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2528 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 消防防災中心依設置於何處 | 避難層 | 避難層直上層 | 避難層直下層 | 以上皆是 |  | D | 易 | 界面整合、消防 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2529 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 防災中心室內牆面及天花板應以何種材質裝設 | 耐燃一級 | 耐燃二級 | 耐燃三級 | 無規定 |  | A | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2530 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 下列何者為電信弱電的主管機關 | 電信局 | NCC | 建管處 | 能源署 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2531 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 電信室機房設置應依下列何規定 | 避免水管穿越 | 不得緊臨浴室 | 不得緊臨水地 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2532 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 蓄水池容量設置地下受水池蓄水量，應為一天用水量的多少 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2533 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 廚房抽煙管若伸出屋面，距屋面至少應有多少高度？ | 1M | 2M | 3M | 4M |  | A | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2534 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 廚房依供應之電源，應以何種方式供應為宜 | 一般電源 | 24HR緊急電源 | 無規定 | 以上皆非 |  | B | 中 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2535 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 空調小型分離式主機室外機安裝應特重 | 足夠散熱空間 | 防止噪音擾鄰 | 必須牢靠固定 | 以上皆是 |  | D | 中 | 界面整合、空調 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2536 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | UPS機房設置應靠近何處 | 電源供應中心 | 發電機 | 電氣室 | 以上皆是 |  | D | 易 | 界面整合、不斷電系統 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2537 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 管線埋設於柱牆內，其管線加總截面積不得超過結構截面積的多少 | 3% | 4% | 5% | 6% |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布
2538 | 單元二 | 第六章 建築工程之界面整合 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 單選題 | 管線埋設於樓板牆壁，管線應錯開，管與管中心間距應大於 | 2D | 3D | 4D | 5D |  | B | 易 | 界面整合 |  |  | 公共工程雲端服務網 | 115年1月起適用 | 已發布

## 欄位與匯入說明
欄位與匯入說明
本表為「可匯入系統的結構化題庫範本」。深藍欄位為既有資料；黃色欄位為未來需人工補齊的欄位。
欄位 | 說明 | 允許值 / 範例 | 必填 | 狀態
題號 | 原始題庫序號，保留供追溯 | 1 ~ 2538 | 是 | 既有
單元 | 由課程名稱「：」前段解析 | 單元一 / 單元二 / (概論類為空白) | 是 | 既有
章節 | 由課程名稱「：」後段解析，為分類主鍵 | 第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 是 | 既有
課程名稱（原始） | 原始未拆解之完整分類字串，供對照 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 是 | 既有
題型 | 目前全部為單選題 | 單選題 / 複選題 / 是非題 | 是 | 既有
題目 | 題幹（已移除內嵌選項） | 純題幹文字 | 是 | 既有
選項A~D | 四個選項，已由題目文字拆出 | 純選項文字 | 是 | 既有
選項E | 保留欄位，供未來5選項題使用 | （目前皆空白） | 否 | 既有
正確答案 | 正確選項代號 | A / B / C / D | 是 | 既有
難度 | 題目難度，供智慧複習與模擬考配比 | 易 / 中 / 難 | 否 | 待填
標籤 | 主題標籤，可多個以頓號分隔 | 契約管理、物價指數 | 否 | 待填
解析 | 答案說明（正式答案仍需人工審核） | 文字 | 否 | 待填
法規依據 | 對應法規條文或教材出處 | 政府採購法第X條 | 否 | 待填
題目來源 | 題目出處 | 公共工程雲端服務網 | 是 | 既有
適用版本 | 題庫生效版本 | 115年1月起適用 | 是 | 既有
狀態 | 審核／發布狀態 | 草稿/待審核/已發布/有疑義/已修訂/已停用 | 是 | 既有
圖片 | 題目附圖檔名或連結 | （目前皆空白） | 否 | 待填
範例（已補齊待填欄位的樣貌）
題號 | 4
單元 | 單元一
章節 | 第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入
題型 | 單選題
題目 | 依政府公共工程計畫與經費審議作業要點…應辦理替選方案評估之門檻為？
選項A | 10億元
選項B | 4億元
選項C | 1億元
選項D | 5千萬元
正確答案 | A
難度 | 中
標籤 | 經費審議、替選方案
解析 | 依審議作業要點，基本設計送審經費達10億元應辦理替選方案評估。（範例，須人工審核）
法規依據 | 政府公共工程計畫與經費審議作業要點
狀態 | 已發布
資料注意事項
1. 「單元二」出現兩組章節序：第一組為品管通用章節（監造計畫、統計分析、品質分析、進料檢驗、施工管制、品質稽核），第二組為機電專業章節（電氣、弱電、給排水、消防空調、電梯、界面整合）。因此請以「章節（完整名稱）」或「課程名稱（原始）」作為分類主鍵，勿僅用「單元＋章節序號」，否則會相互覆蓋。
2. 少數題目選項中含「dB (A)」為分貝A權單位，非選項代號；拆解時已依 A→B→C→D 順序處理，該記號正確保留於選項內文。
3. 選項E、難度、標籤、解析、法規依據、圖片目前為空白，為刻意保留之擴充欄位，待人工或AI補齊後再經審核發布。
4. 全部題目均為單選題，正確答案分布：A=579、B=572、C=630、D=757。

## 章節統計
章節統計（公式連動題庫分頁）
單元 | 章節（課程名稱原始） | 題數
| 政府採購全生命週期概論 | 12
單元一 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 28
單元一 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 136
單元一 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 134
單元一 | 單元一：第四章 永續公共工程 | 50
單元一 | 單元一：第五章 工程倫理 | 36
單元二 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 195
單元二 | 單元二：第二章 統計分析方法與應用 | 180
單元二 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 204
單元二 | 單元二：第四章 工程進料檢驗與管制 | 230
單元二 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 216
單元二 | 單元二：第六章 工程品質稽核 | 175
單元二 | 單元二：第一章 電氣設備工程品質管理實務 | 142
單元二 | 單元二：第二章 弱電(含中央監控)設備工程品質管理實務 | 232
單元二 | 單元二：第三章 給排水衛生設備工程品質管理實務 | 158
單元二 | 單元二：第四章 消防設備及空調設備工程品質管理實務 | 151
單元二 | 單元二：第五章 電梯設備工程品質管理實務 | 161
單元二 | 單元二：第六章 建築工程之界面整合 | 98
| 總計 | 2538
答案分布
答案 | 題數
A | 579
B | 572
C | 630
D | 757